| Заказчик | Администрация муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области |
| --- | --- |
| Генеральный проектировщик | ООО «Матвеев и К» |

Арх.№

экз.№

ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

муниципального образования «Заневское сельское поселение»

Всеволожского муниципального района

Ленинградской области

Том III

Инженерно-экологическое обоснование проекта генерального плана

муниципального образования «Заневское сельское поселение»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Книга 1

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

ЗН-175/1.8.1-20

Заневка

2012 год

Состав проекта

| №№ томов | Наименование | №№ книг | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Генеральный план муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (проект) | 1 | Положение о территориальном планировании Текстовые материалы Приложения |
|  |  | 2 | Схемы Графические материалы |
| II | Материалы по обоснованию проекта генерального плана муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 1 | Пояснительная записка Технико-экономические показатели Текстовые материалы |
|  |  | 2 | Схемы Графические материалы |
|  |  | 3 | Исходно-разрешительная документация |
| III | Инженерно-экологическое обоснование проекта генеральногой плана муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 1 | Инженерное обеспечение территории Пояснительная записка Графические материалы Приложения |
|  |  | 2 | Оценка природных ресурсов и санитарно-экологическое обоснование развития территории Пояснительная записка Графические материалы Приложения |
| IV | Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций |  |  |
| V | Материалы по обоснованию проекта генерального плана муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  |  |

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

| 1 | Введение………………………………………………………………………. | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Общая характеристика территории и направления развития……….. | 5 |
| 3 | Существующее состояние инженерной инфраструктуры….………..… | 9 |
| 3.1 | Теплоснабжение…………………………………..……………………..…… | 9 |
| 3.2 | Водоснабжение…..………………………………..………………………..… | 9 |
| 3.3 | Канализация………..……………………………..……………….………..… | 11 |
| 3.4 | Газоснабжение……..……………………………..…………………………… | 12 |
| 3.5 | Электроснабжение....……………………………..………………………….. | 12 |
| 3.6 | Связь………………..……………………………..………………………….. | 12 |
| 4 | Проектные предложения по инженерному обеспечению.……….…..… | 14 |
| 4.1 | Расчет инженерных нагрузок………………………………….…………..… | 14 |
| 4.2 | Решения по развитию инженерной инфраструктуры ….………………..… | 15 |
| 4.2.1 | Теплоснабжение…………………………………..………………………..… | 15 |
| 4.2.2 | Водоснабжение…..………………………………..………………………..… | 15 |
| 4.2.3 | Канализация………..……………………………..…………………………... | 16 |
| 4.2.4 | Газоснабжение……..……………………………..…………………………… | 19 |
| 4.2.5 | Электроснабжение....……………………………..…………………………... | 19 |
| 4.2.6 | Связь………………..……………………………..………………………..…. | 20 |
| 5 | Приложения |  |
| 5.1 | Таблицы расчета инженерных нагрузок.......……………………..……….... | 21 |
| 5.2 | Письмо ООО «Леноблводоканал» исх.№09/11/141 от 02.11.2009 г. о возможности водоснабжения и водоотведения Всеволожского муниципального района Ленинградской области………………………….. |  |
| 5.3 | Письмо ООО «Леноблводоканал» исх.№09/11/142 от 03.11.2009 г. о согласовании материалов предпроектной проработки схемы водоснабжения и водоотведения Всеволожского муниципального района Ленинградской области…………………………………………...………… |  |
| 5.4 | Письмо ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» исх.№15-2/11374 от 06.07.2010 г. о газоснабжении Заневского сельского поселения, Колтушского сельского поселения, Разметелевского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области....….…. |  |
| 5.5 | Письмо ОАО «ЛОЭСК» исх.№03/1864 от 25.10.2010 г. о технической возможности электроснабжения Заневского сельского поселения, Колтушского сельского поселения, Разметелевского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области.....…..… |  |
| 5.6 | Письмо ОАО «Леноблгаз» исх.№2/20/2-3974 от 01.12.2010 г. о возможности корректировки Схемы газоснабжения Ленинградской области в части Всеволожского района…..………………………………… |  |
| 6 | Графические материалы |  |
| ГП-7 | Схема размещения объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры ……………..…………........……………………..……….... |  |

1. ВВЕДЕНИЕ

1. Раздел «Инженерное обеспечение территории» выполнен в составе проекта генерального плана муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области разработан архитектурной мастерской ООО «Матвеев и К» (свидетельство о допуске к проектным работам №0024-2010/624-7801365694-П-73 от 30.11.2010 г., выданные СРО Некоммерческое Партнерство «Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга» - см. в томе II книге 3 «Прилагаемые материалы») на основании муниципального контракта №175/1.8.1-20 от 03.04.2008 г. с администрацией муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в соответствии с утвержденным заданием на разработку генерального плана (см. в томе II книге 3 «Исходно-разрешительная документация»).

2.  При разработке раздела проекта генерального плана учтены положения следующих региональных целевых программ:

- «Обеспечение населения Ленинградской области питьевой водой в 2010-2012 годах», утверждена Постановление Правительства Ленинградской области от 30 июля 2010 г. № 200;

- «Социальное развитие села  на 2009-2012 годы», утверждена Постановлением Правительства Ленинградской области от 21 августа 2009 г. № 272;

- «Охрана окружающей среды и природопользование в Ленинградской области на 2011-2015 годы», утверждена Постановлением Правительства Ленинградской области от 7 июля 2011 г. № 206;

- «Развитие садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений жителей Ленинградской области на 2009-2011 годы»; утверждена Постановлением Правительства Ленинградской области от 30 января 2009 г. № 13.

3. Раздел проекта генерального плана разработан с учетом следующих документов, в которых отражены вопросы развития инженерной инфраструктуры муниципального образования, принятых Правительством Лениградской области:

- Протокола совещания Правительства Ленинградской области от 29.05.2008 г. по рассмотрению вопросов перспективного развития водоснабжения и водоотведения объектов, строящихся на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

- Постановления Правительства Ленинградской области от 21.10.2008 г №322 «О генеральной схеме водоснабжения (на основе строительства Новоладожского водовода и существующего Невского водовода) и водоотведения на территории муниципальных образований Всеволожский муниципальный район, Ломоносовский муниципальный район, Гатчинский муниципальный район, Тосненский муниципальный район Ленинградской обл.»;

- Соглашения от 09.06.2007 г. о взаимодействии Ленинградской области и ОАО РАО «ЕЭС России» при реализации мероприятий для обеспечения надежного электроснабжения и создания условий по присоединению к электрическим сетям потребителей Ленинградской области.

4. Раздел проекта генерального плана разработан с учетом требований и рекомендаций следующей нормативно-технической документации:

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренние водопровод и канализация зданий;

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация наружные сети и сооружения».

- СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- Методические указания по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий, утв. Государственным комитетом РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу,  2002 год;

- СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы». Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002;

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

Территория Заневского сельского поселения расположена в юго-западной части Всеволожского муниципального района Ленинградской области и примыкает к восточной границе Санкт-Петербурга, расстояние от административного центра Заневского сельского поселения – деревни Заневка до границы Санкт-Петербурга – 2 км. Площадь территории в границах Заневского сельского поселения составляет – 5033,52 га

Планирочными осями рассматриваемой территории являются автодороги - в меридиональном направлении – восточное полукольцо кольцевой автомобильной дороги, в широтном направлении - автодороги регионального значения «Санкт-Петербург - Колтуши» (Колтушское шоссе), «Деревня Старая - Кудрово». Южная граница района проходит по автодороге федерального значения М-18 «Кола» - от Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией (международный автомобильный пункт пропуска «Борисоглебск»). Населенные пункты сосредоточены вдоль дорог, центральная и южная части сельского поселения заняты лесами.

На территории поселения находится девять населенных пунктов, самые крупные из них – деревня Янино-1, деревня Заневка (административный центр Заневского сельского поселения), деревня Суоранда. Существующая общая численность постоянного населения - 5847 чел.

В настоящее время основными видами производственной деятельности на территории Заневского сельского поселения, не считая непроизводственную сферу (учреждения управления, ЖКХ, культуры, образования и здравоохранения), являются сельское хозяйство – 23,9 % рабочих мест, торговля – 41,5 % рабочих мест, бытовое обслуживание -16,5 %.

В проекте генерального плана Заневского сельского поселения к расчетному сроку предусмотрено организация многофункциональной территории муниципального образования с учетом его связи с развитием территорий смежных поселений в вопросах формирования и развития производственных и рекреационных зон, иных мест приложения труда и влиянием Санкт-Петербурга, существенное повышение эффективности использования и качества среды жизнедеятельности муниципального образования.

К расчетному сроку генерального плана 2035 году предусмотрено –

- увеличение жилых зон в 2,9 раза, деловых зон в 4,9 раза, производственных зон в 2,8 раза, зон транспортной инфраструктуры в 1,8 раза, за счет уменьшение зон сельскохозяйственного использования на 66,3 %;

- увеличение площади зон специального назначения в 5,8 раза связано с выделением санитарно-защитных зон объектов, оказывающих отрицательное влияние на окружающую среду, и выделение территории под новое кладбище.

Распределение территории Заневского сельского поселения

по функциональным зонам

| №№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Сущ. положение | Первоочер. освоение 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | га % | 5033,52 100,00 | 5033,52 100,00 | 5033,52 100,00 |
| 2 | ИЗ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ЗОНАМ: | га % | 2484,16 49,32 | 2875,32 58,28 | 4285,22 85,14 |
| 2.1 | Жилые зоны из них: | га % | 314,03 6,24 | 384,99 57,53 | 908,16 18,04 |
| 2.1.1 | - зоны существующей застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2.1с) | га | 287,76 | 227,22 | 225,78 |
| 2.1.2 | - зоны планируемой застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2.1) | га | 0,00 | 26,68 | 252,34 |
| 2.1.3 | - зоны существующей застройки блокированными жилыми домами с участками (Ж2.2с) | га | 4,32 | 4,32 | 4,32 |
| 2.1.4 | - зоны планируемой застройки блокированными жилыми домами с участками (Ж2.2) | га |  | 0,40 | 0,40 |
| 2.1.5 | - зоны существующей застройки многоквартирными малоэтажными жилыми домами (Ж3с) | га | 8,20) | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.6 | - зоны планируемой застройки многоквартирными малоэтажными жилыми домами (Ж3) | га |  | 31,08 | 119,22 |
| 2.1.7 | - зоны существующей застройки многоквартирными среднеэтажными жилыми домами (Ж4с) | га | 13,75 | 14,38 | 14,38 |
| 2.1.8 | - зоны планируемой застройки многоквартирными среднеэтажными жилыми домами (Ж4) | га |  | 30,71 | 130,09 |
| 2.1.9 | - зоны планируемой застройки многоквартирными жилыми домами повышенной этажности (Ж5.1) | га |  | 5,00 | 5,00 |
| 2.1.10 | - зоны планируемой застройки многоквартирными жилыми домами повышенной этажности (Ж5.2) | га |  | 45,20 | 156,63 |
| 2.2 | Общественно-деловые зоны из них: | га % | 116,41 2,31 | 266,21 5,29 | 575,76 11,43 |
| 2.2.1 | - зоны делового и общественного назначения (Д1) | га | 103,70 | 254,04 | 548,89 |
| 2.2.2 | - зоны административного, социально-культурного назначения, общественных центров (Д2) | га | 12,71 | 12,17 | 26,87 |
| 2.3 | Производственные зоны, зоны инженерной инфраструктуры из них: | га % | 344,35 6,84 | 799,69 15,88 | 964,82 19,17 |
| 2.3.1 | - зоны инженерной инфраструктуры (П0) | га % | 53,28 | 81,11 | 94,93 |
| 2.3.2 | - зоны производственных, складских, инженерных и административных объектов не более IV класса опасности (П1) | га | 154,70 | 524,13 | 682,47 |
| 2.3.3 | - зоны производственных, складских, инженерных и административных объектов не более III класса опасности (П2) | га | 26,51 | 60,59 | 37,67 |
| 2.3.4 | - зоны производственных, складских объектов I-II классов опасности (П3) | га | 109,86 | 110,33 | 110,33 |
| 2.3.5 | - территории благоустройства и озеленения санитарно-защитных зон (ПОЗ) | га | 0,00 | 23,53 | 40,92 |
| 2.4 | Зоны транспортной инфраструктуры | га % | 274,63 5,45 | 292,13 5,81 | 492,48 9,79 |
| 2.4.1 | - зоны железнодорожного транспорта (И1) | га | 106,66 | 106,66 | 106,66 |
| 2.4.2 | - зоны автомобильного транспорта (И2) | га | 159,33 | 105,82 | 227,80 |
| 2.4.3 | - зоны улично-дорожной сети населенных пунктов, не включая второстепенные улицы и проезды (И2.1) | га | 8,64 | 69,23 | 158,02 |
| 2.5 | Зоны сельскохозяйственного использования, из них: | га % | 1385,86 27,52 | 918,97 18,26 | 918,97 18,25 |
| 2.5.1 | - зоны сельскохозяйственных угодий (С1) | га | 1284,81(4) | 820,64 | 820,64 |
| 2.5.2 | - зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения (С2) | га | 18,58 | 15,86 | 15,86 |
| 2.5.3 | - зоны существующие для ведения садоводства и дачного хозяйства (С3с) | га | 82,47 | 82,47 | 82,47 |
| 2.6 | Рекреационные зоны из них: | га % | 0,00 0,00 | 80,41 1,59 | 143,83 2,86 |
| 2.6.1 | - зоны объектов для занятий физической культурой и спортом (Р1) | га | 0,00 | 0,00 | 0,60 |
| 2.6.2 | - зоны зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, садов) с возможностью размещения плоскостных спортивных сооружений (Р2) | га | 0,00 | 41,95 | 94,92 |
| 2.6.3 | - зоны объектов туризма, отдыха, досуга и развлечений (Р3) | га | 0,00 | 38,46 | 48,31 |
| 2.7 | Зоны специального назначения из них: | га % | 48,87 0,98 | 190,90 3,80 | 281,20 5,59 |
| 2.7.1 | - зоны размещения военных объектов (К1) | га | 39,52 | 39,64 | 39,64 |
| 2.7.2 | - специальные зоны в границах СЗЗ и СР с размещением зеленых насаждений и объектов в соответствии со СанПиН (К2) | га | 0,00 | 141,91 | 210,50 |
| 2.7.3 | - зоны кладбищ (К3) | га | 9,35 | 9,35 | 21,71 |
| 2.7.4 | - зоны существующих кладбищ, подлежащих консервации (К3к) | га | 0,00 | 0,00 | 9,35 |
| 3 | Из общей площади земель в границах муниципального образования площадь земель вне функциональных зон, в том числе: | га % | 1337,25 25,56 | 748,30 14,87 | 748,30 14,86 |
| 3.1 | Территории сохраняемого лесного ландшафта, деятельность на которых определятся лесохозяйственным регламентом | га | 1315,84 | 740,75 | 740,75 |
| 3.2 | Акватории водных объектов | га | 7,55 | 7,55 | 7,55 |
| 3.3 | Земли запаса | га | 13,75 |  |  |

Численность населения Заневского сельского поселения

| №№ п/п | Населенные пункты | Сущ.положение |  | 1 очередь 2020 г. |  | Расчетный срок 2035 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население тыс.чел. | Плотность чел./га | Население тыс.чел. | Плотность чел./га | Население тыс.чел. | Плотность чел./га |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | деревня Заневка | 0,61 | 5,80 | 2,47 | 53,21 | 8,56 | 83,16 |
| 2 | деревня Кудрово | 0,092 | 0,21 | 19,24 | 366,13 | 66,69 | 406,70 |
| 3 | п.ст. Мяглово | 0,01 | 0,13 | 0,01 | 1,02 | 1,20 | 17,31 |
| 4 | деревня Новосергиевка | 0,125 | 1,36 | 2,52 | 41,07 | 3,69 | 42,70 |
| 5 | п.ст. Пятый километр | 0,008 | 5,56 | 0,01 | 5,56 | 0,75 | 10,00 |
| 6 | деревня Суоранда | 0,418 | 6,19 | 0,47 | 11,89 | 0,77 | 18,13 |
| 7 | деревня Хирвости | 0,143 | 3,62 | 0,25 | 7,58 | 0,33 | 8,92 |
| 8 | деревня Янино-1 | 4,22 | 13,92 | 7,59 | 112,43 | 23,03 | 89,38 |
| 9 | деревня Янино-2 | 0,221 | 2,67 | 0,22 | 3,00 | 0,22 | 3,00 |
|  | Всего | 5,847 | 4,83 | 32,77 | 85,12 | 105,24 | 115,88 |

3.  СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

3.1. Теплоснабжение

На территории Заневского сельского поселения используется централизованная и децентрализованная система теплоснабжения.

Централизованным теплоснабжением обеспечиваются жилые дома многоэтажной жилой застройки в деревне Янино-1 и в деревне Заневка.

Источниками централизованного теплоснабжения являются –

- котельная №10 в деревне Янино-1 производительностью 10,75 Гкал/ч (топливо – газ);

- котельная №40 в деревне Янино-1 производительностью 20,4 Гкал/ч (топливо – мазут, планируется перевод на газ);

- котельная ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга» в деревне Заневка.

Предприятия и организации, расположенные на территории прочих населенных пунктов сельского поселения, обеспечиваются теплом от собственных источников. В качестве основного топлива в котельных используется уголь, мазут и природный газ.

Основная часть потребителей в жилой застройке обеспечивается теплом от индивидуальных источников - печных установок и за счет использования термоблоков на нужды отопления и ГВС. В качестве топлива используется дрова и природный газ.

3.2. Водоснабжение

Гидрогеологические условия и ресурсы подземных вод

Заневское сельское поселение расположено в пределах северного борта Ленинградского артезианского бассейна. Подземные воды заключены в рыхлых четвертичных и в коренных протерозойских образованиях (котлинский и гдовский горизонты).

В четвертичных образованиях подземные воды содержатся в болотных, озерных, озерно-ледниковых, отложениях, в песчаных и супесчаных прослоях моренных грунтов. В силу низкой водообильности, недостаточной защищенности, ограниченного площадного распространения все они, за исключением верхнего межморенного горизонта, практического значения не имеют и могут использоваться только индивидуальными потребителями через колодцы или неглубокие скважины.

Гидрологические условия на территории Заневского сельского поселения разнообразны – от сильно дренированных мест с уровнем грунтовых вод более 2,0 м от поверхности земли, до мест со слабым дренажем и грунтовыми водами, выходящими почти на поверхность.

Верхний межморенный водоносный горизонт

В пределах рассматриваемой территории развит повсеместно, но нестабилен в части водообильности - удельный дебит скважин изменяется от 0,65 до 0,0016 л/с. Горизонт напорный, величина напора составляет 3,0-11,0 м. Воды пресные с минерализацией 0,2 мг/л, преимущественно гидракарбонатные, кальциевые или магниевые с характерным для межморенного горизонта повышенным содержанием железа. Воды межморенного водоносного горизонта классифицируют как защищенные от загрязнения с поверхности.

Вендский водоносный комплекс

Вендский водоносный комплекс залегает на глубине порядка 150 м под верхнекотлинскими глинами и аргиллитами. Распространен повсеместно и имеет хорошую, стабильную водообильность – 4,5-0,1 л/с. Воды напорные хлоридные натриевые с минерализацией 6,1-6,4 г/л, что не позволяет использовать их для питьевых целей. На локальных участках возможно повышенное содержание содержанием брома и естественных радионуклидов. Теоретическая возможность разбавления солоноватых вод вендского водоносного комплекса поверхностными из Невского водовода требует отдельной проработки с проведением поисково-оценочных работ.

Комплексная оценка эксплуатационных ресурсов подземных вод на территории Заневского сельского поселения не выполнялась, ориентировочный модуль эксплуатационных запасов подземных пресных вод составляет 0,10-0,20 л/с, что характеризует территорию поселения как недостаточно обеспеченную подземными пресными водами для централизованного водоснабжения.

Ресурсы поверхностных вод

Гидрографическая сеть на территории Заневского сельского поселения представлена малыми водотоками и водоемами. Речная сеть сосредоточена в западной части поселения и представлена рекой Оккервиль и ее притоком - рекой Чёрная, ручьями Караулов, Нарвин и др., каналами мелиоративной сети. Состояние рек – неудовлетворительное, они сильно загрязнены, берега захламлены. На территории Заневского сельского поселения находятся несколько прудов.

Местными ресурсами поверхностных вод Заневского сельского поселения не обеспечено, крупный источник водоснабжения – река Нева находится от поселения на расстояние 6,0 км, таким образом, Заневского сельского поселения можно отнести к категории ограниченно-обеспеченных ресурсами поверхностных вод.

Водоснабжение объектов Заневского сельского поселения, в основном, централизованное. Источником водоснабжения населенных пунктов (деревня Заневка, деревня Кудрово, деревня Суоранда, деревня Хирвости, деревня Янино-1, деревня Янино-2) является городской водопровод Санкт-Петербурга («Невский водовод»).

Подача воды потребителям на хозяйственно-питьевые, производственные и пожарные нужды, осуществляется по двум самостоятельным водоводам от  Северной водопроводной станции (СВС) -

- первая линия водовода проложена от камеры переключения, расположенной на магистральном городском водоводе диаметром 800 мм, до водопроводной станции подкачки (ВНС) «Аро» диаметром 600-500-400 мм из стальных и чугунных раструбных труб (от камеры переключения у Северной насосной станции до отвода на деревня Мяглово водовод проложен стальными трубами, далее - чугунными), общая протяженность линии 10,61 км, находится в ведении УМП «Жилкомэнерго» Колтушского сельского поселения;

- вторая линия водовода проложена для водоснабжения деревни Янино-1, деревни Суоранда, деревни Хирвости до предприятия АОЗТ «Выборжец» диаметром 500-300-250 мм из стальных труб, общей протяженностью около 5 км, находится в ведении ООО «СМЭУ «Заневка».

Основные потребители, обеспечиваемые водой по первой линии – деревня Кудрово, подстанция «Восточная», ОАЗТ «Выборжец», деревня Старая. Абонентами, которые обеспечиваются водой из резервуаров ВНС «Аро», являются деревня Разметелово, деревня Мяглово, деревня Хапо-Ое, деревня Колтуши, село Павлово, деревня Колбино, деревня Суоранда, пос.Воейково.

Первая линия построена по проекту «Ленгипроинжпроект» в 1967 г., за время эксплуатации первая линия водовода находилась на балансе разных организаций, поэтому техническая документация по трассе водовода большей частью утеряна. В 1994 г. была выполнена реконструкция водовода на участке от точки отключения на подстанцию «Восточная» вдоль железной дороги общей протяженностью 1,9 км.

Вторая линия водовода обслуживается ООО «СМЭУ «Заневка», имеет удовлетворительное техническое состояние и присоединения к данному водоводу, осуществляются только с ведения службы присоединения ООО «СМЭУ «Заневка» в объемах лимитов установленных ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

На водоводе расположены следующие сооружения –

- водопроводный узел «Аро» с двумя резервуарами емкостью 3500 м3 каждый, насосная станция второго подъема производительностью 6000 м3/сут;

В деревне Новосергиевка, п.ст. Пятый километр, п.ст. Мяглово, централизованное водоснабжения отсутствует, используется вода из шахтных колодцев.

3.3. Канализация

На территории Заневского сельского поселения отвод сточных вод осуществляется по централизованной и децентрализованной систем.

Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков от населенных пунктов и промышленных зон Заневского сельского поселения, а именно: деревня Янино-1, промышленной зоны Янино-2, деревня Суоранда, осуществляется по двум напорным системам отведения стоков до камеры гашения напора, расположенной к юго-западу от промышленной зоны «Янино-1». От камеры гашения стоки самотеком по коллектору диаметром 900 мм поступают в сеть Санкт-Петербурга и далее на Северную станцию аэрации для очистки.

Первая система была запроектирована и построена для отведения сточных вод с территории мусороперерабатывающего завода ГУП «Завод МПБО- 2» (канализационная насосная станция, два напорных трубопровода диаметром по 273 мм и камера гашения напора, расположенная к юго-западу от промышленной зоны  «Янино-1»).

Вторая система обеспечивает водоотведение хозяйственно-бытовых стоков с территории населенного пункта Янино-1. Система состоит из трех канализационных насосных станций и напорных трубопроводов диаметром по 100 мм. Из КНС-2 и КНС-3 стоки перекачиваются в КНС-1, из КНС-1 до камеры гашения, расположенной к юго-западу от промышленной зоны «Янино-1». Данная система обслуживается ООО «СМЭУ «Заневка» по договору с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» в объемах лимитов, установленных ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга для деревни Янино-1.

Объекты в деревнях Новосергиевка, п.ст. Пятый километр, п.ст. Мяглово оборудованы выгребами.

В рассматриваемом районе дождевая канализация отсутствует. Дождевые воды по открытой системе канав отводятся в поверхностные водотоки и водоемы.

3.4. Газоснабжение

Газоснабжение потребителей на территории Заневского сельского поселения осуществляется централизованно природным газом и децентрализовано сжиженным газом.

Природным газом обеспечиваются деревни деревни Янино-1, Янино-2, Суоранда, Хирвости. Подача природного газа производится через ГРС «Восточная» производительностью 694 тыс.м3/ч, расположенную к юго-востоку от деревни Заневка. Проектная производительность ГРС «Восточная» - 694,8 тыс.м3/ч, фактический максимальный часовой расход газа – 417,9 тыс.м3/ч. На ГРС «Восточная» газ подается от магистрального газопровода «Грязовец – Ленинград 1» по отводу условным диаметром 700 мм.

Газораспределительная сеть от ГРС «Восточная» построена в сторону деревни Янино-1 и деревни Суоранда и состоит из газопроводов высокого давления II категории условными диаметрами 200-250-400 мм.

Природный газ используется для пищеприготовления, горячего водоснабжения и отопления в автономных системах отопления, в качестве топлива для котельных централизованной системы теплоснабжения.

Деревня Новосергиевка, п.ст. Пятый километр, п.ст. Мяглово газифицированы сжиженным газом. Сжиженный газ используется для пищеприготовления.

3.5. Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Заневского сельского поселения осуществляется от ПС 330 кВ №1 «Восточная» через понизительные системы ОАО «Ленэнерго» 110/6/10 кВ, в том числе:

- ПС 110/6 кВ №294 «Колтуши» установленной мощностью 80,0 тыс.кВА

(два трансформатора по 40,0 тыс.кВА);

- ПС 110/10 кВ №374 «Янино» установленной мощностью 20,0 тыс.кВА

(два трансформатора по 10,0 тыс.кВА);

- ПС 110/10 кВ № 335 «Кудрово» установленной мощностью 126,0 тыс.кВА

(два трансформатора по 63,0 тыс.кВА).

По территории Заневского сельского поселения проходят воздушные линии электропередачи:

напряжением 330 кВ:

ПС 330 кВ №1 «Восточная»  - ПС 330 кВ  №2 «Южная»;

ПС 330 кВ №1 «Восточная»  - ОРУ 330 кВ  №2 ЛАЭС ;

ПС 330 кВ №1 «Восточная»  - ПС 330 кВ   «Колпинская»;

ПС 330 кВ №1 «Восточная»  - ПС 750/330 кВ  «Ленинградская»;

напряжением 220 кВ:

две ЛЭП ПС 330/220 кВ №1 «Восточная»  - Северная ТЭЦ;

напряжением 110 кВ:

ПС 330/220/110 кВ №1 «Восточная»  - ПС 110 кВ  №374 «Янино»;

ПС 330/220/110 кВ №1 «Восточная»  - ПС 110 кВ  №132 «СВС Кудрово»;

ПС 330/220/110 кВ №1 «Восточная»  - ПС 110 кВ  №335 «Кудрово»;

ПС 330/220/110 кВ №1 «Восточная»  - ПС 110 кВ  №46 «Новоржевка»;

ПС 110 кВ  №335 «Кудрово» - ОРУ 110 кВ ТЭЦ №15;

ПС 110 кВ  №374 «Янино» - ПС 110 кВ  №244 «Манушкино»;

ПС 110 кВ  №92 - ПС 110 кВ  №525;

напряжением 35 кВ:

ПС 330/220/110/35 кВ №1 «Восточная»  - ПС 35 кВ  №630 «СВС»;

ПС 35 кВ  №630 «СВС» - ОРУ 35 кВ ТЭЦ №5

Распределение электроэнергии осуществляется воздушными и кабельными линиями напряжением 6/10 кВ через понизительные трансформаторные подстанции, распределенные по территории поселении.

3.6. Связь

В настоящее время Заневского сельского поселения поселение частично телефонизировано.

4.  ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНЖЕНЕРНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

4.1.  Расчет инженерных нагрузок

Для разработки предложений по развитию инженерной инфраструктуры на территории Заневского сельского поселения в составе проекта генерального плана выполнен расчет инженерных нагрузок по каждому населенному пункту и в целом по поселению в соответствии с требованиями следующих нормативных и методических документов:

- СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;

- Методические указания по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий, утв. Государственным комитетом РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу, 2002 г.;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренние водопровод и канализация зданий;

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация наружные сети и сооружения»

- СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы». Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002;

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Таблицы расчета прироста нагрузок по инженерным системам представлены в Приложении, сводные данные по инженерным нагрузкам Заневского сельского поселения отражены в таблице -

| №№ п/п | Вид системы | Единицы измерения | Существ. потребность | Нагрузка на 1 очередь 2020 год | Нагрузка на расчетный срок 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплоснабжение | Гкал/ч | 28,00 | 223,1 | 893,60 |
| 2 | Водоснабжение | тыс.м3/сут. | 2,12 | 17,27 | 49,62 |
| 3 | Водоотведение (без дождевых стоков) | тыс.м3/сут. | 1,82 | 14,86 | 42,73 |
| 4 | Газоснабжение, в том числе по группам потребления: население промышленность котельная | тыс.м3/ч тыс.м3/ч тыс.м3/ч тыс.м3/ч | 3,80 2,22 0,98 0,60 | 29,51 3,72 13,3 12,49 | 102,35 7,53 67,07 27,75 |
| 5 | Электроснабжение | тыс.кВА | 31,50 | 65,63 | 298,34 |
| 6 | Связь |  |  |  |  |
|  | стационарный телефон | тыс.точек подключения |  | 13,17 | 39,28 |
|  | радио | тыс.точек подключения |  | 11,24 | 34,20 |
|  | телевидение | тыс.точек подключения |  | 25,69 | 78,48 |

Примечание: в нагрузках не учтена потребность торгового комплекса «МЕГА-Дыбенко»

4.2.  Решения по развитию инженерной инфраструктуры

Предложения по развитию инженерной инфраструктуры Заневского сельского поселения отражены на листе ГП-7 «Схема размещения объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры».

4.2.1. Теплоснабжение

Теплоснабжение Заневского сельского поселения предполагается осуществлять на нужды отопления, горячего водоснабжения, вентиляции и технологические нужды предприятий. Суммарная расчетная тепловая нагрузка составит на 2020 год – 223,1 Гкал/ч, на 2035 год – 893,6 Гкал/ч.

На территории Заневского сельского поселения предполагается развитие централизованной и децентрализованной систем теплоснабжения.

Централизованным теплоснабжением предполагается обеспечивать жилые дома многоквартирной жилой застройки в деревне Кудрово, в деревне Янино-1 и в деревне Заневка.

В проекте генерального плана Заневского сельского поселения предусматриваются следующие мероприятия по развитию системы теплоснабжения муниципального образования:

- на первую очередь строительства многоэтажного жилого комплекса в деревне Кудрово теплоснабжение от правобережной теплоэлектроцентрали–5 по проектируемой «Правобережной» тепломагистрали, расчетное теплопотребление на первую очередь строительства – 72,6 Гкал/час.

- реконструкция котельной №40 в деревне Янино-1 (с переводом на природный газ) с увеличением производительности с 20,4 Гкал/ч до 60 Гкал/ч;

- строительство новой котельной для покрытия тепловых нагрузок многоэтажной жилой и общественно-деловой застройки в деревне Кудрово производительностью 150,0 Гкал/ч;

- строительство модульных котельных для теплоснабжения производственных и общественно-деловых объектов;

- строительство и реконструкция распределительных тепловых сетей централизованного теплоснабжения в деревне Заневка, в деревне Кудрово, в деревне Янино-1;

- развитие децентрализованного теплоснабжения проектируемой индивидуальной и малоэтажной жилой застройки от собственных источников, работающих на газовом топливе.

4.2.2. Водоснабжение

Водоснабжение Заневского сельского поселения предполагается осуществлять на хозяйственно-питьевые, производственные и противопожарные нужды. Суммарный расчетный объем водопотребления составит на 2020 года – 17,27 тыс.м3/сут., на 2035 года –  49,62 тыс.м3/сут.

Водоснабжение предполагается осуществлять по существующей схеме от Северной насосной станции Санкт-Петербурга на основании технических условий ООО «СМЭУ «Заневка» от 13.07.2011 года №541.

В проекте генерального плана Заневского сельского поселения предусматриваются следующие мероприятия по развитию системы водоснабжения муниципального образования:

- для обеспечения гарантированного водоснабжения строительство второго ввода условным диаметром 300 мм от водовода условным диаметром 1200 мм, проложенному вдоль ул.Лопатина (г.Санкт-Петербург) со стороны жилой застройки;

- перекладка существующего водопровода условным диаметром 200 мм до деревни Кудрово с увеличением условного диаметра до 500 мм;

- перекладка существующего водопровода условным диаметром 500 мм до деревни Янино-2 с увеличением условного диаметра до 600 мм;

- строительство водопровода условным диаметром 500 мм в деревне Новосергиевка с кольцеванием с водопроводной сетью условным диаметром 600 мм около территории ЗАО «Агрофирма «Выборжец» в Колтушском сельском поселении;

- реконструкция существующих распределительных водопроводных сетей;

- проектирование и строительство распределительной сети в развивающихся жилых и промышленных зонах.

4.2.3. Канализация

На территории Заневского сельского поселения в проекте генерального плана предусматривается водоотведение хозяйственно-бытовых, производственных и ливневых стоков. Суммарный расчетный объем хозяйственно-бытовых стоков составит на 2020 года –  14,86 тыс.м3/сут, на 2035 года –  42,73 тыс.м3/сут.

Водоснабжение предполагается осуществлять по существующей схеме от Северной насосной станции Санкт-Петербурга на основании технических условий ООО «СМЭУ «Заневка» от 13.07.2011 года № 541.

Для обеспечения централизованного водоотведения в населенных пунктах Заневского сельского поселения в проекте генерального плана предусмотрены следующие мероприятия по развитию системы водоотведения до 2030 года:

- проектирование и строительство канализационной насосной станций (КНС «Кудрово») бытового стока на территории многоэтажной жилой застройки в деревне Кудрово;

- строительство напорного канализационного коллектора бытового стока от КНС «Кудрово» с отведением бытовых стоков в муниципальный коллектор условным диаметром 900 мм, проложенный от колодца гасителя № 41Х в районе хлорного завода в направлении на пр. Косыгина (г.Санкт-Петербург);

- проектирование и строительство канализационной насосной станции (КНС «Новосергиевка») бытового стока на территории промышленно-деловой застройки в деревне Новосергиевка;

- строительство напорного канализационного коллектора бытового стока от КНС «Новосергиевка» с отведением бытовых стоков во внутриквартальную сеть бытовой канализации многоэтажной жилой застройки деревни Кудрово;

- перекладка существующего канализационного коллектора условным диаметром 900 мм на диаметр 1200 мм от колодца гашения напора до колодца Х10 на пр.Косыгина (г.Санкт-Петербург);

- реконструкция существующей распределительной сети бытовой канализации;

- проектирование и строительство распределительной сети в развивающихся жилых и промышленных зонах.

- строительство ливневой сети и очистных сооружений поверхностного стока, в том числе:

- в юго-западной части промышленной зоны Янино-1 производительностью на 2020 год не менее 354 л/с при увеличении производительности к 2035 году до 1000 л/с;

- в южной части промзоны Янино-2 производительностью на 2035 год не менее 233 л/с;

- в западной части деревни Кудрово производительностью на 2020 год не менее 275 л/с при увеличении производительности к 2035 году до 450 л/с;

- в северо-западной части промзоны Новосергиевка производительностью на 2035 год не менее 494 л/с;

- в южной части промзоны «Соржа-Старая» производительностью на 2035 год не менее 84 л/с.

Дождевая канализация

Проектируемая дождевая канализация обеспечивает отведение поверхностного стока с застраиваемых территорий и уличных проездов. Канализование проектируемой застройки предусматривается по полной раздельной системе. Для этой цели по всем уличным проездам проектируется отдельная система дождевой канализации. Дождевые, талые и поливомоечные стоки собираются системой закрытой дождевой канализации через дождеприемники и направляются на регулирование и очистку на специальных очистных сооружениях поверхностного стока (ОСПС).

Для площадок предполагаемых к освоению в Заневском сельском поселении, находящихся на значительном расстоянии друг от друга, предусматривается устройство децентрализованной системы дождевой канализации с устройством ОСПС.

Северная часть проектируемой территории разбита на два бассейна стока с устройством двух очистных сооружений – ОСПС-1 и ОСПС-2.

Центральная и южная часть проектируемой территории разбита на три бассейна стока с устройством трех очистных сооружений – ОСПС-3, ОСПС-4 и ОСПС-5.

Очистные сооружения должны очищать стоки до ПДК позволяющий сброс очищенных стоков в открытые водотоки.

Определение часовых расходов дождевых стоков -

Wчас.макс  =  Wмес.макс / τ час

τчас  = 59

Wмес.макс  х мес.х хстока

мес. = 83 мм

I бассейн стока

Первая очередь

Wмес. макс  х мес.х  х стока = 10х83х302х0,3= 75198 м3

Wчас.макс  = 75198 / 59 = 1274,5 м3/ч , отсюда  354 л/с

Для очистки дождевых вод на первую очередь необходимо предусмотреть очистные сооружения (ОСПС-1) производительностью не менее 354 л/с.

Расчетный срок

Wмес. макс  х мес.х  х стока = 10х83х450х0,35 = 130725 м3

Wчас.макс  = 130725 / 59 = 2215,7 м3/ч , отсюда  615 л/с

Для ОСПС-1 производительностью на 1 очередь - 354 л/с, с дальнейшим увеличением производительности на полное развитие до 1000 л/сек, потребуется площадка ориентировочно 0,6 га в юго-западной части промышленной зоны Янино-1.

II бассейн стока

Расчетный срок

Wмес. макс  х мес.х  х стока = 10х83х199х0,3= 49551 м3

Wчас.макс  = 49551 / 59 = 840 м3/ч , отсюда  233 л/с.

Производительность очистных сооружений (ОСПС-2) составит не менее 233 л/с, потребуется площадка ориентировочно 0,4 га в южной части промзоны Янино-2.

III бассейн стока

Первая очередь

Wмес. макс  х месх  х стока = 10х83х235х0,3= 58515 м3

Wчас.макс  = 58515 / 59 = 991,8 м3/ч , отсюда  275 л/с.

Для очистки дождевых вод на первую очередь необходимо предусмотреть очистные сооружения (ОСПС-3) производительностью не менее 275 л/с.

Расчетный срок

Wмес. макс  х мес.х  х стока = 10х83х124х0,35= 36022 м3

Wчас.макс  = 36022 / 59 = 610,5 м3/ч , отсюда 170 л/с.

Для ОСПС-3 производительностью на 1 очередь – 275 л/с, с дальнейшим увеличением производительности на полное развитие до 450 л/с, потребуется площадка ориентировочно 0,6 га в западной части деревни Кудрово.

IV бассейн стока

Расчетный срок

Wмес. макс  х мес.х  х стока = 10х83х361х0,35= 104870,5 м3

Wчас.макс  = 104870,5 / 59 = 1777,5 м3/ч , отсюда  494 л/с.

Производительность очистных сооружений (ОСПС-4) составит не менее 494 л/с,

потребуется площадка ориентировочно 0,6 га в северо-западной части промзоны Новосергиевка.

V бассейн стока

Расчетный срок

Wмес. макс  х мес.х  х стока = 10х83х61,4х0,35= 17836,7 м3

Wчас.макс  = 17836,7 / 59 = 302,3 м3/ч , отсюда  84 л/с.

Производительность очистных сооружений (ОСПС-5) составит 84 л/с, потребуется площадка ориентировочно 0,6 га в южной части промзоны «Соржа-Старая».

Тип и параметры очистных сооружений подбираются на следующей стадии проектирования.

4.2.4. Газоснабжение

Газоснабжение Заневского сельского поселения будет осуществляться на бытовые и производственные нужды. Суммарный расчетный расход газа составит на 2020 года –  29,51 тыс.м3/ч, на 2035 год – 102,35 тыс.м3/ч.

Газоснабжение Заневского сельского поселения будет осуществляться централизованно природным газом.

В соответствии с техническими условиями, выданными ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» - исх.№ 15-2/11374 от 06.07.2010 года, централизованное газоснабжение предполагается осуществлять от существующей ГРС «Восточная».

В проекте генерального плана Заневского сельского поселения предусматривается учет необходимости выполнения следующих мероприятий по развитию системы газоснабжения муниципального образования до 2035 года:

- реконструкция отвода от ГРС «Восточная» для потребителей Ленинградской области;

- строительство газопроводов высокого и среднего давления до деревни Кудрово;

- строительство газопроводов высокого и среднего давления до деревни Новосергиевка, п.ст. Мяглово;

- выполнение закольцовки нового газопровода на деревню Новосергиевка с газопроводной сетью деревни Янино-1 около территории ОАО «Агроферма «Выборжец» в Колтушском сельском поселении;

- строительство распределительных сетей и газораспределительных пунктов в населенных пунктах.

4.2.5. Электроснабжение

Суммарная расчетная электрическая нагрузка от объектов, расположенных на территории Заневского сельского поселения, составит на 2020 года – 65,63 тыс.кВА, на 2035 год – 298,34 тыс.кВА.

Электроснабжение потребителей Заневского сельского поселения будет осуществляться от сетей системы «Ленэнерго» через понизительные подстанции 110/10/6 кВ, в том числе существующие:

- ПС 110 кВ №294 «Колтуши» установленной мощностью 80,0 тыс.кВА (два трансформатора по 40,0 тыс.кВА);

- ПС №374 110/10 кВ «Янино» установленной мощностью 20,0 тыс.кВА (два трансформатора по 10,0 тыс.кВА);

- ПС № 335 110/10 кВ «Кудрово» установленной мощностью 126,0 тыс.кВА

(два трансформатора по 63,0 тыс.кВА).

В проекте генерального плана Заневского сельского поселения предусматривается учет необходимости выполнения следующих мероприятий по развитию системы электроснабжения муниципального образования:

- реконструкция с увеличением производительности ПС 110/10 кВ №335 «Кудрово» (два трансформатора по 80 МВА каждый);

- строительство РУ 10 кВ на ПС №294 «Колтуши»;

- реконструкция с увеличением производительности ПС 110/10 кВ №374 «Янино» (два трансформатора по 40 МВА каждый);

- строительство новой ПС 110/10 кВ «Янино-2» установленной мощностью 126,0 тыс.кВА (два трансформатора по 63,0 тыс.кВА);

- строительство двух линий электропередачи 110 кВ от РУ 110 кВ ПС 330 кВ №1 «Восточная» до новой ПС 110/10 кВ «Янино-2»;

- строительство новой ПС 110/10 кВ «Кудрово-2» установленной мощностью 80,0 тыс.кВА (два трансформатора по 40,0 тыс.кВА);

- строительство линии электропередачи 110 кВ от РУ 110 кВ ПС 330 кВ №1 «Восточная» до новой ПС 110/10 кВ «Кудрово-2»;

- строительство линии электропередачи 110 кВ от новой ПС 110/10 кВ «Кудрово-2» до новой ПС 110/10 кВ «Янино-2»;

- строительство распределительных линий напряжением 10 кВ;

- строительство понизительных трансформаторных подстанций, количество, места размещения, мощность понизительных трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ должны быть определены на стадии разработки проектов планировки и межевания территории.

4.2.6. Связь

На территории Заневского сельского поселения предполагается развитие следующих видов связи:

- телефонизация на 13,17 тыс.точек подключения к 2020 году и на 39,28 тыс.точек подключения к 2035 году;

- радиофикация на 11,24 тыс.точек подключения к 2020 году и на 34,20 тыс.точек подключения к 2035 году;

- телефикации на 25,69 тыс.точек подключения к 2020 году и на 78,48 тыс.точек подключения к 2035 году.

В проекте генерального плана Заневского сельского поселения предлагается учесть необходимость выполнения следующих мероприятий по развитию систем связи на территории муниципального образования до 2035 года:

- создания и развития единой мультисервисной телекоммуникационной сети исполнительных органов государственной власти муниципального образования;

- развитие стационарной телефонного связи со строительством мини АТС в населенных пунктах и распределительной сети;

- завершение радиофикации объектов;

- завершение развития сети кабельного телевидения;

- перевод систем подачи программ вещания и оповещения на оборудование цифрового формата;

- обеспечение повсеместного доступа в сети Интернет.

Приложение

Таблицы

расчета нагрузок по инженерным сетям

муниципального образования «Заневское сельское поселение»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области