Муниципальное образование

"ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ"

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2015 г.                                                                                     № 509

дер. Заневка

Об утверждении Плана действий по ликвидации

последствий аварийных ситуаций с применением

электронного моделирования аварийных ситуаций в

системах теплоснабжения МО «Заневское сельское поселение»

на период отопительного сезона 2015-2016 г.

# В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному сезону», в целях обеспечения устойчивого теплоснабжения МО «Заневское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро- и водоснабжающих организаций, а также служб ЖКХ на территории МО «Заневское сельское поселение» на период отопительного сезона 2015-2016 г. (Приложение №1).

2. Утвердить электронную схему теплоснабжения МО «Заневское сельское поселение» (Приложение №2 в виде электронного документа),   для моделирования аварийных ситуаций.

3.  Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ и градостроительству Мыслина С.В.

Глава администрации                                                                           А.В. Гердий

Приложение № 1

к постановлению администрации МО

«Заневское сельское поселение»

от  14.10.2015 №_509

ПЛАН

ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения

с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций,

а также служб ЖКХ на территории МО «Заневское сельское поселение»

на отопительный период 2015-2016 г.

Цели:

  - Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.

  - Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

  - Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения минимизация последствий возникновения технологических нарушений  и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

Задачи:

  - Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств.

  - Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

  - Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами.

  - Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

- Сведения о поставщиках и потребителях коммунальных услуг.

а) водоснабжение и водоотведение

| Наименование организации водопроводно-канализационного хозяйства | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы | Телефон диспетчерской службы. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «СМЭУ Заневка» | дер. Янино-1 ул. Заневская д. 1 генеральный директор Красновидов Сергей Владимирович. Тел. 8(812)457-00-51 Диспетчер 8(81370)78-382 921-438-40-58 | ООО «ЖКК Заневка» ООО «СтройЛинк-сервис» ООО «Монтаж Оборудование Плюс» ООО «А&Е УК «Уют» | дер. Янино-1 ул. Военный городок д. 71 директор Осинин Павел Александрович тел. 8(81370)78-394 197341, Спб, Фермское шоссе, 16, пом. 14Н. Булгаков Антон Сергеевич, 98120677-62-56 194354,СПб, пер. Учебный, 8, корп.3, лит.А, пом. 20Н Калиниченко Алексей Евгеньевич, 8-962-716-78-17 192019, Спб, ул. Седова, 11,корп.2, офис 412 Власов Андрей Вячеславовия, (812)441-26-82 | тел. 8(81370)78-394 8(812)612-12-33 (812)339-39-26, 8-965-094-35-59 (812)748-91-31, 8-964-399-47-02 (812)245-07-05, 8-981-166-97-88 |
| ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга ООО «Кудрово-Град» | г. Санкт Петербург 191015, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., д.42 Генеральный директор Кармазинов Феликс Владимирович справочная служба: 8 (812) 305-09-09 Горячая линия» 8 (812) 305-09-09 188689, ЛО Всеволожский район, дер. Кудрово, ул. Областная, д.1,помещение 801, тел./факс 596-59-70/596-59-76 Окунь Марк Леонидович Диспетчер 921-437-13-19 921-923-34-10 | ООО «ЖКК Заневка» ООО «Содружество Регион» ООО «Содружество Столиц» ООО «ЖКК Семь столиц» ТСЖ «Ленинградская 3» ТСЖ «Ленинградская 5» ООО «Управление комфортом» ООО «Наш дом» | дер. Заневка директор Осинин Павел Александрович Тел. 8(81370)78-394 дер. Кудрово ул. Венская д. 3 генеральный директор Юрганов Юрий Михайлович тел. 8(812)755-23-42, 8(812)386-19-59 дер. Кудрово ул. Венская д. 3 генеральный директор Юрганов Юрий Михайлович тел. 8(812)755-23-42 дер. Кудрово ул. Центральная д. 50, 52, 52 корп. 1, 54, 54 корп. 1 директор Дьячков Денис Михайлович тел. 8(812)493-79-96, 8-911-080-20-73 Дер. Кудрово ул. Ленинградская д. 3 Председатель ТСЖ Наумов Александр Петрович тел. 8(812)640-86-57 Дер. Кудрово ул. Ленинградская д. 5 Председатель ТСЖ Наумов Александр Петрович 8(812)640-86-57 Дер. Кудрово ул. Ленинградская д. 7 генеральный директор Синькевич Игорь Владимирович тел. 8(812)633-05-60 Дер. Кудрово, ул. Областная, д.1 Генеральный директор Юпатов Андрей Владимирович тел. 640-88-27 | тел. 8(81370)78-394 8(812)612-12-33 8(812)386-19-56 8(812)493-79-59 8(812)612-12-33 тел. 8(812)339-29-02 тел. 8(8123)640-79-97 8(812)677-34-33 |

б) теплоснабжение

| Наименование тепло- снабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы | Телефон диспетчерской службы. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «СМЭУ Заневка» | Дер. Янино-1 ул. Заневская д. 1 генеральный директор Красновидов Сергей Владимирович. Тел. 8(81370)78-345 Диспетчер 8(81370)78-382 921-438-40-58 | ООО «ЖКК Заневка» ООО «СтройЛинк-сервис» ООО «Монтаж Оборудование Плюс» | Дер. Янино-1 ул. Военный городок д. 71 директор Осинин Павел Александрович тел. 8(81370)78-394 197341, Спб, Фермское шоссе, 16, пом. 14Н. Булгаков Антон Сергеевич, 98120677-62-56 194354,СПб, пер. Учебный, 8, корп.3, лит.А, пом. 20Н Калиниченко Алексей Евгеньевич, 8-962-716-78-17 | тел. 8(81370)78-394 8(812)612-12-33 (812)339-39-26, 8-965-094-35-59 (812)748-91-31, 8-964-399-47-02 (812)245-07-05, 8-981-166-97-88 |
| Филиал энергетических источников ГУП «ТЭК СПб» | Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д.6 директор Пронько Николай Степанович тел.: (812) 430-7558 АДС 8901-307-02-66, 8(812)430-76-00 | ООО «ЖКК Заневка» | Дер. Янино-1 ул. Вроенный городок д. 71 директор Осинин Павел Александрович тел. 8(81370)78-394 | тел. 8(81370)78-394 8(812)612-12-33 |
| ООО Энергогазмонтаж» | Санкт-Петербург ул. Маркина д. 16 б лит. А Генеральный директор Кудрявцев Олег Владимирович тел. (812) 329-55-22 диспетчер 8(812)329-55-22 | ТСЖ «Ленинградская 5» ООО «Наш дом» | Дер. Кудрово ул. Ленинградская д. 5 Председатель ТСЖ Наумов Александр Петрович 8(812)640-86-57 Дер. Кудрово, ул. Областная, д. 1 Генеральный директор Юпатов Андрей Владимирович тел. 640-88-27 | тел. 8(8123)640-79-97 ООО «Невский Гуреп» г. Санкт-Петербург, ул. Дыбенко, д. 25 585-8251 585-26-33 |
| ООО «Тепловая компания Северная» | Ленинградская обл. Всеволожский район п. Мурино ул. Кооперативная д. 24 генеральный директор Васенев Глеб Борисович тел. 8(812)677-52-40 | ТСЖ «Ленинградская 3» | Дер. Кудрово ул. Ленинградская д. 3 Председатель ТСЖ Наумов Александр Петрович тел. 8(812)640-86-57 | тел. 8(812)339-29-02 |
| ОАО «Теплосеть Санкт-Петербург» 6 эксплуатационный район | Санкт-Петербург, ул. Черняховского, 36 7(812) 901-49-45 Диспетчер 6 района ТЦ 8(812)589-51-37 | ООО «Содружество Регион» ООО «ЖКК Семь столиц» ООО «Содружество Столиц» | Дер. Кудрово ул. Венская д. 3 генеральный директор Юрганов Юрий Михайлович тел. 8(812)755-23-42 Дер. Кудрово ул. Центральная д. 50, 52, 52 корп. 1, 54, 54 корп. 1 директор Свистун Владислав Иванович тел. 8(812)493-79-96 Дер. Кудрово ул. Венская д. 3 генеральный директор Юрганов Юрий Михайлович тел. 8(812)755-23-42 | 8(812)386-19-56 8(812)612-12-33 8(812)493-79-59 |
| ООО «Управление комфортом» | Дер. Кудрово ул. Ленинградская д. 7 генеральный директор Синькевич Игорь Владимирович тел. 8(812)633-05-60 Диспетчер 8(812)677-34-33 | ООО «Управление комфортом» | Дер. Кудрово ул. Ленинградская д. 7 генеральный директор Синькевич Игорь Владимирович тел. 8(812)633-05-60 | 8(812)677-34-33 |

в) электроснабжении

| Наименование электро- снабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- | --- |
| Всеволожский РО ОАО «Петербургская сбытовая компания Всеволожский филиал «Пригородные электрические сети» ОАО «Ленэнерго» Всеволожские городские электрические сети филиал ООО «Ленинградская областная управляющая электросетевая компания» | г. Всеволожск Октябрьский пр. директор Шитов Дмитрий Леонидович тел. 8(81370)31-210 г. Всеволожск, пр. Октябрьский, д.102 директор Степанов А.Н.тел. 8 (81370) 311-84 АДС . 8(81370)31-184 Всеволожск, п.Мельничный ручей, ул.Пушкинская д.61 директор: Орлов Игорь Валентинович 8 (81370) 27 656 | ООО «ЖКК Заневка» ООО «Содружество Регион» ООО «Содружество Столиц» ООО «ЖКК Семь столиц» ООО «СМЭУ Заневка» ГУП «ТЭК СПб» | Дер. Янино-1 ул. Военный городок д. 71 директор Осинин Павел Александрович тел. 8(81370)78-394 диспетчер 8(812)612-12-33 Дер. Кудрово ул. Венская д. 3 генеральный директор Юрганов Юрий Михайлович тел. 8(812)755-23-42 диспетчер 8(812)493-79-59 Дер. Кудрово ул. Венская д. 3 генеральный директор Юрганов Юрий Михайлович тел. 8(812)755-23-42 Диспетчер 8(812)493-79-59 Дер. Кудрово ул. Центральная д. 50, 52, 52 корп. 1, 54, 54 корп. 1 директор Свистун Владислав Иванович тел. 8(812)493-79-96 диспетчер 8(812)613-12-33 Дер. Янино-1 ул. Заневская д. 1 генеральный директор Красновидов Сергей Владимирович. Тел. 8(81370)78-345 Диспетчер 8(81370)78-382 921-438-40-58 Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, д.12 генеральный директор Тринога Антон Михайлович тел. 8(812) 314-53-54 АДС 8(812)587-72-80 |
| Всеволожское РО ООО «РКС-Энерго» Всеволожские городские электрические сети филиал ООО «Ленинградская областная управляющая электросетевая компания» | г. Всеволожск, ул. Заводская, д.8 тел. 8(81370) 43-615 Директор Миних Людмила Ивановна Всеволожск, п.Мельничный ручей, ул.Пушкинская д.61 директор: Орлов Игорь Валентинович 8 (81370) 27 656 | ТСЖ «Ленинградская 3» ТСЖ «Ленинградская 5» ООО «Управление комфортом» | Дер. Кудрово ул. Ленинградская д. 3 Председатель ТСЖ Наумов Александр Петрович тел. 8(812)640-86-57 диспетчер тел. 8(812)339-29-02 Дер. Кудрово ул. Ленинградская д. 5 Председатель ТСЖ Наумов Александр Петрович 8(812)640-86-57 диспетчер тел. 8(8123)640-88-11 Дер. Кудрово ул. Ленинградская д. 7 генеральный директор Синькевич Игорь Владимирович тел. 8(812)633-05-60 диспетчер 8(812)677-34-33 |

2. 	Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

а) на объектах водоснабжения

| Наименование технологического нарушения | Диаметр труб | Расчетное время ликвидации аварий на трубопроводах в часах |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | При глубине заложения труб до 2 м | При глубине заложения труб более 2 м |
| Отключение ГХВС | до 400 мм | 12 | 18 |
|  | Свыше 400 мм до 100 мм | 18 | 27 |

Сроки ликвидации повреждений на водопроводах (в часах)

| Этапы работы | Диаметры труб (мм) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 57 - 219 | 273 - 426 | 529 - 720 |
| Отключение дефектного участка, ограждение, вызов при необходимости ГИБДД | 2 | 2 | 3 |
| Откачка воды из затопленных камер, каналов | 1 | 2 | 3 |
| Вызов комиссии опорожнение отключенного участка | 1 | 2 | 3 |
| Вскрытие дефектного участка трубы, определение размера и границ дефектного участка | 1,5 | 2 | 3 |
| Вырезка дефектного участка трубы | 0,5 | 0,5 | 1,5 |
| Подготовка участка под укладку новой трубы | - | 0,5 | 1 |
| Установка новой трубы и сварка | 1 | 2 | 3 |
| Заполнение отключенного участка, восстановление водоснабжения потребителей | 1 | 2 | 3 |
| ИТОГО | 8 | 13 | 20 |

б) на объектах теплоснабжения

| Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | -10 | -20 | более -20 |
| Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
| Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 10 |
| Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 | 10 | 10 |

Сроки ликвидации повреждений на теплотрассах (в часах)

| Этапы работы | Диаметры труб (мм) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 57 - 219 | 273 - 426 | 529 - 720 |
| Отключение дефектного участка, ограждение, вызов при необходимости МВД, ГИБДД | 2 | 2 | 3 |
| Откачка воды из затопленных камер, каналов | 1 | 2 | 3 |
| Вызов комиссии опорожнение отключенного участка | 1 | 2 | 3 |
| Вскрытие дефектного участка трубы, определение размера и границ дефектного участка | 1,5 | 2 | 3 |
| Вырезка дефектного участка трубы | 0,5 | 0,5 | 1,5 |
| Подготовка участка под укладку новой трубы | - | 0,5 | 1 |
| Установка новой трубы и сварка | 1 | 2 | 3 |
| Заполнение отключенного участка, восстановление водоснабжения потребителей | 1 | 2 | 3 |
| ИТОГО | 8 | 13 | 20 |

б) на объектах электроснабжения

| Наименование технологического нарушения | Время на устранение, |
| --- | --- |
| Отключение электроснабжения | 2 часа |

3.  Расчет дополнительных сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций

| Наименование организации ответственной за ликвидацию аварийной ситуации | Расчет сил и средств | Адрес, телефон руководителя, диспетчерской службы | Время готовности сил и средств час.мин. | Состав сил и средств |  | Возможности сил и средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | персонал чел. | техника ед. |  |
| ООО «СМЭУ Заневка» | - 2 аварийно-восстановительные бригады в составе 3 чел. каждая - электогазосварочный пост – 2 шт.; - автомобиль типа УАЗ – 2 ед.; - экскаватор – 2 ед.; - автокран – 2 ед.; - фронтальный погрузчик – 2 ед. | Старший диспетчер Витор Анастасия Ивановна 8(81370)78-382, 8(812)457-00-52, 921-438-40-58 | 1-2 часа | 15 | 8 | Локализация и ликвидация последствий аварийной ситуации на системах водоснабжения и тепловых сетей |
| Филиал энергетических источников ГУП «ТЭК СПб» | - аварийно-восстановительная бригада в составе 3 чел. электогазосварочный пост - автомобиль типа УАЗ – 1 ед.; | Начальник АДС Белов Олег Станиславович 8901-307-02-66, 8(812)430-76-00 | 1-2 часа | 4 | 1 | Локализация и ликвидация последствий аварийной ситуации на тепловых сетях |
| ООО Энергогазмонтаж» | - аварийно-восстановительная бригада в составе 3 чел. электогазосварочный пост - автомобиль типа УАЗ – 1 ед.; | диспетчер 8(812)329-55-22 | 1-2 часа | 4 | 1 | Локализация и ликвидация последствий аварийной ситуации на тепловых сетях |
| ООО «Тепловая компания Северная» | - аварийно-восстановительная бригада в составе 3 чел. электогазосварочный пост - автомобиль типа УАЗ – 1 ед.; | Диспетчер 8(812)949-17-57 | 1-2 часа | 4 | 1 | Локализация и ликвидация последствий аварийной ситуации на тепловых сетях |
| ООО «Управление комфортом» | - аварийно-восстановительная бригада в составе 3 чел. электогазосварочный пост | Управляющий 8-931-351-18-19, (812)677-34-33 | 1-2 часа | 3 | нет | Локализация и ликвидация последствий аварийной ситуации в сетях центрального отопления |
| ОАО «Теплосеть Санкт-Петербург» 6 эксплуатационный район | - 2 аварийно-восстановительные бригады в составе 3 чел. каждая - электогазосварочный пост – 2 шт.; - автомобиль типа УАЗ – 2 ед.; - экскаватор – 2 ед.; - автокран – 2 ед.; - фронтальный погрузчик – 2 ед. | Диспетчер 6 района 8(812)589-51-37 | 1-2 часа | 15 | 8 | Локализация и ликвидация последствий аварийной ситуации на тепловых сетях |
| ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга | - 2 аварийно-восстановительные бригады в составе 3 чел. каждая - электогазосварочный пост – 2 шт.; - автомобиль типа УАЗ – 2 ед.; - экскаватор – 2 ед.; - автокран – 2 ед.; - фронтальный погрузчик – 2 ед. | 8(812)305-09-09 | 1-2 часа | 15 | 8 | Локализация и ликвидация последствий аварийной ситуации на системах водоснабжения |
| Всеволожский филиал «Пригородные электрические сети» ОАО «Ленэнерго» | - 2 аварийно-восстановительные бригады в составе 3 чел. каждая - передвижная лаборатория -2 ед. | 8(81370)31-184, 8(81370)31-361 | 1-2 часа | 8 | 2 | Локализация и ликвидация последствий аварийной ситуации на системах электроснабжения |
| Всеволожские городские электрические сети филиал ООО «Ленинградская областная управляющая электросетевая компания» | аварийно-восстановительная бригада в составе 3 чел. - передвижная лаборатория -1 ед. | Начальник АДС Клим Михаил Вячеславович 8(812)320-61-57, 8921-767-54-59 | 1-2 часа | 4 | 1 | Локализация и ликвидация последствий аварийной ситуации на системах электроснабжения |

4.  Порядок действий администрации  МО «Заневское сельское поселение»

при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций.

| № п/п | Действия администрации | Ответственное должностное лицо администрации | Действия ресурсоснабжающих, управляющих организаций и ТСЖ |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая АДС и обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Оповещение и передача информации ресурсоснабжающих, управляющих организаций и ТСЖ о возникновении аварийной ситуации на объекте ЖКХ | Дежурно-диспетчерская служба (ДДС) администрации МО | Получив информацию о возникновении аварийной ситуации выезжают на место аварии |
| 2 | Информирование Главы администрации о возникновении аварийной ситуации на объекте ЖКХ | Дежурный диспетчер ДДС, заместитель главы администрации по ЖКХ и градостроительству |  |
| 3 | Доклад в ЕДДС Всеволожского района о возникновении аварийной ситуации на объекте ЖКХ | Дежурно-диспетчерская служба администрации МО |  |
| 4 | Информирование населения о возникновении аварийной ситуации на объекте ЖКХ, месте и возможных сроках её устранения | Специалист по ГО и ЧС | Информирование населения о возникновении аварийной ситуации на объекте ЖКХ, месте и возможных сроках её устранения |
| 5 | Контроль за ходом локализации аварийной ситуации на объекте ЖКХ | ДДС администрации МО | Выполняют работы по локализации аварийной ситуации с целью уменьшения возможных последствий |
| 6 | Контроль хода работ по ликвидация аварийной ситуации на объекте | Заместитель главы администрации по ЖКХ и градостроительству, начальник сектора ЖКХ и благоустройства | Выполняют работы по ликвидации аварийной ситуации |
| 7 | Доклад о ликвидация аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | Заместитель главы администрации по ЖКХ и градостроительству |  |
| 4.2.Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Оповещение и передача информации ресурсоснабжающих, управляющих организаций и ТСЖ о возникновении аварийной ситуации на объекте ЖКХ. Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | Дежурно-диспетчерская служба администрации МО | Получив информацию о возникновении аварийной ситуации выезжают на место аварии |
| 2 | Информирование Главы администрации о возникновении аварийной ситуации на объекте ЖКХ | Дежурный диспетчер ДДС, заместитель главы администрации по ЖКХ и градостроительству |  |
| 3 | Доклад в ЕДДС района о возникновении аварийной ситуации на объекте ЖКХ | Специалист по ГО и ЧС |  |
| 4 | Информирование населения о возникновении аварийной ситуации на объекте ЖКХ месте и возможных сроках её устранения | Дежурно-диспетчерская служба администрации МО |  |
| 5 | Организация оперативного штаба | Глава муниципального образования | Включают в состав оперативного штаба своего представителя в целях координации совместных действий |
| 6 | Доработка с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств | Оперативный штаб | Совместно с администрацией доработка плана локализации и ликвидации аварийной ситуации с привлечением дополнительных сил и средств |
| 7 | Развертывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации | Совместный оперативный штаб ликвидации аварийной ситуацией руководит производством работ | Направляют к месту ликвидации аварийной ситуации дополнительные силы и средства |
| 8 | Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации | Оперативный штаб | Выполняют работы по ликвидации аварийной ситуации |
| 9 | Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим | Составом оперативного штаба руководит работами по и ликвидации аварийной ситуации | Выполняют работы по ликвидации аварийной ситуации |
| 10 | Доклады о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | Руководитель оперативного штаба |  |
| 4.3. Угроза возникновения чрезвычайной ситуации |  |  |  |
| 1 | Оповещение и передача информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации на территории сельского поселения | Глава муниципального образования | Получив информацию о возникновении аварийной ситуации, выезжают на место аварии |
| 2 | Сбор и начало работы комиссии по ГО и ЧС муниципального образования | Дежурно-диспетчерская служба Глава муниципального образования | Направляют своих представителей в состав КЧС и ОПБ в целях координации совместных действий |
| 3 | Приведение в состояние готовности соответствующих служб предприятия, организации ЖКХ и дополнительных сил и средств в соответствии с планом ГО и ЧС | КЧС и ОПБ муниципального образования | Выполняют работы по ликвидации аварийной ситуации |
| 4 | Доклад о готовности АДС, дежурных смен предприятия, организации ЖКХ и организаций, определенных в соответствии с планом ГО и защиты населения к работе по локализации и предполагаемой аварийной ситуации на объектах ЖКХ | КЧС и ОПБ муниципального образования | Развертывает дополнительные силы и средства в соответствии с планом ГО и защиты населения |