ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к постановлению Главы администрации

МО "Заневское сельское поселение"

Всеволожского муниципального района

Ленинградской области

ПОЛОЖЕНИЕ

о размещении объектов капитального строительства

и характеристиках планируемого развития территории, характеристиках развития систем транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории  МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, деревня Янино-1, квартал, ограниченный с запада – ул. Военный городок, с севера – территорией ОАО «Ремонтный завод радиоэлектронной техники «Луч», с востока территорией школы, с юга – ул. Новая – дорога на школу.

Участок проектирования находится в центральной части д. Янино-1 и ограничен:

- с севера – территорией ОАО «Ремонтный завод радиоэлектронной техники «Луч»;

- с остальных сторон – существующими улицами.

- Параметры застройки территории:

| ВЕДОМОСТЬ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. по ГП | Наименование | Этажность | Количество |  | Площадь, кв.м |  |  |  | Строительный объем куб.м |
|  |  |  | зданий | квартир | застройки | квартир здания | Общая квартир здания | Встр. пом. |  |
| 1 | Жилой дом со встр. пом. (проектируемый) | 7-8 | 1 | 194 | 1831,02 | 8706,69 | 8944,02 | 429,07 | 40486,51 |
| 2 | Жилой дом со встр. пом. (проектируемый) | 7-8 | 1 | 158 | 1476,87 | 6788,89 | 6991,18 | 621,32 | 32147,76 |
| 3 | Жилой дом (№4/71) | 6 | 1 | 72 | 1106,2 | 2057 | - | - | - |
| 4 | Жилой дом (№13) | 5 | 1 | 99 | 1546,9 | 3501,7 | - | - | - |
| 5 | Жилой дом (№14) | 6 | 1 | 95 | 1394,9 | 3292,3 | - | - | - |
| 6 | Жилой дом (№15) | 6 | 1 | 95 | 1361,8 | 3184 | - | - | - |
| 7 | Магазины | 1 | 2 | - | 74 | - | - | - | - |
| ТП | Трансформаторная подстанция (проектир.) | - | 1 | - | 54 | - | - | - | - |
| ТП1 | Трансформаторная подстанция | - | 1 | - | 24,5 | - | - | - | - |
| КНС | Канализационная насосная станция | - | 1 | - | 27 | - | - | - | - |
| КНС1 | Канализационная насосная станция (проектир.) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЛОС | Локальные очистные сооружения (проектир.) | - | - | - | - | - | - | - | - |

Основные технико-экономические показатели:

| Количество квартир (в строящихся домах) Количество квартир (1 очередь) Количество квартир (расч. срок) Количество квартир всего Общ. пл. квартир в строящихся домах Общ. пл. квартир 1 очередь Общ. пл. квартир (расч. срок) Пл. квартир существ. застройки Население в строящихся домах Население на 1 очередь Население на расч. срок Население всего | - 352 - 194 - 158 - 713 - 15935,2 кв.м. - 8944,02 кв.м. - 6991,18 кв.м. - 12035 кв. м. - 504 чел. - 286 чел - 218 чел. - 1188 чел. |
| --- | --- |

- Характеристика развития системы транспортного обслуживания территории.

Внешний транспорт.

На проектируемой территории отсутствуют элементы внешнего транспорта регионального и федерального значения.

Транспортное направление, связывающие проектируемую территорию с городом Санкт-Петербург, а также крупными объектами автомобильного транспорта (КАД) – Колтушское шоссе, проходящее с юга от рассматриваемой территории.

Водный транспорт на проектируемой территории отсутствует.

Улично-дорожная сеть и транспорт.

Въезд на проектируемую территорию осуществляется с упомянутой выше автодороги. По этому же направлению осуществляется движение маршрутного пассажирского транспорта.

Подъезд личного автотранспорта к жилым домам осуществляется по улицам и далее по внутриквартальным проездам. Дворовые пространства оборудованы парковочными местами, в соответствии с действующими нормами.

Проектом планировки предусматривается строительство тротуаров и пешеходных дорожек.

Проектом определена ширина и поперечные профили улиц, попадающих в границы проектирования.

- Характеристика развития систем социального обслуживания территории.

Расчет потребности в основных учреждениях и предприятиях обслуживания для населения нового жилищного строительства по проекту планировки.

| Наименование | Ед. из. | Норма на 1 тыс. жителей | 1 очередь строительства | Расч. срок | Всего на 1 очередь и расч. срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Население, тыс. чел. | чел. | - | 286 | 218 | 504 |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 33 | 10 | 7 | 17 |
| Общеобразовательные школы | мест | 61 | 17 | 14 | 31 |
| Магазины продовольственных товаров | м2 торг. площ. | 100,0 | 28,6 | 21,8 | 50,4 |
| Магазины непродовольственных товаров | м2 торг. площ. | 180,0 | 51,4 | 39,3 | 90,8 |
| Предприятия общ. питания | пос. мест | 40 | 12 | 9 | 21 |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 5 | 2 | 1 | 3 |

Примечания:

- На востоке от рассматриваемой территории находится участок, предназначенный для размещения ДОУ на 220 мест. По сведениям, полученным из районной администрации, потребность в местах в ДОУ данной части д. Янино-1 (с учетом нормативного радиуса доступности) составляет       чел., таким образом, проектируемое новое строительство на участке будет обеспечено местами в ДОУ.

- В соответствии с генеральным планом МО «Заневское сельское поселение» планируется реконструкция общеобразовательной школы, находящейся к югу от здания ДДУ, на соседнем участке в радиусе пешеходной доступности, с расширением до 850 мест, что позволит обеспечить нормативную потребность планируемой застройки.

- Магазины продовольственных и непродовольственных товаров, предприятия общественного питания и бытового обслуживания находятся в радиусе пешеходной доступности и обеспечивают нормативную потребность.

- Характеристика развития системы инженерно-технического обеспечения:

- Водоснабжение и водоотведение.

- Существующее положение

Существующие многоквартирные  дома  оборудованы централизованными системами холодного и горячего водоснабжения, бытовой   канализации  с  подключением к  внутриквартальным  наружным  сетям.

Холодное водоснабжение обеспечивается от Северной водопроводной станции.

Существующие водопроводные сети кольцевые,  наружное пожаротушение осуществляется из пожарных гидрантов.

Бытовые сточные воды от жилых домов  поступают на КНС и далее  перекачиваются в канализационный  общесплавной коллектор Санкт-Петербурга.

Закрытая дождевая канализация отсутствует, осуществляется открытый поверхностный водоотвод, при котором сток  отводится  на рельеф местности и  в водоотводные канавы.

- Проектные решения

Объектами нового строительства являются два жилых дома с полным инженерным обеспечением:

- 194 кв. жилой дом  (1 очередь строительства)

- 158 кв. жилой дом  (расчетный срок)

Расчетные расходы потребляемой и сбрасываемой воды по проектируемым объектам  приведены в таблицах 1,2  “Водохозяйственный   баланс“

Холодное водоснабжение проектируемых домов предусматривается от существующих водопроводных  сетей  Д=108,159мм.

Наружное пожаротушение решается от  существующих и проектируемых пожарных гидрантов.

Отвод бытовых сточных вод   предусматривается  в существующую  сеть канализации  Д=250мм,  далее на  насосную станцию  и по напорным трубопроводам в  городской коллектор.

Участок  сети  бытовой канализации Д=200, попадающий  под ”пятно” застройки, подлежит перекладке.

По данным, полученным в соответствующих службах МО, действующая  КНС обеспечивает  прием стоков от существующих жилых домов и здания школы.

На сегодняшний день объем поступающих стоков превышает  расчетную мощность станции (0.2 тыс.м3/сут).

С учетом нового строительства объем стоков увеличится на 0,154 тыс.м3/сут.

Размер санитарно- защитной  зоны  от  действующей  КНС  до  существующего  жилого дома (поз.5 по генплану) составляет менее 20 м, что  не отвечает требованиям СаНПиН  2.2.1/2.1.1.1200-3  “Cанитарно-защитные зоны и санитарная классификация   предприятий, сооружений и иных объектов “

В связи с этим  предполагается строительство новой  комплектной КНС  с погружными  насосами.

К станции  предусматривается  подъезд  с твердым покрытием, перед станцией устанавливаются  колодцы с задвижкой и  узлом учета сточных вод.

Для отвода поверхностных сточных вод  с кровли зданий и прилегающей территории  проектируется закрытая дождевая канализация.

Сброс  дождевых вод предусматривается в водоотводную канаву.

Для обеспечения требований к качеству сточных вод, отводимых в водоем, на выпуске дождевых вод предусматриваются  очистные сооружения, обеспечивающие очистку поверхностного стока до нормативных показателей.

Расчет расходов  выполнен с учетом площадей покрытий  в границах землеотвода и приведен в таблице №3.

Водохозяйственный баланс

Жилой дом поз. 1

Табл.1

| Наименование потребителей | Ед. изм. | Кол-во потребит. | Расход холодной воды |  |  |  | В том числе на нужды ГВС |  |  | Расход бытовых стоков |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | общая норма расхода воды, л/ сут | м3/сут | м3/ ч | л/с | м3/сут | м3/ ч | л/с | м3/сут | м3/ ч | л/с |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Жилой дом | чел. | 286 | 300 | 85,8 | 7,50 | 2,95 | 34,32 | 5,35 | 2,2 | 85,8 | 8,27 | 4,99 |
| Офисы | чел. | 71 | 16 | 1,14 | 0,74 | 0,43 | 0,50 | 0,40 | 0,30 | 1,14 | 0,82 | 2,10 |
| Всего по зданию |  |  |  | 86,94 | 7,64 | 30,3 | 34,82 | 5,41 | 2,23 | 86,94 | 8,34 | 5,05 |
| Полив территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - озеленения | м2 | 1260 | 3 | 3,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - проездов, тротуаров | м2 | 1000 | 0,3 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого на полив |  |  |  | 4,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего |  |  |  | 91,04 | 7,64 | 30,3 | 34,82 | 5,41 | 2,23 | 86,94 | 8,34 | 5,05 |

Наружное пожаротушение – 20,0 л/с

Водохозяйственный баланс

Жилой дом поз. 2

Табл.2

| Наименование потребителей | Ед. изм. | Кол-во потребит. | Расход холодной воды |  |  |  | В том числе на нужды ГВС |  |  | Расход бытовых стоков |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | общая норма расхода воды, л/ сут | м3/сут | м3/ ч | л/с | м3/сут | м3/ ч | л/с | м3/сут | м3/ ч | л/с |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Жилой дом | чел. | 218 | 300 | 65,4 | 6,09 | 2,46 | 26,16 | 4,39 | 1,85 | 65,4 | 6,77 | 4,45 |
| Офисы | чел. | 104 | 16 | 1,66 | 0,96 | 0,52 | 0,73 | 0,60 | 0,36 | 1,66 | 1,05 | 2,21 |
| Всего по зданию |  |  |  | 67,06 |  |  | 26,89 |  |  | 67,06 |  |  |
| Полив территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - озеленения | м2 | 1260 | 3 | 3,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - проездов, тротуаров | м2 | 1000 | 0,3 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого на полив |  |  |  | 4,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего |  |  |  | 71,16 |  |  | 26,89 |  |  | 67,06 |  |  |

Наружное пожаротушение – 20,0 л/с

| РАСЧЕТ ДОЖДЕВОГО СТОКА табл.3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Наименование | Ед.изм. | Обозначение. Расчетная формула |  | Численное значение |  |
|  | 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ |  |  |  |  |  |
| 1 | Вид поверхности | Площадь водосбора |  |  | Коэфф.дождевого стока |  |
|  |  |  |  |  | Z |  |
|  | Кровля зданий | га | F1 | 0,89 | 0,32 | 0,60 |
|  | Асфальтобетон. покрытия | га | F2 | 1,33 | 0,32 | 0,60 |
|  | Брусчатые мостовые | га | F3 | 0,000 | 0,23 | 0,40 |
|  | Булыжные мостовые | га | F4 | 0,000 | 0,15 | 0,40 |
|  | Щебеночные покрытия | га | F5 | 0,40 | 0,125 | 0,40 |
|  | Гравийные дорожки | га | F6 | 0,000 | 0,09 | 0,40 |
|  | Грунтовые поверхности | га | F7 | 0,000 | 0,064 | 0,16 |
|  | Газоны | га | F5 | 2,06 | 0,038 | 0,10 |
|  | Итого F, Zmid,mid: | га | F | 4,68 | 0,27 | 0,51 |
| 2 | Покзатели по СНиП 2.04.03-85 для севера европейской части России: |  |  |  |  |  |
|  | Период однократ. превыш. расчетной интенс. дождя | год | Р |  | 0,33 | СНиП табл.5 |
|  | Интенсивность дождя на 1га при Т=20 мин, Р=1.0 г | л/сек | q20 |  | 60 |  |
|  | Среднее к-во дождей за год | дождь | mr |  | 120 |  |
|  | Показатель степени |  | n |  | 0,48 |  |
|  | Показатель степени |  | Y |  | 1,33 |  |
| 3 | Слой осадков ("Правила пользования системами коммунальной к-ции СПб", прил.1) |  |  |  |  |  |
|  | За теплый период года | мм | Нг |  | 468 |  |
|  | За холодный период года | мм | Нт |  | 252 |  |
| 4 | Данные для определения объемов талого и поливо-моечного стока |  |  |  |  |  |
|  | Коэфф. стока талых вод |  | т |  | 0,70 |  |
|  | Коэфф. уборки снега |  | Ку |  | 0,80 |  |
|  | Коэфф. полив-моеч. стока |  | м |  | 0,50 |  |
|  | Мойка 1м2 дорожного покр. | л/м2 | m |  | 1,20 |  |
|  | Количество моек в год | раз/год | N |  | 0,00 |  |
|  | Площадь, подверг. мойке | м2 | Fm |  | 0,00 |  |
|  | 2. РАСЧЕТ РАСХОДОВ ДОЖДЕВЫХ ВОД |  |  |  |  |  |
| 1 | Длина расчетного участка канализационного коллект. | м | ∑Lр |  | 300 |  |
| 2 | Расчетная скорость течения | м/с | Vp |  | 0,70 |  |
| 3 | Время поверхностной.конц. | мин | tcon+tcan |  | 5,00 | п.2.16 |
| 4 | Время протекания по трубам | мин | tp=0,017∑Lp/Vp |  | 15,8 |  |
| 5 | Расчетное время протекания по поверхности и трубам | мин | tr=tcon+tcan+ tp |  | 20,8 |  |
| 6 | Параметр А | A=(q20*20^n)(1+lgP/lgmr)^ |  |  | 178,03 | п.2.12 |
|  | Параметр А^1,2 |  | A^1,2 |  | 501,87 |  |
| 7 | Коэфф. заполнение сети |  | β |  | 0,70 | табл.11 |
| 8 | Коэфф. при tr<10 мин |  | К |  | 0,90 | п.2.11,пр.1 |
| 9 | Расчетный расход л/с | qcai=[(Zmid*A^1,2*F)/t^(1,2n-0,1)]*β*К |  |  | 127,5 | п.2.11 |
|  | 3.РАСЧЕТ ГОДОВОГО ОБЪЕМА ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем дождевого стока | м3 | Wд=10*Нг*F* mid |  | 7946,6 |  |
| 2 | Объем талого стока | м3 | Wт=10*Нт*F* т*Ку |  | 6604,4 |  |
| 3 | Объем поливо-моечного ст. | м3 | Wм=10*m* N* Fм*Ψм |  | 0,00 |  |
| 5 | Годовой объем поверхностного стока | м3/год | W=Wд+Wт+Wм+Wинф |  | 14551 |  |

- Тепловые сети.

Настоящий проект теплоснабжения двух проектируемых жилых домов со встроенными помещениями по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д.Янино-1, ул. Новая участок №14 разработан на основании задания на проектирование и архитектурно-планировочного раздела генерального плана и в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и СНиП 2.05.06-87 «Магистральные трубопроводы».

Целью проекта является  определение схемы подключения вводимых объектов к существующим тепловым сетям в соответствии с определенной заданием очередностью строительства. К первой очереди строительства относится участок теплотрассы  ТК-8-УТ-1-поз.1. К расчетному сроку от УТ-1 до поз.2.

Источником теплоснабжения объектов является арендуемая ООО «СМЭУ «Заневка»  котельная №40, находящаяся на планируемой территории. Присоединение потребителей к источнику осуществляется в ТК-8 на тепловых сетях от котельной.

Параметры теплоносителя 110°-70°С.

Схема теплоснабжения района предусмотрена двухтрубная, закрытая. Для присоединения внутренних систем теплопотребления в подвалах и технических подпольях зданий предусматриваются индивидуальные тепловые пункты. Схема присоединения систем внутреннего теплопотребления предлагается независимая с установкой водоводяных водоподогревателей.

Расход тепла по проектируемым объектам определялся на основании архитектурно-планировочного раздела генерального плана и в соответствии со СНиП «Тепловые сети» и по паспортам аналогичных объектов.

Все проектируемые здания имеют наружные ограждения, отвечающие условиям СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Расчетная температура воздуха для системы теплоснабжения принята равной -260 С. Внутренние параметры воздуха в зданиях соответствуют нормативным документам. Тепловые нагрузки по зданиям с учетом очередности строительства приведены в таблице (см. табл. «Основные показатели по теплопотреблению»).

Строительство объектов предусмотрено в два этапа.

Тепловые нагрузки на системы теплопотребления составляют: I очередь – 0,83Гкал/ч (0,96МВт); расчетный срок – 0,65Гкал/ч (0,76МВт)

Проектируемые тепловые сети представлены на прилагаемой схеме.

Прокладка тепловой сети предусмотрена двухтрубная  подземная канальная и бесканальная, в зависимости от данных геологических изысканий. Для присоединения объектов теплопотребления предусматриваются железобетонные теплофикационные камеры по серии 3.903 КЛ-13.

Трубопроводы   приняты в соответствии с ГОСТом 10704-91 в пенополиуретановой теплоизоляции заводского изготовления. Все детали теплотрассы принимаются по альбому 313.ТС-008000 РАО «ЕЭС России» ОАО «Объединение ВНИПИэнергопром». В качестве замыкающей и спускной арматуры применяются шаровые краны на фланцах.

- Электроснабжение.

По степени обеспечения надежности электроснабжения 7-8–ми этажные  проектируемые жилые дома (поз.1,поз.2) с пищеприготовлением на газе относятся к потребителям II категории.

Питание электроприемников жилых домов предусматривается от сети 380/220В с системой заземления TN-C-S.

Общая расчетная мощность по дому №1 составляет 223,1кВт (243,9кВА).

Общая расчетная мощность по дому №2 составляет 227,8кВт (249,3кВА).

Общая расчетная мощность по двум домам составляет 450,98кВт (293,2кВА)

Подсчет электрических нагрузок на жилой дом

| Наименование потребителей | К-во квартир | Удельн. Нагрузка кВт | Руст. | Кс | соs | tg | Нагрузки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Р кВт | Q кВАр | S кВА |
| 7-8-ми этажный жилой дом на 194 квартир поз.I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Квартирные потребители с пищеприготовлением на газовых плитах | 194 | 0,77 | 150,3 |  | 0,96 | 0,292 | 150,3 | 43,9 | 156,6 |
| Электроприемники лифтов | 4 | 4х8,5 | 34,0 | 0,9х 0,7 | 0,65 | 1,16 | 21,4 | 24,8 | 32,9 |
| Хозяйственные насосы | - | - | 3,0 | 0,9 | 0,8 | 0,75 | 2,7 | 2,0 | 2,5 |
| ИТП | - | - | 3,0 | 0,8 | 0,8 | 0,75 | 2,4 | 1,8 | 3,0 |
| Фасадное освещение | 14 | 0,25 | 3,5 | 1,0 | 0,85 | 0,62 | 3,5 | 2,2 | 4,1 |
| Итого по жилой части |  |  |  |  | 0,95 | 0,33 | 180,3 | 74,7 | 199,1 |
| Встроены е помещения (S=429м2) |  |  | 63,0 | 0,75 | 0,95 | 0,33 | 42,8 | 15,6 | 44,8 |
| Итого по дому |  |  |  |  | 0,95 | 0,33 | 223,1 | 90,3 | 243,9 |
| 7-8-ми этажный жилой дом на 149 квартир поз.II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Квартирные потребители с пищеприготовлением на газовых плитах | 158 | 0,8 | 127,0 | - | 0,96 | 0,292 | 127,0 | 37,1 | 132,3 |
| Электроприемники лифтов | 4 | 4х8,5 | 34,0 | 0,9х 0,7 | 0,65 | 1,16 | 21,4 | 24,8 | 32,9 |
| Хозяйственные насосы | - | - | 3,0 | 0,9 | 0,8 | 0,75 | 2,7 | 2,0 | 2,5 |
| ИТП | - | - | 3,0 | 0,8 | 0,8 | 0,75 | 2,4 | 1,8 | 3,0 |
| Фасадное освещение | 14 | 0,25 | 3,5 | 1,0 | 0,85 | 0,62 | 3,5 | 2,2 | 4,1 |
| Итого по жилой части |  |  |  |  | 0,95 | 0,33 | 157,0 | 67,9 | 174,8 |
| Встроенные помещения (S=623,0м2) |  |  | 94,5 | 0,75 | 0,95 | 0,33 | 70,8 | 23,3 | 74,5 |
| Итого по дому |  |  |  |  | 0,95 | 0,33 | 227,8 | 91,2 | 249,3 |

# Источник электроснабжения

Источником питания жилых домов поз.1 и поз.2  является проектируемая трансформаторная подстанция.

Принята двухтрансформаторная  блочная подстанция 2 БКТП напряжением 10/0,4кВ, с двумя трансформаторами мощностью 630кВА, с кабельными вводами 10кВ.

Подключение проектируемой трансформаторной подстанции осуществляется отпайкой от двух существующих ВЛ-10кВ (опора «А», опора «В»), по воздушной линии проводами марки СИП-3 сечением  70мм²  до опор №1 и №2.

На опорах устанавливается устройство ответвления от сети 10кВ для  подключение проектируемого кабеля АПвПу2г сечением 1х240/70 напряжением 10кВ.

# Наружные сети 0,4кВ

Подключение проектируемых жилых домов осуществляется от разных секций РУ-0,4кВ  2БКТП.

Питание осуществляется взаиморезервируемыми кабельными линиями – кабелями с алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, марки АПвБбШп сечением 4х240мм2.

Принятое сечение проектируемых кабелей проверено по следующим параметрам:

- на допустимые длительные токовые нагрузки по условию нагрева в нормальном и аварийном режимах;

- на термическую стойкость при токах короткого замыкания;

- на срабатывание защиты при токах короткого замыкания;

- на допустимую потерю напряжения у потребителя.

# Наружное освещение территории.

Наружное освещение  территории жилого дома предусматривается  на фасаде здания. Питание предусматривается от  ВРУ здания.

# Учет электроэнергии

Учет электроэнергии  потребляемой  электроприемниками  жилых домов осуществляется  счетчиками на вводе в жилом доме. В ВРУ предусматривается установка трехфазного счетчика марки «Евро Альфа» 380В, 5(10А), подключенного через трансформаторы тока Т-066 200/5А.

# Защитные мероприятия

Для защиты от атмосферных перенапряжений и от поражения электрическим током при повреждении изоляции предусматривается:

общее заземление электрооборудования высшего и низщего напряжения в ТП, устройством специального контура . Нормируемое сопротивление должно быть не больше 4-х Ом.

# Организация эксплуатации

Организация эксплуатации сетей 0,4 кВ будет определена после заключения договора между заказчиком и энергоснабжающей  организацией.

Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности определяется  на кабельных наконечниках проектируемых кабелей 0,4 кВ в ТП.

В соответствии с ПТЭЭП проектируемые к кварталу сети 0,4 кВ и внутреннее электрооборудование жилых домов находятся в эксплуатации заказчика.

Для организации эксплуатации электроустановки заказчик (владелец) должен выделить из штата ИТР ответственного за эксплуатацию, прошедшего специальное обучение и имеющего  соответствующий допуск и квалификационную группу.

Все электрооборудование должно обслуживаться специально обученным персоналом, находящимся в штате потребителя или привлекаемым по договору со специализированной организацией.

Таблица электрических нагрузок на 2БКТП

| № | Наименование потребителей | Категория электро- снабжения | Расчетная мощность кВт | cos | tg | Нагрузки |  | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Q кВАр | S кВА |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 7-8-ми этажный жилой дом на 194 квартир | II | 223,1 | 0,95 | 0,329 | 90,3 | 243,9 | Проектир. Iочередь |
| 2 | 7-8-ми этажный жилой дом на 149 квартир | II | 227,8 | 0,95 | 0,329 | 91,2 | 249,3 | Проектир. расчетный срок |
|  | Итого |  | 450,9 |  |  | 181,5 | 493,2 |  |

- Газоснабжение.

Проект разработан с учетом требований следующих действующих строительных норм и правил:

СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»;

СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из полиэтиленовых и металлических труб»;

СП 42-102-2004 «Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб»;

СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов»;

«Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления» (ПБ 21-529-03) Госгортехнадзора России;

--   Постановления Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г.  №870

«Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления

--   СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения

пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и    конструктивным

решениям».

Газоснабжение природным газом двух проектируемых жилых домов со встроенными помещениями по адресу Ленинградская область, Всеволожский район, д. Янино-1 ул. Новая, участок 14 предусмотрено от газораспределительной станции (ГРС)  «Восточная» и действующего газопровода низкого давления диаметром Дн219мм, проложенного вдоль жилого дома №13 по ул. Новой.

Природный газ характеризуется следующими данными:

теплота сгорания – 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3);

плотность – 0,68 кг/м3.

Использование газа предусмотрено населением  многоквартирных жилых домов (до 10 этажей включительно) только для нужд приготовления пищи. Отопление и горячее водоснабжение – централизованное от существующей котельной №40.

В качестве газоиспользующего оборудования в жилом доме приняты плиты газовые четырехгорелочные ПГ-4.

Объемы потребления газа по проектируемому кварталу определены по очередям строительства:

194 - квартирный жилой дом -  1 очередь строительства;

158 - квартирный жилой дом -  расчетный срок.

Максимальный расчетный часовой расход природного газа на индивидуально-бытовые нужды населения определен по сумме номинальных расходов газа газовыми приборами, принимаемых по техническим характеристикам приборов, с учетом коэффициента одновременности их действия в соответствии с п. 3.20 СП 42-101-2003.

Расчет годовой потребности в газе на индивидуально-бытовые нужды населения  произведен, исходя из расчетной численности населения, снабжаемого газом, по нормам расхода теплоты на 1 человека в год в соответствии с п.3.11 СП 42-101-2003.

Величины расчетно-часовых и годовых  расходов газа на индивидуально-бытовые нужды населения (приготовление пищи)  двух проектируемых многоквартирных жилых домов

поз. 1 и поз. 2 по очередям строительства приведены в таблице 1.

Таблица 1

Расчет потребления газа проектируемыми многоквартирными жилыми

домами поз. 1 и поз. 2, расположенными по адресу:

Ленинградская область, Всеволожский район, д. Янино-1,

ул. Новая, участок №14.

| Наименование потребителей | Характеристика потребителей |  |  | Расходы газа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. изм. | Количество |  | 1 очередь строительства |  | Расчетный срок |  |
|  |  | 1 очередь стр-ва (поз. 1) | Расчет- ный срок (поз. 2) | Годовой, тыс.м3 год | Расчетно- часовой, м3/ч | Годовой, тыс.м3 год | Расчетно- часовой, м3/ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Индивидуально-бытовые нужды населения: -приготовление пищи в много- квартирных жилых домах | чел. кварт. | 286 194 | 218 158 | 34.68 | 48.07 | 26.43 | 39.68 |

Общий расход газа по двум проектируемым многоквартирным жилым домам

поз. 1, поз. 2 составляет:

-- годовой    ---    61.11тыс. м3/год;

-- расчетный часовой   ---   87.75м3/ч.

Подача газа существующей жилой капитальной застройке д. Янино-1 осуществляется по двухступенчатой по давлению системе распределения газа: от существующей ГРС «Восточная» по газопроводу высокого давления (0.6МПа) газ подается в поселковый газорегуляторный пункт (ГРП), снижающий давление до низкого (0.002МПа).

Из ГРП по газопроводам низкого давления газ подается в жилые дома.

Подача газа проектируемому многоквартирному жилому дому поз. 1 предусмотрена по тупиковым распределительным газопроводам низкого давления с подключением к существующему распределительному газопроводу  низкого давления диаметром Дн219мм, проложенному вдоль жилого дома №13 по ул. Новой.

Подача газа проектируемому многоквартирному жилому дому поз. 2 предусмотрена по тупиковым распределительным газопроводам низкого давления с подключением к существующему  газопроводу  низкого давления диаметром Дн219мм, проложенному вдоль жилого дома №15 по ул. Новой.

Строительство распределительных газопроводов к проектируемым жилым домам поз. 1, поз. 2 предусмотрено в подземном исполнении из полиэтиленовых труб.

Для подземной прокладки газопровода низкого давления применяются трубы из полиэтилена 80 (ПЭ80) SDR 17.6 с коэффициентом запаса прочности 2.6

по ГОСТ Р 50838-2009.