МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

25.11.2010 года                                                                              № 55

д.Заневка

Об условиях приема сточных вод и загрязняющих

веществ в сточных водах, отводимых абонентами

в системы коммунальной  канализации населенных

пунктов МО «Заневское сельское поселение».

В соответствии со ст.14 Федерального Закона от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ  "Об общих принципах организации местного самоуправления», «Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации", утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 N 167, постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.1995 N 1310 "О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов", и во исполнение п. 2 постановления Правительства Ленинградской области от 30.12.2004 N 326 "О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов Ленинградской области", Совет депутатов муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области принял

РЕШЕНИЕ:

1.Утвердить «Условия приема сточных вод и загрязняющих веществ в
сточных водах, отводимых абонентами в сети коммунальной
канализации населенных пунктов муниципального образования
«Заневское сельское поселение», подключённых  к системам канализации   г.Санкт-Петербурга» (приложение N 1).

2.Освободить от взимания платы за сверхнормативный и сверхлимитный сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы коммунальной канализации населенных пунктов муниципального образования «Заневское сельское поселение»

2

Всеволожского муниципального района Ленинградской области объекты муниципального жилищного фонда, товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы и иные объединения собственников жилья, а так же иные организации, занимающиеся эксплуатацией жилищного фонда в объеме сточных вод, принимаемых от объектов жилищного фонда.

3. Генеральному директору ООО «Строительно-монтажное эксплуатационное управление «Заневка»:

3.1.Рекомендовать руководствоваться утвержденными Условиями  при:

- оформлении, согласовании и утверждении разрешительной документации на присоединение к системам коммунальной канализации (технические условия, проектная документация, проекты допустимых сбросов);

- установлении абонентам лимитов водоотведения;

- контроле состава и свойств сточных вод абонентов систем коммунальной канализации.

3.2. Поручить осуществлять лимитирование водоотведения абонентам, сбрасывающим сточные воды в системы коммунальной канализации населенных пунктов муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в соответствии с утвержденными Условиями.

3.3.Предоставить право на основании утвержденных Условий:     	      	 		3.3.1. Корректировать абонентам размер платы за сверхнормативный сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы коммунальной канализации предприятия.

3.3.2. Взимать плату за сброс сточных вод и загрязняющих веществ  с абонентов, сброс сточных вод которых через сети канализации предприятия осуществляется в системы коммунальной канализации Санкт-Петербурга, в соответствии с "Порядком взимания платы за прием (сброс) сточных вод и загрязняющих веществ в системы коммунальной канализации Санкт-Петербурга", утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 19.10.2004 N 1677".

3.3.3.Устанавливать временные условия приема загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых в системы коммунальной канализации, для абонентов, выполняющих водоохранные мероприятия по сокращению сбросов загрязняющих веществ.

3.3.4. Определять порядок установления абонентам временных условий приема (ВУП) загрязняющих веществ (в том числе типовую форму договора о временных условиях приема загрязняющих веществ и методологию установления временных условий приема загрязняющих веществ), и согласовать его с администрацией муниципального образования.

4. Опубликовать настоящее решение в газете МО «Заневский вестник»  и на официальном сайте Администрации МО «Заневское сельское  поселение».

3

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

6. Контроль над исполнением решения возложить на комиссию по промышленности, сельскому хозяйству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, связи и благоустройству.

| Глава МО | В.Е.Кондратьев |
| --- | --- |

4

Приложение 1

к Решению Совета депутатов

МО «Заневское сельское поселение»

от ____ _______ 2010 г. № ________

УСЛОВИЯ

ПРИЕМА ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В СТОЧНЫХ ВОДАХ, ОТВОДИМЫХ АБОНЕНТАМИ В СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ

МО «ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»,

ПОДКЛЮЧЕННЫЕ К СИСТЕМЕ КОММУНАЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

1. Общая часть

1.1. Настоящие «Условия приема загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в системы канализации МО «Заневское сельское поселение», разработанные на основании Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1999 г. N 167, и во исполнение Постановления Правительства РФ от 31.12.95 г. № 1310, Постановления Правительства Ленинградской области от 30.12.04 г. № 326 и ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., устанавливают нормативы водоотведения по качеству сточных вод, принимаемых от организаций-абонентов в системы канализации МО «Заневское сельское поселение», находящиеся в аренде ООО «Строительно-монтажное эксплуатационное управление «Заневка», подключенные к системе коммунальной канализации Санкт-Петербурга.

1.2. Условия устанавливают нормативы водоотведения по качеству сточных вод абонентов, принимаемых в системы канализации МО «Заневское сельское поселение», подключенные к системе коммунальной канализации Санкт-Петербурга, в целях:
- предупреждения загрязнения водных объектов;
- обеспечения безаварийной работы сетей и сооружений систем канализации МО «Заневское сельское поселение» и Санкт-Петербурга (предотвращения заиливания, зажиривания, закупорки трубопроводов, агрессивного влияния на материал труб, колодцев, оборудования, нарушения технологического режима очистки на городских очистных сооружениях – Центральной станции аэрации и Северной станции аэрации), а также защиты систем канализации от вредного воздействия загрязняющих веществ;
- упорядочения договорных отношений и взаимных расчетов между ООО «СМЭУ «Заневка» (далее - Уполномоченная организация ВКХ) и его абонентами.

1.3. Условия являются обязательными для всех абонентов, отводящих сточные воды <*> и загрязняющие вещества <**> в системы канализации МО «Заневское сельское поселение».

_____________________________________________________________________________
<*> Под сточными водами абонентов подразумеваются все виды сточных вод, образованных в результате деятельности абонентов (с учетом субабонентов) после использования воды из всех источников водоснабжения (питьевого, технического, горячего водоснабжения, пара от теплоснабжающих организаций и др.), а также поверхностные и дренажные воды с территории  абонента (с учетом субабонентов).
<**> Под загрязняющими веществами подразумеваются органические, неорганические и радиоактивные вещества, находящиеся в воде в растворенной, эмульгированной и нерастворенной

5

формах, патогенные и санитарно-показательные микроорганизмы, присутствие которых в сточной воде в концентрациях, выше нормируемых, делает эту воду опасной для здоровья и жизни человека, непригодной для использования, наносит ущерб системам канализации и/или приводит к загрязнению окружающей среды.

1.4. Уполномоченная организация ВКХ руководствуется Условиями при утверждении абонентам допустимого сброса (ДС) загрязняющих веществ в сточных водах, принимаемых в системы канализации (по существующим и проектируемым выпускам), а также при осуществлении контроля качества (состава и свойств) сточных вод абонентов.

1.5. Условия определяют нормативы водоотведения по качеству сточных вод абонентов и содержат:

- нормативные показатели общих свойств сточных вод, принимаемых в сети канализации МО «Заневское сельское поселение»;
- перечень и нормативы допустимых концентраций загрязняющих веществ, принимаемых в сети канализации МО «Заневское сельское поселение»;

- перечень веществ, запрещенных к сбросу в сети канализации МО «Заневское сельское поселение».

1.6. Нормативные показатели (в дальнейшем - НП) общих свойств сточных вод являются едиными для всех сточных вод и всех категорий абонентов.

1.7. Нормативы допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах абонентов (в дальнейшем - ДК) определены исходя из нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах ООО «СМЭУ «Заневка» (с учетом абонентов) на выпусках в системы канализации Санкт-Петербурга, утвержденных ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

1.8. Нормативы ДК загрязняющих веществ в сточных водах абонентов устанавливаются дифференцированными в зависимости от категории канализуемого объекта абонента-потребителя услуг по приему сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации МО «Заневское сельское поселение».

1.9. Все абоненты - потребители услуг по приему сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации МО «Заневское сельское поселение»настоящими Условиями разделены на две категории:

1.9.1. имеющие в собственности, хозяйственном ведении, в управлении, или на ином вещном праве объекты жилищного фонда – исполнители коммунальных услуг;

1.9.2. имеющие в собственности, хозяйственном ведении, в управлении, или на ином вещном праве объекты недвижимого имущества, не являющиеся жилищным фондом - прочие абоненты.

1.10. Перечень веществ, запрещенных к сбросу в системы канализации МО «Заневское сельское поселение», устанавливается единым для всех сточных вод и всех категорий абонентов.

1.11. В случае изменения ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» ДС загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых организацией коммунального комплекса (с учетом субабонентов), на выпуске в систему канализации Санкт-Петербурга, настоящие условия подлежат корректировке в течение трех месяцев с момента утверждения нового ДС.

                                                                            6

1.12. В случае продления ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» срока действия ДС загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых организацией коммунального комплекса (с учетом субабонентов), на выпуске в систему коммунальной канализации Санкт-Петербурга, настоящие условия автоматически продлеваются на этот же срок.

2. Нормативные показатели общих свойств сточных вод абонентов

2.1. С целью обеспечения режима безаварийной работы сетей и сооружений систем канализации Санкт-Петербурга и МО «Заневское сельское поселение» нормативные показатели (НП) общих свойств сточных вод абонентов, принимаемых в сети канализации МО «Заневское сельское поселение» устанавливаются следующие:

- pH в пределах 6,5 - 9,0;

- t°С <= 40°С;

- ХПК/БПКполн <= 1,5 или ХПК/БПК5 <= 2,5

- кратность разбавления сточных вод, при которой исчезает окраска в столбике 10 см, не более 1:16.

3. Перечень и нормативы допустимых концентраций загрязняющих веществ, принимаемых в системы канализации МО "Заневское сельское поселение"

3.1. Перечни загрязняющих веществ, для которых устанавливаются нормативы допустимых концентраций в сточных водах абонентов, принимаемых в сети канализации МО «Заневское сельское поселение», учитывают:

- загрязняющие вещества, нормируемые в составе ДС на выпусках в системы канализации Санкт-Петербурга;

- загрязняющие вещества, влияющие на режим работы сетей канализации.


3.2. Нормативы ДК загрязняющих веществ для сточных вод абонентов, дифференцированные в зависимости от вида сточных вод и категории абонента-пользователя услуг по приему сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации МО «Заневское сельское поселение» приведены в разделе 3.3.

3.3. Нормативы ДК загрязняющих веществ в сточных водах абонентов, принимаемых в системы канализации МО «Заневское сельское поселение».

3.3.1. Приему в сети канализации МО «Заневское сельское поселение» подлежат:

- бытовые сточные воды от абонента – исполнителя коммунальных услуг, если содержание в них

7

загрязняющих веществ не превышает установленных нормативов ДК загрязняющих веществ по перечню согласно табл. 1.

Таблица 1.

| № п/п | Перечень загрязняющих веществ | Нормативы ДК загрязняющих веществ в составе сточных вод абонентов- исполнителей коммунальных услуг, мг/л | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Азот аммонийный | 18 |  |
| 2 | Алюминий | 0,2 |  |
| 3 | БПК полн | 180 |  |
| 4 | Взвешенные вещества | 110 |  |
| 5 | Железо общее | 1,1 |  |
| 6 | Жиры | 40 |  |
| 7 | Кадмий | 0,0002 |  |
| 8 | Марганец | 0,1 |  |
| 9 | Медь | 0,02 |  |
| 10 | Нефтепродукты | 0,7 |  |
| 11 | Никель | 0,01 |  |
| 12 | Ртуть | 0,0001 |  |
| 13 | Свинец | 0,004 |  |
| 14 | СПАВ (анионные) | 0,1 |  |
| 15 | Сульфаты | 40 |  |
| 16 | Фенолы | 0,005 |  |
| 17 | Фосфор фосфатов | 2,0 |  |
| 18 | Фториды | 0,08 |  |
| 19 | Хлориды | 45 |  |
| 20 | Хром 3+ | 0,003 |  |
| 21 | Хром 6+ | 0,0003 |  |
| 22 | Цинк | 0,07 |  |
| 23 | Сухой остаток | 300 |  |

Примечания:

- Жиры и нефтепродукты допускаются к сбросу в сети канализации МО «Заневское сельское поселение» только в растворенном и эмульгированном состоянии;

- Соли металлов определяются по валовому содержанию в натуральной пробе сточных вод.

8

- сточные воды (включая дренажные воды) прочих абонентов, если содержание в них загрязняющих веществ не превышает установленных нормативов ДК загрязняющих веществ по перечню согласно таблице 2.

Таблица 2.

| № п/п | Перечень загрязняющих веществ | Нормативы ДК загрязняющих веществ в составе сточных вод абонентов, в собственности или оперативном управлении которых находится жилищный фонд, мг/л | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Азот аммонийный | 18 |  |
| 2 | Формальдегид | 0,6 |  |
| 3 | Алюминий | 0,5 |  |
| 4 | БПК5 | 700 |  |
| 5 | Взвешенные вещества | 300 |  |
| 6 | Железо общее | 1,1 |  |
| 7 | Жиры | 50 |  |
| 8 | Кадмий | 0,05 |  |
| 9 | Марганец | 0,1 |  |
| 10 | Медь | 0,04 |  |
| 11 | Мышьяк | 0,3 |  |
| 12 | Нефтепродукты | 0,7 |  |
| 13 | Никель | 0,08 |  |
| 14 | Ртуть | 0,0002 |  |
| 15 | Свинец | 0,50 |  |
| 16 | СПАВ (анионные) | 1,4 |  |
| 17 | СПАВ (неионогенные) | 0,8 |  |
| 18 | Сульфаты | 500 |  |
| 19 | Сурьма | 0,5 |  |
| 20 | Сульфиды | 1,5 |  |
| 21 | Фенолы | 0,08 |  |
| 22 | Фосфор фосфатов | 2,0 |  |
| 23 | Фториды | 1,5 |  |
| 24 | Хлориды | 1000 |  |
| 25 | Хром 3+ | 0,5 |  |
| 26 | Хром 6+ | 0,2 |  |
| 27 | Цинк | 0,1 |  |

Примечания:

9

- жиры и нефтепродукты допускаются к сбросу в сети канализации МО «Заневское сельское поселение» только в растворенном и эмульгированном состоянии;

- соли металлов определяются по валовому содержанию в натуральной пробе сточных вод.

Условное обозначение

- нормативы ДК загрязняющих веществ, превышение которых влияет на режим работы сетей и сооружений канализации.

3.3.2. Сброс загрязняющих веществ, не указанных в перечне таблиц 1 и 2, допускается в концентрациях, не превышающих соответствующие предельно допустимые концентрации (ПДК) в воде водоемов культурно-бытового, хозяйственно-питьевого и рыбохозяйственного пользования (по минимальному значению ПДК).

4. Перечень веществ, запрещенных к сбросу в сети канализации МО «Заневское сельское поселение»

С целью обеспечения безаварийной работы сетей и сооружений систем канализации (предотвращение заиливания, закупорки трубопроводов, агрессивного влияния на материал труб, колодцев, оборудования, нарушения технологического режима очистки на Северной станции аэрации), а также защиты систем канализаций населенных пунктов от вредного воздействия загрязняющих веществ запрещается сброс в системы канализации МО «Заневское сельское поселение»:

         - Веществ и материалов, определяемых визуально и способных засорять трубопроводы, колодцы, решетки или отлагаться на их стенках: нерастворимые жиры, мазут, масла, смолы, краска, окалина, известь, песок, гипс, металлическая стружка, волокно, грунт, каныга, строительные отходы и мусор, твердые бытовые отходы, производственные отходы и шламы от локальных очистных сооружений, всплывающие вещества и т.д.;

- Веществ, оказывающих разрушительное действие на материалы трубопроводов, оборудования и других сооружений систем коммунальной канализации (кислоты; щелочи; концентрированные маточные и кубовые растворы, отработанные электролиты;  окрашенные сточные воды с фактической кратностью разбавления, превышающей установленный нормативный показатель общих свойств сточных вод более чем в 100 раз;  сточных вод с реакцией среды рН менее 2 или более 12 и т.п.);

- Веществ, способных образовывать в канализационных сетях и сооружениях взрывоопасные и (или) токсичные и(или) горючие газы (сероводород, сероуглерод, окись углерода, циановодород, пары летучих ароматических углеводородов и др.), а также органические растворители. В частности, запрещается сброс: хлоропрена (в концентрации больше 0,01 мг/куб. дм); летучих органических соединений - ЛОС (толуола, бензола, ацетона, метанола, бутанола, пропанола, их изомеров и алкилпроизводных - по сумме ЛОС в концентрации больше 20 мг/куб. дм);

- Веществ, которые не могут быть задержаны в технологическом процессе очистки сточных вод, обладают повышенной токсичностью, способностью накапливаться в организмах, обладающих отдаленными биологическими эффектами и(или) образующих опасные вещества при трансформации в воде и в организмах человека и животных. В частности, запрещается сброс: 2,4,6-трихлорфенола (в концентрации больше 0,004 мг/куб. дм); дихлорметана (в концентрации больше 0,02 мг/куб. дм); дихлорэтана (в концентрации больше 0,02 мг/куб. дм); пентахлорфенола (в концентрации больше 0,001 мг/куб. дм); полихлорбифенилов (ПХБ) и полихлортерфенилов

10

(ПХТ) (в концентрации больше 0,0001 мг/куб. дм); тетрахлорэтилена (в концентрации больше 0,02 мг/куб. дм); трихлорэтилена (в концентрации больше 0,02 мг/куб. дм); триэтиламина (в концентрации больше 2 мг/куб. дм); хлороформа (в концентрации больше 0,1 мг/куб. дм); четыреххлористого углерода (в концентрации больше 0,002 мг/куб. дм); бенз[а]пирена (в концентрации больше 0,0001 мг/куб. дм); тетраэтилсвинца;

- Биологически жестких поверхностно-активных веществ (ПАВ);

- Веществ, сброс которых может быть сокращен (прекращен) абонентом путем использования современного технологического оборудования и процессов основного производства, применения локальных установок и методов очистки, повторного использования, рециркуляции, рекуперации сточных вод и т.п.;

- Ценных веществ, подлежащих утилизации;

- Загрязняющих веществ с фактическими концентрациями, превышающими нормативы ДК загрязняющих веществ более чем в 100 раз;

- Радионуклидов, сброс, удаление и обезвреживание которых осуществляется в соответствии с действующими нормами радиационной безопасности;

- Загрязняющих веществ, для которых не установлены ПДК в воде водных объектов хозяйственно-питьевого, культурно-бытового или рыбохозяйственного назначения;

- Запрещается сбрасывать в системы коммунальной канализации без обеззараживания сточные воды инфекционных больниц и других учреждений, сточные воды которых содержат микроорганизмы или вирусы - возбудители инфекционных заболеваний.

5. Порядок установления допустимых сбросов загрязняющих веществ в сточных водах абонентов, отводимых в системы канализации МО «Заневское сельское поселение»

5.1. При заключении договора на отпуск питьевой воды, прием сточных вод и загрязняющих веществ Уполномоченная организация ВКХ устанавливает абоненту срок для установления ДС загрязняющих веществ. При непредставлении в установленный срок документов для утверждения ДС, зафиксированный Уполномоченной организацией ВКХ сброс загрязняющих веществ в сточных водах абонента будет считаться несогласованным сбросом, влекущим взимание платы в повышенном размере.

5.2. Для установления ДС загрязняющих веществ абоненты предоставляют в Уполномоченную организацию ВКХ проект (заявку) (примерная форма приведена в приложении к условиям), в которой отражают:

- перечень загрязняющих веществ, намечаемый к установлению в составе ДС;

- результаты анализа фактического качества сточных вод абонента (по результатам не менее 3-х аналитических измерений качества сточных вод на выпуске(ах) абонента (без учета залповых сбросов), выполненных специализированной организацией, аккредитованной в олбласти анализа сточных вод);

- ссылку на № и дату договора на отпуск питьевой воды, прием сточных вод и загрязняющих веществ, заключенного с Уполномоченной организацией ВКХ;

- балансовый расчет водопотребления-водоотведения согласованный с Уполномоченной организацией ВКХ.

5.3. Уполномоченная организация ВКХ в 30-дневный срок рассматривает представленные абонентами проекты ДС на соответствие требованиям настоящих «Условий» с учетом условий фактического приема (сброса) сточных вод и загрязняющих веществ абонента (с учетом субабонентов).

11

5.4. Утвержденный Уполномоченной организацией ВКХ ДС загрязняющих веществ является неотъемлемой частью договора на прием сточных вод и загрязняющих веществ, заключенного между абонентом и Уполномоченной организацией ВКХ.

5.5. ДС загрязняющих веществ может быть аннулирован Уполномоченной организацией ВКХ в одностороннем порядке (без согласия абонента) в случаях:

- изменения  в установленном  порядке «Условий приема загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в системы канализации МО «Заневское сельское поселение»;

- расторжения абонентом договора на отпуск воды, приём сточных вод и загрязняющих веществ с Уполномоченной организацией ВКХ;

при этом Уполномоченная организация ВКХ:

- письменно уведомляет абонента об изменениях «Условий приема загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в системы коммунальной канализации МО «Заневское сельское поселение», которые влекут недействительность утверждённых ДС полностью или частично;

- устанавливает срок, в течение которого абонент должен предоставить документы для утверждения новых ДС загрязняющих веществ.

При непредставлении в установленный срок документов для утверждения нового ДС, зафиксированный Уполномоченной организацией ВКХ сброс загрязняющих веществ в сточных водах абонента будет считаться несогласованным сбросом, влекущим взимание платы в повышенном размере.

5.6. В случае смены собственника (владельца), изменения организационно – правовой формы абонента, разграничения ответственности по сетям канализации между абонентом и Уполномоченной организацией ВКХ или заключения нового договора на отпуск воды, приём сточных вод и загрязняющих веществ с Уполномоченной организацией ВКХ - ДС  загрязняющих веществ подлежит корректировке в течение 30 дней со дня внесения изменений в договор на отпуск воды, приём сточных вод и загрязняющих веществ или со дня заключения нового договора.

5.7. В случае изменения качественной характеристики сточных вод за счёт ввода новых объектов и (или) перепрофилирования, реконструкции производства, требующих корректировки перечня загрязняющих веществ в сточных водах абонента, ДС загрязняющих веществ подлежит корректировке в течение 30 дней со дня ввода в эксплуатацию новых (реконструированных, перепрофилированных) объектов.

Приложения к «Условиям приема загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в системы канализации МО «Заневское сельское поселение», подключенные к системе коммунальной канализации Санкт-Петербурга»:

- Порядок контроля состава и свойств сточных вод, отводимых абонентами в системы канализации МО «Заневское сельское поселение», подключенные к системе коммунальной канализации Санкт-Петербурга – на 6 л.;

- Порядок установления лимитов водоотведения абонентам, отводящим сточные воды в системы канализации МО «Заневское сельское поселение» - на 7 л.;

- Примерная форма Проекта ДС, разрабатываемого абонентами – на 4 л.

Генеральный директор

ООО «СМЭУ «Заневка»							С. В. Красновидов

12

Приложение 1

к «Условиям приема загрязняющих

веществ в сточных водах, отводимых

абонентами в системы канализации

МО «Заневское сельское поселение»,

подключенные к системе коммунальной

канализации Санкт-Петербурга»

ПОРЯДОК

КОНТРОЛЯ СОСТАВА И СВОЙСТВ СТОЧНЫХ ВОД, ОТВОДИМЫХ

АБОНЕНТАМИ В СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ

МО «ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»,

ПОДКЛЮЧЕННЫЕ К СИСТЕМЕ КОММУНАЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

САНКТ-ПЕРЕТБУРГА

1. Общие положения

1.1. Настоящий документ, разработанный на основании «Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 12.02.99 г. № 167, определяет порядок контроля состава и свойств сточных вод абонентов, отводимых в системы канализации МО «Заневское сельское поселение», находящиеся в аренде МО «СМЭУ «Заневка» (в дальнейшем Уполномоченная организация ВКХ).

1.2. Основной целью осуществления контроля состава и свойств сточных вод, отводимых абонентами в системы канализации МО «Заневское сельское поселение», является проверка соблюдения абонентами установленных нормативов водоотведения по качеству, а также временных условий приема (ВУП) загрязняющих веществ.

1.3. Настоящий Порядок регламентирует деятельность Уполномоченной организации ВКХ и абонентов систем канализации МО «Заневское сельское поселение» по обеспечению достоверности контроля состава и свойств сточных вод, поступающих в системы канализации МО «Заневское сельское поселение», подключенные к системе коммунальной канализации Санкт-Петербурга.

1.4. Контроль состава и свойств сточных вод абонентов включает:

- отбор проб сточных вод;

- доставку отобранных проб в аналитические лаборатории;

- аналитические измерения состава и свойств сточных вод;

- оформление необходимой документации.

2. Организация работ по контролю состава и свойств сточных вод абонентов

2.1. Уполномоченная организация ВКХ осуществляет плановый и внеплановый контроль состава и свойств сточных вод абонента. Периодичность планового контроля состава и свойств сточных вод абонента устанавливается Уполномоченной организацией ВКХ индивидуально для каждого

13

абонента в зависимости от результатов предыдущего химического контроля, выполнения планов водоохранного строительства, но не реже одного раза в год.

2.2. Внеплановый контроль сточных вод абонентов осуществляется:

- при аварийных (залповых) сбросах загрязняющих веществ в системы канализации МО «Заневское сельское поселение», зарегистрированных данными мониторинга или эксплуатационными службами Уполномоченной организации ВКХ;

- с целью проверки устранения абонентом превышения нормативов водоотведения по качеству сточных вод, зафиксированному при предыдущем контроле;

- по просьбе абонента. В этом случае работы по контролю состава и свойств сточных вод оплачиваются абонентом в полном объеме.

2.3. Перечень контролируемых показателей и загрязняющих веществ определяется Уполномоченной организацией ВКХ в соответствии с утвержденными допустимыми сбросами (ДС) загрязняющих веществ в сточных водах абонентов и/или установленными временными условиями приема (ВУП) загрязняющих веществ в сточных водах абонента.

2.4. Уполномоченная организация ВКХ имеет право определять дополнительные перечни показателей и загрязняющих веществ, подлежащих контролю в пробах сточных вод абонентов, в случаях:

- отсутствия у абонента утвержденного Уполномоченной организация ВКХ в установленные сроки ДС и/или ВУП загрязняющих веществ;

- поступления в системы канализации каких-либо загрязняющих веществ в концентрациях, влияющих на режим работы сетей и сооружений систем канализации (по данным мониторинга сетей и сооружений Уполномоченной организации ВКХ);

- превышения фактического качества сточных вод на сбросе в водные объекты из систем канализации над установленными специально уполномоченными государственными органами ПДК;

- с целью проверки достоверности декларируемых абонентом перечней загрязняющих веществ в составе ДС и/или ВУП, а также в иных документах, представляемых абонентом;

- утверждения специально уполномоченными государственными органами дополнительных показателей в составе лабораторного контроля для объектов природопользования Уполномоченной организации ВКХ.

2.5. В случае возникновения исключительных обстоятельств (стихийные бедствия, экологические катастрофы, аварийные сбросы и т.п.) Уполномоченная организация ВКХ проводит, при необходимости, внеочередной контроль состава и свойств сточных вод в любых необходимых точках контроля и в любое время.

2.6. Работы по отбору проб, их хранению и доставке осуществляются специалистами Уполномоченной организации ВКХ, которые имеют необходимое техническое обеспечение и несут ответственность за отбор проб сточных вод, их доставку и сохранность, оформление документов на отбор проб, а также за соблюдение правил техники безопасности.

Отбор проб производится в присутствии ответственного представителя абонента.

2.7. Анализ проб сточных вод осуществляет по договору с Уполномоченной организацией ВКХ специализированная организация (лаборатория), аккредитованная на техническую компетентность и независимость в области анализа сточных вод по правилам, установленным Госстандартом России (в дальнейшем - аналитическая лаборатория), которая несет ответственность за сохранность проб (с момента регистрации доставленных опечатанных проб), качество проведения аналитических работ, оформление результатов анализа и соблюдение правил техники безопасности.

14

3. Производство работ по отбору проб.

3.1. Местом отбора проб сточных вод абонента при плановом контроле состава и свойств сточных вод является контрольное присоединение абонента (колодец, камера и т.п.) или иное место отбора проб сточных вод на выпуске абонента по согласованию абонента и Уполномоченной организации ВКХ, позволяющие учесть влияние сточных вод субабонентов.

3.2. При внеплановом контроле место отбора проб определяется в зависимости от поставленных задач.

3.3. Отбор проб сточных вод абонента может производиться в любое время суток без предварительного извещения абонента.

Уполномоченная организация ВКХ предварительно (за 2 часа) предупреждает абонента о намеченном отборе проб только в случае сомнения в технической возможности отбора проб в контрольном присоединении (например, в ночное время суток).

3.4. Работы по отбору проб производятся в присутствии представителей                        Уполномоченной организации ВКХ и ответственного представителя абонента (или лица, его замещающего).

3.5. В случае не выделения абонентом ответственного представителя (или лица, его замещающего) или его неявки на отбор проб представители Уполномоченной организации ВКХ производят отбор проб и оформляют соответствующие документы (см. п. 3.10) с пометкой: "Ответственный представитель абонента на отбор проб не явился". При этом отобранная проба считается действительной.

3.6. В случае наличия у абонента автоматических пробоотборников при отборе проб для контроля состава и свойств сточных вод необходимо руководствоваться инструкцией по пользованию этими пробоотборниками. Следует удостовериться, что данный пробоотборник имеет соответствующий сертификат или свидетельство на использование для отбора проб сточных вод на контролируемые показатели загрязнения.

При отсутствии у абонента автоматических пробоотборников для контроля состава и свойств сточных вод абонента отбирается разовая простая проба, которую получают однократным отбором требуемого количества сточных вод.

3.7. Для отбора сточных вод применяют устройства, которые должны обеспечивать сохранность химического состава исследуемой воды, а также исключать дополнительное загрязнение отобранной воды за счет коррозии и сорбции на стенках пробоотборного устройства.

В качестве пробоотборных сосудов следует использовать химически стойкие к исследуемой сточной воде стеклянные (в т.ч. эмалированные) и пластиковые (полимерные) сосуды вместимостью 0,5 - 1,5 литра, диаметром отверстия не менее 1 см. Перед отбором проб пробоотборник обязательно ополаскивают контролируемой сточной водой.

3.8. Объем отобранных проб должен быть достаточным для проведения необходимых аналитических измерений по контролируемым показателям загрязнения вод.

15

3.9. Пробу следует отбирать на прямолинейных участках водоотводящих устройств, вне зон действия подпора, как правило, из лотка канализационного колодца или падающей струи. В противном случае следует производить отбор в нескольких местах по сечению потока (или колодца) и составлять среднюю (смешанную) пробу.

3.10. По результатам работ на месте составляется протокол нарушений (приложение 1 к данному Порядку), если они выявлены при визуальном наблюдении, и/или акт отбора проб (приложение 2 к данному Порядку), если произведен отбор проб. Протокол и акт должны быть подписаны представителями Уполномоченной организации ВКХ и абонента с указанием должности и фамилии. Вторые экземпляры протокола и акта остаются у абонента.

При несогласии абонента с содержанием протокола и/или акта абонент обязан подписать их с указанием своих возражений по предъявленным претензиям. При отказе абонента от подписания этих документов они вступают в силу в одностороннем порядке с отметкой "От подписи отказался".

3.11. В случае проведения параллельного <*> отбора проб сточных вод факт параллельного отбора фиксируется в акте.

-------------------------------

<*> Параллельным отбором проб следует считать отбор пробы сточных вод, произведенный одним пробоотборным устройством, с дальнейшим разделением пробы для хранения и анализа в посуду Уполномоченной организации ВКХ и абонента.

4. Производство работ по хранению и доставке отобранных проб

4.1. Для хранения проб следует применять сосуды из стекла или полимерных материалов (полиэтилена, поливинилхлорида, фторопласта) с притертыми или плотно навинчивающимися крышками. Посуда должна быть тщательно вымыта. Ответственность за чистоту посуды несет лаборатория, осуществляющая эти работы. Факт подготовки и передачи лабораторией чистой посуды для отбора проб регистрируется в специальном журнале.

Отбор и хранение проб для выполнения измерений БПК, ХПК, ртути, нефтепродуктов, жиров, фенолов, углеводородов и других органических веществ, растворенных газов производится только в стеклянную посуду.

4.2. Посуда, в которой производится хранение и транспортировка проб, должна быть промаркирована способом, исключающим возможность нарушения маркировки.

4.3. К каждой серии проб сточных вод абонента составляется сопроводительный документ (акт отбора проб), в котором должно быть указано:

- наименование, код места отбора проб;

- дата и время начала и окончания отбора проб;

- номер (шифр) бутыли (тары);

- перечень контролируемых показателей загрязняющих веществ в воде;

- принятые меры по сохранности отобранных проб;

- должность, фамилия и подпись ответственного лица Уполномоченной организации ВКХ и абонента, участвовавших в отборе проб;

- название лаборатории и время доставки проб в лабораторию.

4.4. При хранении проб сточных вод необходимо строго соблюдать допустимые сроки хранения <**>.

-------------------------------

16

<**> Без специального консервирования проб время их хранения зависит от температуры окружающей среды и составляет от 2 часов при 20°С до 24 часов при 4°С. Не допускается перегрев и переохлаждение проб, т.е. хранение проб более 0,5 часа при температуре ниже -15°С и выше +30°С.

4.5. В случае параллельного отбора проб сточной воды обязательно отражается также характеристика посуды для хранения проб, примененной абонентом.

4.6. Уполномоченной организацией ВКХ и абонентом (в случае параллельного отбора проб) должны быть обеспечены условия сохранности проб при доставке их в лабораторию любым доступным способом (в том числе путем опечатывания и/или опломбирования проб).

4.7. Доставка проб сточных вод осуществляется любым разрешенным видом транспорта, обеспечивающим сохранность проб. Доставка должна быть организована таким образом, чтобы исключить перегрев и переохлаждение пробы. Рекомендуется применять устройства, обеспечивающие хранение проб при температуре 3-5°С.

5. Проведение аналитических работ

5.1. Аналитическая лаборатория производит учет (регистрацию) доставленных опечатанных проб путем отметки в сопроводительных к пробам документах (Акт отбора проб), с указанием времени доставки. При этом третий экземпляр сопроводительного документа остается в лаборатории и является основанием для проведения необходимых аналитических работ.

С этого момента ответственность за сохранность проб и качество проведения аналитических работ несет аналитическая лаборатория.

5.2. Аналитическая лаборатория проводит необходимые работы в соответствии с нормативными документами и методиками выполнения измерений (МВИ) состава и свойств сточных вод. Определение содержания ионов металлов производится путем перевода их из натуральной пробы в растворимые формы.

6. Оформление результатов анализа

6.1. Результаты анализа выдаются на бланке аналитической организации (лаборатории), выполнившей аналитические измерения состава и свойств проб сточных вод за подписью руководителя организации (лаборатории), с указанием:

- названия и юридического адреса организации (лаборатории);

- номера аттестата об аккредитации, зарегистрированного в Госреестре;

- даты и времени доставки проб и выдачи результатов анализа;

- наименования (названия, кода и т.п.) контролируемого объекта и номера акта отбора проб;

- данных о проведенной консервации пробы (при необходимости);

- перечня анализируемых показателей;

- измеренных значений этих показателей.

6.2. При оформлении протокола результатов анализа (приложение 3 к данному Порядку) лаборатория производит округление значений этих результатов в соответствии с нормативными документами.

17

6.3. В случае если в Протоколе результатов анализа лабораторией представлены данные по анализируемым показателям, значения которых меньше нижнего предела измерения применяемой методики анализа (< Сн), при дальнейшем уведомлении абонента о результатах анализа Уполномоченная организация ВКХ такой результат анализа принимает за "ноль" (отсутствие).

7. Порядок разрешения споров по результатам анализа

7.1. Если лаборатории Уполномоченной организации ВКХ и абонента (в том числе лаборатории, выполняющие для них анализы по договору) выполняли анализы параллельно отобранных проб сточных вод и при этом результаты анализа, с учетом метрологических характеристик методик анализа, расходятся, за истинное значение принимаются результаты, полученные в аккредитованной лаборатории.

7.2. При этом, если обе лаборатории аккредитованы, то за истинное значение принимают результат, полученный в лаборатории, аккредитованной не только на техническую компетентность, но и на независимость.

В случае, если обе лаборатории аккредитованы на техническую компетентность и независимость, абонент вправе обратиться в соответствующий Орган по аккредитации для оценки деятельности лабораторий. Орган по аккредитации, на основании результатов проверки деятельности этих лабораторий по правилам, установленным Госстандартом России, принимает окончательное решение по рассматриваемому вопросу.

Генеральный директор

ООО «СМЭУ «Заневка»							С. В. Красновидов

18

Приложение 2

к «Условиям приема загрязняющих

веществ в сточных водах, отводимых

абонентами в системы канализации

МО «Заневское сельское поселение»,

подключенные к системе коммунальной

канализации Санкт-Петербурга»

ПОРЯДОК

УСТАНОВЛЕНИЯ ЛИМИТОВ ВОДООТВЕДЕНИЯ АБОНЕНТАМ,

ОТВОДЯЩИМ СТОЧНЫЕ ВОДЫ В СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ

МО «ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок, разработанный на основании «Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 № 167, регламентирует деятельность Уполномоченной организации ВКХ по установлению абонентам нормативов водоотведения по объему сточных вод (в дальнейшем - лимитов водоотведения), отводимым в системы канализации МО «Заневское Сельское поселение», подключенных к сетям Санкт-Петербурга.

1.2. Основными целями лимитирования водоотведения являются:

- ликвидация перегрузки сетей и сооружений систем канализации за счет сокращения абонентами необоснованного сброса сточных вод;

- сокращение эксплуатационных затрат на обслуживание систем канализации;

- обеспечение надежности, бесперебойной работы систем канализации;

- сокращение нерационального использования водных объектов.

1.3. Лимит водоотведения - это предельный объем сточных вод, разрешенный абоненту к сбросу в системы канализации в календарные сутки (куб. м/сут.).

1.4. Лимиты водоотведения устанавливаются всем категориям абонентов, отводящим сточные воды в системы канализации МО «Заневское сельское поселение» и заключившим договоры с Уполномоченной организацией ВКХ на прием сточных вод и загрязняющих веществ, за исключением:

- абонентов с общим объемом фактически сброшенных сточных вод (без учета поверхностных и дренажных вод) за прошедший год менее 3 м3/сут. (по усредненным данным).

- абонентов, освобожденных от взимания платы за сверхнормативный сброс сточных вод и загрязняющих веществ в соответствии с п. 5 Решения Совета депутатов;

1.5. При наличии у абонентов субабонентов (в соответствии с договорами на прием сточных вод и загрязняющих веществ), осуществляющих водоотведение в системы канализации МО «Заневское сельское поселение» через канализационные сети абонента, устанавливаемый абоненту лимит водоотведения включает лимиты водоотведения субабонентов.

19

2. Основные принципы установления лимитов водоотведения

2.1. Лимитированию водоотведения подлежит объем сточных вод, отводимых абонентами в системы канализации МО «Заневское сельское поселение» (с учетом субабонентов в соответствии с п. 1.5) после использования воды из всех источников водоснабжения (питьевого, горячего, технического водоснабжения, пара от теплоснабжающей организации);

2.2. Объемы поверхностных и дренажных вод, отводимых абонентами и субабонентами в системы канализации МО «Заневское сельское поселение», лимитированию водоотведения не подлежат.

2.3. Лимиты водоотведения устанавливаются исходя из условий рационального использования абонентами (субабонентами) воды из всех источников водоснабжения (питьевого, горячего, технического водоснабжения, пара от теплоснабжающей организации) и с учетом:

- технических возможностей в приеме сточных вод в системы канализации;

- этапности выполнения абонентами (субабонентами) плановых мероприятий по сокращению сброса сточных вод и загрязняющих веществ.

2.4. Рациональное использование абонентом (субабонентом) воды из всех источников водоснабжения (по п. 2.3) должно обеспечивать отсутствие сброса в системы канализации:

- утечек из-за неисправности водозапорной арматуры и/или нарушения технологических регламентов работы оборудования, приборов, производственных процессов;

- незагрязненных сточных вод (от охлаждения и нагрева);

- сточных вод, пригодных к использованию в повторно-оборотных технологических циклах, в том числе с устройством очистных сооружений;

- сточных вод, которые могут быть исключены при переводе производственных технологий на маловодные и бессточные процессы.

2.5. Установление технически обоснованного лимита водоотведения производится на основании технической документации на водоотведение абонентов (с учетом субабонентов), согласованной с Уполномоченной организацией ВКХ.

3. Порядок разработки и согласования технической документации на водоотведение абонентов, присоединенных к системам канализации МО «Заневское сельское поселение».

3.1. В настоящем разделе определяются условия по разработке и согласованию технической документации на водоотведение существующих абонентов, присоединенных к системе канализации и не меняющих условия присоединения в результате проведения реконструкции (техперевооружения) или строительства новых объектов (в том числе водоохранных, водосберегающих объектов).

3.2. С целью установления абонентам технически обоснованного лимита водоотведения абонент производит разработку, представление и согласование с Уполномоченной организацией ВКХ следующей технической документации на водоотведение:

- водохозяйственного балансового расчета, обосновывающего рациональное использование воды и сброса сточных вод в системы канализации МО «Заневское сельское поселение» с расчетом лимита водоотведения (в дальнейшем - водохозяйственный балансовый расчет);

- плана водоохранных мероприятий по сокращению нерационального использования воды, сброса сточных вод и загрязняющих веществ (в дальнейшем - план водоохранных мероприятий).

20

3.3. Срок представления абонентом на согласование технической документации по п. 3.2 в Уполномоченную организацию ВКХ до 1 сентября года, предшествующего году установления лимита, а при установлении лимитов водоотведения на II полугодие - до 1 марта текущего года.

3.4. Документация по п. 3.2 разрабатывается абонентом самостоятельно либо по поручению абонента подрядной организацией, специализирующейся на выполнении проектных работ на водоснабжение и канализацию, либо специальных разделов по охране окружающей природной среды.

3.5. Ответственность за достоверность представленных данных в технической документации по п. 3.2 несет абонент.

3.6. Представляемые абонентами в Уполномоченную организацию ВКХ на согласование документы по п. 3.2 должны быть увязаны с данными ранее согласованных паспортов водного хозяйства (при их наличии).

3.7. Разработка водохозяйственного балансового расчета и плана водоохранных мероприятий производится следующим образом:

3.7.1. Раздел I водохозяйственного балансового расчета заполняется абонентом при наличии у него или субабонента объектов, освобожденных от взимания платы за сверхнормативный сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации МО «Заневское сельское поселение» и при отсутствии у этих объектов приборов учета воды.

При этом, в разделе I водохазяйственного балансового расчета указываются нормативные объемы водоотведения указанных объектов, определяемые по:

1. Действующим нормам СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий" в зависимости:

- от числа жителей и благоустройства жилой площади (для жилых домов, общежитий);

- от числа учащихся, работающих;

- от установленного сантехнического оборудования.

2. По паспортам на установленное технологическое оборудование.

Примечание.

При наличии на указанных объектах приборов учета воды объем водоотведения этих объектов принимается в соответствии с заключенными договорами на прием сточных вод и загрязняющих веществ.

3.7.2. В случае освобождения субабонента от взимания платы за сверхнормативный сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации МО «Заневское сельское поселение» лимит водоотведения устанавливается только абоненту систем канализации. При этом в разделе I водохозяйственного балансового расчета абонентом делается соответствующая ссылка.

3.7.3. Раздел II водохозяйственного балансового расчета и раздел I плана водоохранных мероприятий заполняются абонентом при наличии у него субабонента (по согласованию с последним).

При этом в разделе водохозяйственного балансового расчета указываются нормативные объемы водоотведения указанных объектов,

3.7.4. Раздел III водохозяйственного балансового расчета заполняется абонентом по использованию воды и сбросу сточных вод от собственных нужд.

21

3.7.5. В разделах II и III водохозяйственного балансового расчета приводятся данные водопотребления и водоотведения в систему канализации от хозяйственно-бытовых нужд абонента (субабонента), а также иных нужд, которые не могут быть переведены на оборотное водоснабжение (в т.ч. с очистными сооружениями), бессточные технологии и т.п.

Таким образом, водохозяйственный балансовый расчет (по разделам II и III) должен соответствовать рациональному использованию абонентом воды из всех источников водоснабжения, обеспечивающему ликвидацию необоснованного сброса сточных вод в системы канализации МО «Заневское сельское поселение» (см. пп. 2.3 и 2.4 Порядка), в том числе от субабонентов.

3.7.6. План водоохранных мероприятий должен обеспечивать эффективность сокращения объемов водоотведения абонента за счет внедрения водоохранных мероприятий (с учетом субабонентов - при их наличии), равную разнице между фактическим объемом сброса сточных вод абонента и итогом водоотведения, обоснованного абонентом в графе 16 водохозяйственного балансового расчета по разделам II и III.

3.7.7. Расчет лимитов водоотведения по годам производится абонентом в составе раздела IV водохозяйственного балансового расчета с учетом запланированной эффективности сокращения водоотведения за счет реализации водоохранных мероприятий в соответствии с согласованными сроками по плану, по формуле:

Q + q

L = -----, куб.м/сут., где

365

Q - обоснованный абонентом объем водоотведения (с учетом субабонентов) в системы канализации МО «Заневское сельское поселение» по итогам графы 16 разделов II и III примерной формы водохозяйственного балансового расчета, куб.м/год;

q - эффективность сокращения объемов водоотведения в системы канализации                    по годам за счет реализации водоохранных мероприятий по согласованному плану (приложение 2), куб.м/год (по итогам графы 18 разделов I и II примерной формы плана водоохранных мероприятий).

Примечание.

Расчет лимитов водоотведения на первый год производится из условия приравнивания показателя q к общему итогу эффективности сокращения объемов водоотведения в системы канализации МО «Заневское сельское поселение» по разделам I и II плана водоохранных мероприятий.

3.8. Уполномоченная организация ВКХ, рассмотрев представленные водохозяйственные балансовые расчеты (по сверке с фактическим положением), а также планы водоохранных мероприятий и определив возможность их согласования, согласовывает в составе водохозяйственных балансовых расчетов лимит водоотведения (с поэтапной разбивкой по годам согласно срокам реализации водоохранных мероприятий по плану).

3.9. При необходимости проверки достоверности представляемых материалов (вследствие расхождения с данными учета фактически сбрасываемых сточных вод, ранее согласованных паспортов водного хозяйства, планов и т. п.) Уполномоченная организация ВКХ производит обследование водохозяйственной деятельности абонента с составлением соответствующего акта обследования.

22

3.10. Уполномоченная организация ВКХ вправе отказать в согласовании документов по п. 3.2 в случае несоответствия представленных абонентом данных водохозяйственного балансового расчета:

- действующим нормам водопотребления и водоотведения приборов, оборудования;

- акту обследования водохозяйственной деятельности по п. 3.9;

- ошибочности расчета лимитов водоотведения.

3.11. Срок рассмотрения представляемой документации по п. 3.2 - 15 дней.

Срок может быть продлен до 30 дней в случае необходимости дополнительного обследования и большого объема представленной на согласование в Уполномоченную организацию ВКХ документации.

3.12. Срок действия согласования документов по п. 3.2 - до изменения водохозяйственного баланса абонента (субабонента), но не более 5 лет.

3.13. О сохранении водохозяйственного баланса абонент должен известить ООО «СМЭУ «Заневка» в срок до 1 сентября года, предшествующего году установления лимита водоотведения.

3.14. Абоненты, изменившие в текущем году фактический объем сброса сточных вод, имеют право обратиться в Уполномоченную организацию ВКХ за корректировкой установленного лимита водоотведения:

- до 1 сентября текущего года - на следующий год;

- до 1 марта - на II полугодие текущего года. При отсутствии указанной корректировки лимит на следующий год устанавливается по п. 5.4.

4. Порядок разработки и согласования технической документации на водоотведение абонентов, вновь присоединяемых к системам канализации МО «Заневское сельское поселение».

4.1. В настоящем разделе определяются условия по разработке и согласованию технической документации на водоотведение заказчиков (абонентов), осуществивших ввод новых объектов (в том числе водоохранных, водосберегающих объектов), а также изменивших условия присоединения к системам после реконструкции (технического перевооружения).

4.2. Для заказчиков (абонентов) лимит водоотведения устанавливается Уполномоченной организацией ВКХ в составе разрешения на присоединение к системам водоснабжения и канализации, выдаваемого Уполномоченной организацией ВКХ на основании ранее согласованной проектной документации на присоединение к системам водоснабжения и канализации. Разрешения оформляются в установленном порядке по запросу заказчика (абонента) по окончании строительства или реконструкции объектов.

Срок действия разрешений - 2 года.

4.3. По истечении срока действия разрешения применяется порядок установления лимитов, указанный в разделах 3 и 5.

4.4. Разрешения по п. 4.2, оформленные в установленном порядке, а также техническая документация по п. 3.2, согласованная Уполномоченной организацией ВКХ, прилагаются к договору между Уполномоченной организацией ВКХ и абонентом.

23

5. Порядок установления лимитов

5.1. На основе указанной в разделах 3, 4 согласованной технической документации абонентов (заказчиков) Уполномоченная организация ВКХ подготавливает и представляет на согласование в администрацию МО «Заневское сельское поселение»:

- в срок до 1 ноября - обобщенные проекты лимитов водоотведения абонентов на предстоящий год;

- в срок до 1 мая - обобщенные проекты лимитов водоотведения абонентов на II полугодие текущего года.

5.2. При подготовке проектов лимитов водоотведения по п. 5.1 на предстоящий год и на II полугодие текущего года Уполномоченная организация ВКХ производит сверку лимитов водоотведения с фактическими объемами сброса сточных вод (по данным абонентного учета водоотведения за 9 месяцев текущего года и предшествующий год соответственно).

5.3. В случае, если сверкой данных по п. 5.2 фиксируется, что согласованный абоненту в составе водохозяйственного балансового расчета лимит водоотведения более чем на 10% превышает фактический объем сбрасываемых сточных вод (по данным абонентного учета по п. 5.2), Уполномоченная организация ВКХ вправе предложить на согласование в администрацию проект лимита водоотведения абонента по фактическому объему сброса сточных вод или по п. 5.4.

5.4. При непредставлении абонентом или истечении срока действия технической документации по разделам 3, 4, что предопределяет невозможность установления ему технически обоснованного лимита водоотведения, лимит первоначально устанавливается на уровне 80-90% от общего объема фактически сброшенных абонентом (субабонентом) сточных вод за прошедший год с дальнейшим его снижением в случае систематического непредставления абонентом технической документации.

5.5. При необходимости по запросу администрации МО «Заневское сельское поселение» Уполномоченная организация ВКХ представляет выборочные материалы, обосновывающие проекты лимитов водоотведения для конкретных абонентов.

5.6. После согласования с администрацией МО «Заневское сельское поселение» проектов лимитов водоотведения Уполномоченная организация ВКХ извещает абонентов об установленных лимитах:

- на предстоящий год - до 1 декабря года, предшествующего году установления лимита;

- на второе полугодие - до 1 июня текущего года.

5.7. В случае установления ГУП «Водоканал Санкт- Петербурга» лимита водоотведения абоненту, отличного от лимита, установленного абоненту Уполномоченной организацией ВКХ, допустимый объем сточных вод принимается равным лимиту водоотведения, установленного ГУП «Водоканал СПб».

6. Контроль за соблюдением абонентами установленных лимитов водоотведения

6.1. Контроль за соблюдением абонентами установленных лимитов водоотведения производится Уполномоченной организацией ВКХ ежеквартально по сверке общего объема фактически сброшенных абонентом (с учетом субабонентов) сточных вод (по данным ежемесячного абонентного учета водоотведения) за вычетом объемов поверхностных и дренажных вод по отношению к установленным лимитам.

24

6.2. Контроль за рациональным водоотведением субабонентов и соблюдением субабонентами установленных лимитов водоотведения производит абонент.

7. Плата абонента за превышение лимитов водоотведения

  - Плата за превышение абонентом (с учетом субабонентов) установленных лимитов водоотведения начисляется Уполномоченной организацией ВКХ абонентам, сброс сточных вод которых через сети канализации Уполномоченной организации ВКХ осуществляется в системы коммунальной канализации г. Санкт-Петербург, в соответствии с приведенной ниже формулой:

П = 2Т х Qс        руб.,

где:

П - плата  абонентов  за  сверхнормативный  сброс  сточных вод в системы  коммунальной   канализации,  превышающий установленные нормативы водоотведения по объему сточных вод, руб.;

Qс  - объем   фактически    сброшенных    сточных    вод    сверх установленного лимита водоотведения за календарный месяц, куб. м.;

Т - установленный тариф за услуги канализации, руб./куб. м.

Генеральный директор

ООО «СМЭУ «Заневка»							С. В. Красновидов

25

Приложение 3

к «Условиям приема загрязняющих

примерная форма                                                                          веществ в сточных водах, отводимых

абонентами в системы канализации

МО «Заневское сельское поселение»,

подключенные к системе коммунальной

канализации Санкт-Петербурга»

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО «СМЭУ «Заневка»

____________ Красновидов С. В.

«____» _______ № ____

М.П.

ДОПУСТИМЫЙ СБРОС (ДС)

ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В СТОЧНЫХ ВОДАХ АБОНЕНТА,

ОТВОДЫМЫХ В СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ МО «ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОДКЛЮЧЕННЫЕ К СИСТЕМЕ КОММУНАЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Абонент: __________________________________________________________________

(наименование абонента)

Адрес: ____________________________________________________________________

Договор на прием сточных вод и загрязняющих веществ с ООО «СМЭУ «Заневка»

от «_____» _____________ № _____________________

Шифр:______________

Категория абонента:    прочие

Сроки действия: начало «____» _______________________

окончание «____» ____________________

- Основания для установления ДС

  - 1.1. Утвержденные Решением СД МО «Заневское сельское поселение» от «___» ___________ «Условия приема загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в сети канализации МО «Заневское сельское поселение», подключенные к системе коммунальной канализации Санкт-Петербурга».

26

1.2. Договор на отпуск питьевой воды и прием сточных вод с ООО «СМЭУ «Заневка» от «___»_______20___ г. №___________.

  - 1.3. Баланс водопотребления и водоотведения         (наименование абонента)         по существующему положению, согласованный с ООО «СМЭУ «Заневка» от «____»________20___г.

  - 1.4. Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между   (наименование абонента)   и ООО «СМЭУ «Заневка» по водопроводным и канализационным сетям.

  - 1.5. Схемы внутриплощадочных сетей канализации и выпусков     (наименование абонента)  , присоединенных к системе коммунальной канализации.

- Исходные данные для ДС

Исходные данные, необходимые для установления ДС загрязняющих веществ в сточных водах абонента (с учетом субабонентов), приведены в таблице 1.

Табл.1.

| № выпуска абонента | Месторас положение выпуска | Наименование субабонента | Система канализации-приемника сточных вод абонента | Перечень загрязняющих веществ (с учетом субабонентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сети канализации МО «Заневское сельское поселение» |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

- Нормативы качества сточных вод абонента, принимаемых в сети канализации МО «Заневское сельское поселение», подключенные к системам канализации Санкт-Петербурга.

  - Нормативные показатели (НП) общих свойств сточных вод, отводимых абонентом (с учетом субабонентов):
- рН в пределах 6,5 - 9,0;
- температура <= 40°С;
- ХПК/БПКполн <= 1,5 или ХПК/БПК5 <= 2,5;
- кратность разбавления сточных вод, при которой исчезает окраска в столбике 10 см <= 1/16.

  - Перечень и нормативы допустимых концентраций (ДК) загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентом (с учетом субабонетов), устанавливаются в таблице 2.

Табл. 2

| № п/п | Перечень загрязняющих веществ | Нормативы ДК загрязняющих веществ, мг/л |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Выпуск № 1 |  |  |
| 1 |  |  |
| ….. |  |  |
| m |  |  |

27

Примечания:

- жиры и нефтепродукты допускаются к сбросу в сети канализации МО «Заневское сельское поселение» только в растворенном и эмульгированном состоянии;

- соли металлов определяются по валовому содержанию в натуральной пробе сточных вод.

Условное обозначение

- нормативы ДК загрязняющих веществ, превышение которых влияет на режим работы сетей и сооружений канализации.

3.3. Сброс загрязняющих веществ, не указанных в перечне таблицы 2, допускается в концентрациях, не превышающих соответствующие предельно допустимые концентрации (ПДК) в воде водоемов культурно-бытового, хозяйственно-питьевого и рыбохозяйственного пользования (по минимальному значению ПДК).

- Перечень веществ, запрещенных к сбросу в сети канализации МО «Заневское сельское поселение», подключенные к системе коммунальной канализации Санкт-Петербурга

С целью обеспечения безаварийной работы сетей и сооружений систем канализации Санкт-Петербурга и МО «Заневское сельское поселение» (предотвращение заиливания, закупорки трубопроводов, агрессивного влияния на материал труб, колодцев, оборудования, нарушения технологического режима очистки на Северной станции аэрации), а также защиты систем канализаций населенных пунктов от вредного воздействия загрязняющих веществ запрещается сброс в системы канализации:

- Веществ и материалов, определяемых визуально и способных засорять трубопроводы, колодцы, решетки или отлагаться на их стенках: нерастворимые жиры, мазут, масла, смолы, краска, окалина, известь, песок, гипс, металлическая стружка, волокно, грунт, каныга, строительные отходы и мусор, твердые бытовые отходы, производственные отходы и шламы от локальных очистных сооружений, всплывающие вещества и т.д.;

- Веществ, оказывающих разрушительное действие на материалы трубопроводов, оборудования и других сооружений систем коммунальной канализации (кислоты; щелочи; концентрированные маточные и кубовые растворы, отработанные электролиты;  окрашенные сточные воды с фактической кратностью разбавления, превышающей установленный нормативный показатель общих свойств сточных вод более чем в 100 раз;  сточных вод с реакцией среды рН менее 2 или более 12 и т.п.);

- Веществ, способных образовывать в канализационных сетях и сооружениях взрывоопасные и (или) токсичные и(или) горючие газы (сероводород, сероуглерод, окись углерода, циановодород, пары летучих ароматических углеводородов и др.), а также органические растворители. В частности, запрещается сброс: хлоропрена (в концентрации больше 0,01 мг/куб. дм); летучих органических соединений - ЛОС (толуола, бензола, ацетона, метанола, бутанола, пропанола, их изомеров и алкилпроизводных - по сумме ЛОС в концентрации больше 20 мг/куб. дм);

- Веществ, которые не могут быть задержаны в технологическом процессе очистки сточных вод, обладают повышенной токсичностью, способностью накапливаться в организмах, обладающих отдаленными биологическими эффектами и(или) образующих опасные вещества при трансформации в воде и в организмах человека и животных. В частности, запрещается сброс: 2,4,6-трихлорфенола (в концентрации больше 0,004 мг/куб. дм); дихлорметана (в концентрации больше 0,02 мг/куб. дм); дихлорэтана (в концентрации больше 0,02 мг/куб. дм); пентахлорфенола (в концентрации больше 0,001 мг/куб. дм); полихлорбифенилов (ПХБ) и полихлортерфенилов (ПХТ) (в концентрации больше 0,0001 мг/куб. дм); тетрахлорэтилена (в концентрации больше 0,02 мг/куб. дм); трихлорэтилена (в концентрации больше 0,02 мг/куб. дм); триэтиламина (в

28

концентрации больше 2 мг/куб. дм); хлороформа (в концентрации больше 0,1 мг/куб. дм); четыреххлористого углерода (в концентрации больше 0,002 мг/куб. дм); бенз[а]пирена (в концентрации больше 0,0001 мг/куб. дм); тетраэтилсвинца;

-  Биологически жестких поверхностно-активных веществ (ПАВ);

- Веществ, сброс которых может быть сокращен (прекращен) абонентом путем использования современного технологического оборудования и процессов основного производства, применения локальных установок и методов очистки, повторного использования, рециркуляции, рекуперации сточных вод и т.п.;

- Ценных веществ, подлежащих утилизации;

- Загрязняющих веществ с фактическими концентрациями, превышающими нормативы ДК загрязняющих веществ более чем в 100 раз;

- Радионуклидов, сброс, удаление и обезвреживание которых осуществляется в соответствии с действующими нормами радиационной безопасности;

- Загрязняющих веществ, для которых не установлены ПДК в воде водных объектов хозяйственно-питьевого, культурно-бытового или рыбохозяйственного назначения;

- Запрещается сбрасывать в системы коммунальной канализации без обеззараживания сточные воды инфекционных больниц и других учреждений, сточные воды которых содержат микроорганизмы или вирусы - возбудители инфекционных заболеваний.

Настоящий ДС является неотъемлемой частью договора на отпуск питьевой воды, прием сточных вод и загрязняющих веществ    ________(наименование абонента)___________   с                                    ООО «СМЭУ «Заневка» от _____________ № _________.

От абонента:

Руководитель

____________________

(подпись)    (Ф.И.О.)

М. П.

_______________

(дата)

Генеральный директор

ООО «СМЭУ «Заневка»							С. В. Красновидов