| ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЛЕНГРАЖДАНПРОЕКТ». ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ», ПЛОЩАДЬЮ 16 ГА В Д. ЯНИНО-2 ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ТОМ 1 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.. Главный инженер; В.М. Овчинников. Главный инженер проекта; М.В. Коок. 2014. Состав проекта |
| --- |
| Но-мер тома |  | Обозначения |  |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  | Приме- чание |  |
| 1 |  | Том 1 |  |  |  |  |  |  | Основная часть проекта планировки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | и межевания территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Том 2 |  |  |  |  |  |  | Материалы по обоснованию проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | планировки и межевания территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Инв.№ подп. |  | Подпись и дата |  | Взам.инв.№ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП |  |  |  |  |  |  |  |
| Изм. | Кол.уч. |  | Лист | №док. |  | Подп. |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГАП |  |  | Коок |  |  |  |  | 2014 |  | Состав проекта |  | Стадия |  | Лист |  | Листов |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОАО «Ленгражданпроект» |  |  |  |  |  |
| Содержание тома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначения |  |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  | Примечание |  |  |  |
| ПЗ |  |  |  |  |  |  | Пояснительная записка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Положения о размещении объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1. Размещение объектов капитального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | строительства местного значения Всеволожского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Размещение объектов капитального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | строительства местного значения Колтушского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Параметры застройки территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Система социального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5. Система транспортного обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6. Система инженерно-технического обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Графическая часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лист 1 |  |  |  |  |  |  | Чертеж планировки территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | красными линиями |  |  |  |  |  |  | М 1:1000 |  |  |  |
| Лист 2 |  |  |  |  |  |  | Чертеж планировки территории с объектами |  |  |  |  |  |  | М 1:1000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | транспортной инфраструктуры на 1 очередь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | реконструкции Колтушского шоссе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лист 3 |  |  |  |  |  |  | Чертеж планировки территории с объектами |  |  |  |  |  |  | М 1:1000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | транспортной инфраструктуры на расчетный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | срок реконструкции Колтушского шоссе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лист 4 |  |  |  |  |  |  | Чертеж планировки территории с объектами |  |  |  |  |  |  | М 1:1000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лист 5 |  |  |  |  |  |  | Границы зон планируемого размещения |  |  |  |  |  |  | М 1:1000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Инв.№ подп. |  | Подпись и дата |  | Взам.инв.№ |  |  |
| Изм. | Кол.уч. |  | Лист | №док. | Подп. |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГИП |  |  | Коок |  |  |  |  |  |  | Содержание |  | Стадия |  | Лист |  | Листов |  |
| Архитектор |  |  | Коряковская |  |  |  |  |  |  |  |  | ППТ |  | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОАО «Ленгражданпроект» |  |  |  |  |  |
| В разработке основной части проекта планировки принимали участие следующие специалисты ОАО «Ленгражданпроект»: Главный архитектор ОАО «Ленгражданпроект», Руководитель ОГП, ГАП, кандидат архитектуры; М.В. Коок. Архитектор; И.В. Коряковская А.А. Драгунов. Главный специалист ВК; Л.П. Дыкина. Главный специалист ТС; Т.Н. Порхунова. Зав. группой ЭС; Г.А. Плохих. Зав. группой вертикальной планировки; С.В. Самсонова. Проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование, техническими условиями инженерных ведомств. Проектные решения соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Главный архитектор проекта М.В. Коок «_____» ____________ 2014 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Инв.№ подп. |  | Подпись и дата |  | Взам.инв.№ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПЗ |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Изм. | Кол.уч. |  | Лист | №док. |  | Подп. |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Положения о размещении объектов капитального строительства Решение проекта планировки направлены на наиболее рациональное использование рассматриваемой территории. - Размещение объектов капитального строительства местного значения Всеволожского муниципального района. В границах проекта планировки планируется разместить следующие объекты капитального строительства местного значения Всеволожского муниципального района: Детский ясли-сад на 100 мест Площадь участка – 4806 кв. м., срок строительства – 2015 г. - Размещение объектов капитального строительства местного значения Колтушского сельского поселения В границах проекта планировки предусматривается размещение следующих объектов жилищного строительства: Поз. по ГП; Наименование; Этажность; Количество; Площадь, кв.м. зданий; квартир; застройки здания; общая квар-тир здания; Строительный объем, куб. м. здания. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. 1; Проектируемый жилой дом; 8; 1; 240; 1897,5; 10410; 45560. 2; Проектируемый жилой дом; 8; 1; 289; 2101; 11590; 50690. 3; Проектируемый жилой дом; 8; 1; 120; 1447,3; 7200; 34740. 4; Проектируемый жилой дом; 8; 1; 128; 1470,2; 7200; 34800. |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Инв.№ подп. |  | Подпись и дата |  | Взам.инв.№ |  |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| ГИП |  | Коок |  |  | 2014 | Пояснительная записка |  | Стадия |  | Лист |  | Листов |
| Н. контр. |  | Коок |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОАО «Ленгражданпроект» |  |  |  |  |
| Разработал |  | Драгунов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 1 Поз. по ГП; Наименование; Этажность; Количество; Площадь, кв.м. зданий; квартир; застройки здания; общая квар-тир здания; Строительный объем, куб. м. здания. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. 5; Проектируемый жилой дом; 8; 1; 128; 1480; 7200; 34800. 6; Проектируемый жилой дом; 8; 1; 161; 1819; 8500; 43200. 7; Проектируемый жилой дом; 8; 1; 128; 1453; 7100; 34320. 8; Проектируемый жилой дом; 8; 1; 215; 3237; 15000; 63000. Предприятия обслуживания в границах проектирования: Магазин (существ.); 1; 1; -; 159; -. Магазин (проект.); 1-2; 1; -; 658; -. Основные ТЭП Общая площадь квартир – 74200 кв.м.; Площадь застройки – 16463 кв.м.; Площадь озеленения в границах участков с проектируемой застройкой – 2,4 га; Площадь территории в границах ППТ – 20,1 га; Население – 2125 чел.; Необходимое количество мест в ДДУ – 85; Необходимое количество мест в школе – 130. Максимальная высота зданий – 32 м в соответствии с ПЗЗ; Максимальная этажность зданий – 8 в соответствии с ПЗЗ. |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Инв.№ подп. | Подпись и дата | Взам.инв.№ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |

| 4. Система социального обслуживания. Объем строительства объектов социального обслуживания определен мероприятиями, предусмотренными в Генеральном плане Заневского сельского поселения, и расчетом, учитывающим требования таб. № 27 «Региональных нормативов строительного проектирования». Детские образовательные учреждения размещены согласно радиусам пешеходной доступности на участках, площадь которых соответствует нормативам. Вместимость этих учреждений учитывает потребности не только жилой застройки в границах проектирования, но и прилегающих жилых территорий. На последующей стадии проектирования по заданию застройщика на участках также могут быть дополнительно размещены объекты торговли, общественного питания, досуга и бытового обслуживания. 5. Система транспортного обслуживания. Транспортная доступность от Санкт-Петербурга до территории проекта планировки осуществляется по Колтушскому шоссе. В настоящее время выполняется проект реконструкции этого шоссе. Планировочные решения в части транспортного обслуживания, принятые в данном проекте, учитывают технические и планировочные решения и очередность проекта реконструкции Колтушского шоссе. Так, упомянутый проект предполагает различные схемы дорожного движения на 1 и 2 очереди реконструкции. Данная информация отражена в двух схемах транспорта проекта планировки территории (листы 2 и 3). Решения проекта планировки позволяют организовать беспрепятственный подъезд к проектируемым зданиям с Колтушского шоссе, а так же создать полноценную пешеходную сеть внутри застраиваемых участков. Предлагаемое проектное решение обеспечивает оптимальную плотность застройки на данных участках. Необходимое число автостоянок для проектируемой застройки размещено в соответствии с Региональными нормами градостроительного проектирования и с Правилами землепользования и застройки части МО «Заневское сельское поселение» на придомовых территориях. Размещение части автомобилей планируется в подземных паркингах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Инв.№ подп. | Подпись и дата | Взам.инв.№ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |

| 6. Система инженерно-технического обеспечения Системы водоснабжения и водоотведения Общая часть Данным разделом проекта планировки территории решаются вопросы наружного водоснабжения и водоотведения квартала жилой застройки Янино-2, располагаемого во Всеволожском районе Ленинградской области. Проектные решения приняты в соответствии с требованиями: - СНиП 2.04.01-85* “Внутренний водопровод и канализация зданий “ - СНиП 2.04.02-84* “Водоснабжение. Наружные сети и сооружения “ - СНиП 2.04.03-85 “Канализация. Наружные сети и сооружения” - СНиП 21-02-99 “Стоянки автомобилей“ - ФЗ №123- ФЗ “ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности “ - СП 8.13130.2009 “Источники наружного противопожарного водоснабжения“ - СП 10.13130.2009 “Внутренний противопожарный водопровод“ - ФГУП “НИИ ВОДГЕО “ Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты” - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. - ТУ ООО «СМЭУ «Заневка» №1479 от 29.07.2014 на присоединение к системам водоснабжения и водоотведения. Проектом планировки территории предусматривается размещение объектов нового жилищного строительства и объектов общественного назначения. Проектируемая жилая застройка представлена многоквартирными 8-этажными домами с двумя подземными паркингами. Проектируемая общественная застройка представлена детским садом на 100 мести продовольственным магазином. Все объекты нового строительства предусматриваются с полным инженерным обеспечением. Целью проекта является: - Определение расчетных расходов холодной и горячей воды; - Определение расчетных расходов бытовых сточных вод; - Определение расчетных расходов поверхностных сточных вод; - Определение схемы и условий подключения объектов нового строительства к существующим или проектируемым системам водоснабжения и водоотведения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Инв.№ подп. | Подпись и дата | Взам.инв.№ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |

| Система водоснабжения Существующее положение. Водоснабжение индивидуальной застройки д. Янино-2 осуществляется от тупикового водопровода Ф108 мм, запитывающегося от водопроводных сооружений комбината «Выборжец». Наружное пожаротушение зданий осуществляется из пожарных резервуаров. Проектное решение. Система водоснабжения квартала Янино-2 Предусматривается подача воды к проектируемому кварталу от существующего кольцевого водопровода Ø529 мм, проложенного вдоль Колтушского шоссе на расстоянии 3,5 км, и запитывающегося от Северной ВНС в соответствии с ТУ ООО «СМЭУ «Заневка» №1479 от 29.07.2014. Вода будет подаваться по 2-м проектируемым водоводам Ø529 мм. Диаметр принят с учетом перспективной застройки района. Расчетные расходы воды Расчетный суточный расход воды- 755,5 м3/сут. (Расчет представлен в таблице «Водохозяйственный баланс»); Расход воды на пожаротушение -38,8 л/с. Напор Требуемые напоры в зданиях будут обеспечиваться установками повышения давления, располагаемыми в подвалах зданий. Пожаротушение Расчетная численность населения проектируемого квартала - 2125 чел. Количество одновременных пожаров-1. Расход воды на наружное пожаротушение жилых домов - 20л/с; внутреннее пожаротушение не требуется. Расход воды на внутреннее пожаротушение паркинга - 2х5 л/с. Расход воды на автоматическое пожаротушение паркинга - 28,8л/с. Расход воды на наружное пожаротушение детского сада -15 л/с; на внутреннее пожаротушение детского сада -2,5 л/с . Общий расход на внутреннее и наружное пожаротушение детского сада составит: Qпож.=15+2.5=17,5 л/с. Наружное пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов, устанавливаемых на кольцевой сети водопровода, внутреннее – из пожарных кранов. Горячее водоснабжение Приготовление горячей воды проектируемого квартала предусматривается в каждом доме из холодной воды, проходящей через теплообменники. Система ГВС- закрытая. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Инв.№ подп. | Подпись и дата | Взам.инв.№ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |

| Водохозяйственный баланс Водопотребление, м3/сутки; Водоотведение, м3/сутки. Холодная вода; Горячая вода. Наименование водопотребителей, U; Кол-во водо-потре- бите-лей U Чел.; Нормы расхода холод-ной воды qcu л/сут; Расход воды qcU 1000 м3/сут; Нормы расхода горячей воды qhu л/сут; Расход воды qhuU 1000 м3/сут; Быто-вые стоки м3/сут; Безвоз- вратные потери м3/сут. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. Жилые дома №1, №2, №3 и магазин. Жилой дом №1; 298; 180; 53,64; 120; 35,76; 89,4; -. Жилой дом №2; 331; 180; 59,58; 120; 39,72; 99,3; -. Жилой дом №3; 206; 180; 37,08; 120; 24,72; 61,8; -. Магазин продовольственный; 5; 185; 0,93; 65; 0,32; 1,25; -. Итого хоз-питьевые нужды; -; -; 151,23; -; 100,52; 251,75; -. Поливка прилегающей территории; 835; 50; 41,75; -; -; -; 41.75. Всего; -; -; 192,98; -; 100,52; 251,75; 41.75. Жилые дома №4; №5; №6; №7 и детский сад. Жилой дом №4; 207; 180; 37,26; 120; 24,84; 62,1; -. Жилой дом №5; 207; 180; 37,26; 120; 24,84; 62,1. Жилой дом №6; 243; 180; 43,74; 120; 29,16; 72,9; -. Жилой дом №7; 203; 180; 36,54; 120; 24,36; 60.9; -. Детский сад; 100; 70; 7,00; 35; 3,50; 10,5; -. Итого хоз-питьевые нужды; 161,8; -; 106.7; 268,5; -. Поливка прилегающей территории; 860; 50; 43,0; -; -; -; 43,0. Всего; -; -; 204,8; -; 106,7; 268,5; 43,0. Жилой дом №8. Жилой дом №8; 430; 180; 77,4; 120; 51,6; 129,0; -. Поливка прилегающей территории; 430; 50; 21,5; -; -; -; 21.5. Всего; -; -; 98,9; -; 51,6; 129,0; 21.5. Всего по объекту; -; -; 496,68; -; 258,82; 649,25; 106,25. Всего по объекту с учетом горячей воды; 755,5; -; -; 649,25; 106,25. |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Инв.№ подп. | Подпись и дата | Взам.инв.№ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |

| Системы водоотведения Существующее положение Квартал индивидуальной застройки д. Янино-2 не канализован, стоки собираются в выгребные ямы. Дождевые воды отводятся по рельефу в пониженные места. Проектное решение Проектом планировки территории предусматриваются раздельные системы канализации: - бытовая для отвода сточных вод от жилых и общественных зданий; - дождевая для отвода поверхностных сточных вод . Бытовая канализация Схема канализования Предусматривается отводить стоки от проектируемого квартала самотеком в существующий коллектор Ø400мм УМП «ЖилКомЭнерго» в соответствии с ТУ ООО «СМЭУ «Заневка» №1479 от 29.07.2014г ( 4-ый вариант). Расчетные расходы стоков Расчет расходов стоков по кварталу представлен в таблице «Водохозяйственный баланс» и составит 650 м3/сут . Дождевая канализация Отведение дождевых вод от проектируемого квартала предусматривается закрытой самотечной сетью в мелиоративную канаву по согласованию с органами Госнадзора. Место сброса будет определено на следующей стадии проектирования. Дождевые стоки от автостоянок перед отведением в дождевую сеть должны проходить локальную очистку в дождеприемных колодцах(на каждой автостоянке) с фильтрующими патронами ЗАО «Полихим»,обеспечивающих очистку стоков по основным показателям для водоёмов рыбохозяйственного водопользования: - -взвешенные вещества – с 200 до 10 мг/л; - - нефтепродукты - с 50 до 0.05 мг/л; - - СПАВ – с 50 до 0.1 мг/л. Приняты патроны ЗАО «Полихим» со следующими характеристиками: патрон H=1800 мм, Ф1420 мм, производительность патрона - 8-16 м3/ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Инв.№ подп. | Подпись и дата | Взам.инв.№ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |

| Расчетный расход дождевых стоков в коллекторе Расход дождевых вод определен по методу предельных интенсивностей по формуле: qr=ZmidA1.2F/tr1.2n-0.1 (СНиП 2.04.03-85), где Zmid- среднее значение коэффициента, характеризующего поверхность бассейна стока; А;n-параметры, определяемые по СНИП 2.04.03-85 п.2.12; F-расчетная площадь стока, га; tr-расчетная продолжительность дождя, равная продолжительности протекания поверхностных вод по поверхности и трубам до расчетного участка. Расчетный расход дождевых вод в коллекторе определен по формуле: gcal=βqr, где β-коэффициент, учитывающий заполнение свободной емкости сети в момент возникновения напорного режима, β=0,75. Расчетный расход дождевых вод в коллекторе: gcal =0.75Х0.19х501.87х7,6/221.2х0.48-0.1=121,61 л/с. РАСЧЕТ ДОЖДЕВОГО СТОКА. №№; Наименование; Ед.изм.; Обозначение. Расчетная формула; Численное значение. 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ. 1; Вид поверхности; Площадь водосбора; Коэфф. дождевого стока. Z; . Кровля зданий; га; F1; 1,60; 0,32; 0,60. Асфальтовые покрытия; га; F2; 2,50; 0,32; 0,60. Брусчатые мостовые; га; F3; 0,00; 0,23; 0,40. Булыжные мостовые; га; F4; 0,00; 0,15; 0,40. Щебеночные покрытия; га; F5; 0,00; 0,125; 0,40. Гравийные дорожки; га; F6; 0,00; 0,09; 0,40. Грунтовые поверхности; га; F7; 1,00; 0,064; 0,16. Газоны; га; F5; 2,50; 0,038; 0,10. Итого F, Zmid,mid:; га; F; 7,60; 0,19; 0,36. 2; Показатели по СНиП 2.04.03-85 для севера европейской части России:. Период однократ. превыш. расчетной интенс. дождя; год; Р; 0,33; СНиП табл.5. Интенсивность дождя на 1га при Т=20 мин, Р=1.0 г; л/сек; q20; 60; черт.1. Среднее к-во дождей за год; дождь; mr; 120; табл.4. Показатель степени; n; 0,48; табл.4. Показатель степени; Y; 1,33; табл.4. |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Инв.№ подп. | Подпись и дата | Взам.инв.№ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |

| №№; Наименование; Ед.изм.; Обозначение. Расчетная формула; Численное значение. 3; Слой осадков ("Правила пользования системами коммунальной к-ции СПб", прил.1). За теплый период года; мм; Нг; 468; IV-X. За холодный период года; мм; Нт; 252; XI-III. 4; Данные для определения объемов талого и поливо-моечного стока. Коэфф. стока талых вод; т; 0,70. Коэфф. уборки сснага; Ку; 0,80. Коэфф. полив-моеч. стока; м; 0,50. Мойка 1м2 дорожного покр.; л/м2; m; 1,20. Количество моек в год; раз/год; N; 100,00. Площадь, подверг. мойке; м2; Fm; 0,00. 2. РАСЧЕТ РАСХОДОВ ДОЖДЕВЫХ ВОД. 1; Длина расчетного участка канализационного коллект.; м; ∑Lр; 700,0. 2; Расчетная скорость течения; м/с; Vp; 0,70. 3; Время поверхностной.конц.; мин; tcon+tcan; 5,00; п.2.16. 4; Время протекания по трубам; мин; tp=0,017∑Lp/Vp; 17,00. 5; Расчетное время протекания по поверхности и трубам; мин; tr=tcon+tcan+ tp; 22,00. 6; Параметр А; A=(q20*20^n)(1+lgP/lgmr)^; 178,03; п.2.12. Параметр А^1,2; A^1,2; 501,87. 7; Коэфф. заполнение сети; β; 0,75; табл.11. 8; Коэфф. при tr<10 мин; К; 1,00; п.2.11,пр.1. 9; Расчетный расход л/с; qcai=[(Zmid*A^1,2*F)/t^(1,2n-0,1)]*β*К; 121,61; п.2.11. 3.РАСЧЕТ ГОДОВОГО ОБЪЕМА ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА. 1; Объем дождевого стока; м3; Wд=10*Нг*F* mid; 12682,80. 2; Объем талого стока; м3; Wт=10*Нт*F* т*Ку; 10725,12. 3; Объем инфильтрац. стока; м3; Wинф=(720*2680*F)/673; 21790,43. 4; Объем поливо-моечного ст.; м3; Wм=10*m* N* Fм*Ψм; 0,00. 5; Годовой объем поверхностного стока; м3/год; W=Wд+Wт+Wм+Wинф; 45198,35. |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Инв.№ подп. | Подпись и дата | Взам.инв.№ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |

| Теплоснабжение Настоящий проект теплоснабжения части территории МО «Заневское сельское поселение» в д. Янино-2 Всеволожского района Ленинградской области разработан на основании задания на проектирования и архитектурно-планировочного раздела генерального плана и в соответствии с СНиП 41-02-2003“Тепловые сети” и СНиП 2.05.06-87 “Магистральные трубопроводы”. Для обеспечения теплом объектов капитального строительства проектом предлагается следующая схема теплоснабжения: - теплоснабжение 8-ми этажных жилых зданий и объектов общественного назначения осуществить от проектируемой отдельно стоящей модульной котельной. Проектом предусматриваются следующие виды строительства, требующего постоянного теплоснабжения: жилая застройка (8 эт.) домами, объекты общественного назначения (детский сад и магазин). Все здания, расположенные в микрорайоне имеют наружные ограждения, отвечающие требованиям СНиП 23-01-2003 «Тепловая защита зданий». Расход тепла на объекты нового строительства определялся на основании раздела «Генплан» и в соответствии со СНиП «Тепловые сети» (см.прилагаемую табл.1.). Расчетная температура воздуха для системы теплоснабжения принята равной -260С. Внутренние параметры воздуха в зданиях соответствуют нормативным параметрам Тепловые сети от котельной прокладываются в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003. и СНиП 2.05.06-87 “Магистральные трубопроводы”. Присоединение внутренних систем теплопотребления производится в автоматических индивидуальных тепловых пунктах, размещаемых в зданиях в соответствии с требованиями СП 41-101-95. Все тепловые пункты оборудуются узлами учета. Внутренние системы теплопотребления оборудуются элементами автоматики из условий соблюдения требований к энергосбережению. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Инв.№ подп. | Подпись и дата | Взам.инв.№ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |

| таблица 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ жилых компл. | Наименование объекта | этаж- ность | Площадь м2 |  | кол-во квар- тир | Q отопл. кВт гкалл/ч | Q вент. кВт гкалл/ч | Q*** ГВСср. кВт гкалл/ч | Q*** ГВСмах кВт гкалл/ч | Q суммар. с ГВСср кВт гкалл/ч | Q суммар. с ГВСмах кВт гкалл/ч |
|  |  |  | застр | общая |  |  |  |  |  |  |  |

|  | проектируемая котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | жилой дом | 8 |  | 10410 | 240 | 1067 |  | 135 | 500 | 1202 | 1567 |
|  |  |  |  |  |  | 0,92 |  | 0,12 | 0,43 | 1,04 | 1,35 |
| 2 | жилой дом | 8 |  | 11590 | 289 | 1188 |  | 150 | 540 | 1338 | 1728 |
|  |  |  |  |  |  | 1,02 |  | 0,13 | 0,47 | 1,15 | 1,49 |
| 3 | жилой дом | 8 |  | 7200 | 120 | 738 |  | 93 | 380 | 831 | 1118 |
|  |  |  |  |  |  | 0,64 |  | 0,08 | 0,33 | 0,72 | 0,96 |
| 4 | жилой дом | 8 |  | 7200 | 128 | 738 |  | 94 | 383 | 832 | 1121 |
|  |  |  |  |  |  | 0,64 |  | 0,08 | 0,33 | 0,72 | 0,97 |
| 5 | жилой дом | 8 |  | 7200 | 128 | 738 |  | 94 | 383 | 832 | 1121 |
|  |  |  |  |  |  | 0,64 |  | 0,08 | 0,33 | 0,72 | 0,97 |
|  | подземная автостоянка* |  |  | 3005 |  | 42,00 | 250,00 |  |  | 292,00 | 292,00 |
|  |  |  |  |  |  | 0,04 | 0,22 |  |  | 0,25 | 0,25 |
|  | Всего по дому |  |  |  |  | 780,00 |  |  |  | 1124,00 | 1413,00 |
|  |  |  |  |  |  | 0,67 |  |  |  | 0,97 | 1,22 |
| 6 | жилой дом | 8 |  | 8500 | 161 | 871 |  | 110 | 430 | 981 | 1301 |
|  |  |  |  |  |  | 0,75 |  | 0,09 | 0,37 | 0,85 | 1,12 |
| 7 | жилой дом | 8 |  | 7100 | 128 | 728 |  | 94 | 383 | 822 | 1111 |
|  |  |  |  |  |  | 0,63 |  | 0,08 | 0,33 | 0,71 | 0,96 |
|  | подземная автостоянка* |  |  | 3005 |  | 42,00 | 250,00 |  |  | 292,00 | 292,00 |
|  |  |  |  |  |  | 0,04 | 0,22 |  |  | 0,25 | 0,25 |
|  | Всего по дому |  |  |  |  | 769,75 |  |  |  | 1113,75 | 1402,75 |
|  |  |  |  |  |  | 0,66 |  |  |  | 0,96 | 1,21 |

| 8 | жилой дом | 8 |  | 15000 | 215 | 1538 |  | 195 | 660 | 1733 | 2198 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1,33 |  | 0,17 | 0,57 | 1,49 | 1,89 |
|  | подземная автостоянка* |  |  | 3000 |  | 42,00 | 250,00 |  |  | 292,00 | 292,00 |
|  |  |  |  |  |  | 0,04 | 0,22 |  |  | 0,25 | 0,25 |
|  | Всего по дому |  |  |  |  | 1579,50 |  |  |  | 2024,50 | 2489,50 |
|  |  |  |  |  |  | 1,36 |  |  |  | 1,75 | 2,15 |
| 9 | Детский сад-ясли* | 1- |  |  |  | 121,92 | 52,30 | 26,00 | 138,00 | 200,22 | 312,22 |
|  |  | 2 |  |  |  | 0,11 | 0,05 | 0,02 | 0,12 | 0,17 | 0,27 |
| 10 | Магазин** | 1- |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 7853,4 | 802,3 | 991,0 | 3414,1 | 9936,1 | 12452,7 |
|  |  |  |  |  |  | 6,77 | 0,69 | 0,85 | 2,94 | 8,57 | 10,74 |
|  | годовые потребности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тепла гкал/г |  |  |  |  | 17329,3 | 2831,8 | 6513,26 |  | 26674,4 |  |
|  | Расход топлива в год,т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4141,9 |

*Нагрузки приняты по аналогу из ранее выпущенных проектов.

** Теплоснабжение магазина поз.10 предусматривается от автономного источника питания.

***Нагрузки на ГВС приняты из раздела ВК.

Суммарный тепловой поток на котельную состоит из Qот, Qвент., и среднечасового расхода тепла

на ГВС, а так же расхода тепла на собственные нужды котельной, которые составляют - 3%	Q=9936,1кВт

8,57Гкалл/ч

| Электроснабжение # 1. Существующее положение. Проект планировки территории квартала в п. Янино-2 выполнен на основании технического задания заказчика и в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20-185-94. На территории будущей жилой застройки расположены трансформаторная подстанция и сети 10 кВ и 0,4 кВ, для производства деревообработке. Трансформаторная подстанция, сети 10 кВ и 0,4 кВ подлежат демонтажу. Воздушные сети 10 кВ, проходящие по пятну застройки транзитом, подлежат демонтажу. 2. Электрические нагрузки. Определение электрических нагрузок по проектируемому кварталу производилось на основании схемы планировки и в соответствии с СП31-110-2003 и РД 34.20.185-94. 8-и этажные жилые дома с пищеприготовлением на природном газе квартала относятся к потребителям II категории по степени обеспечения надежности электроснабжения, исключение составляют лифтовые установки и эвакуационное освещение в домах, которое относятся к потребителям I категории. Проектируемые учреждения коммунально-бытового и общественного назначения относятся к потребителям ко II категорий. Подсчет электрических нагрузок по кварталу застройки выполнен по удельным расчетным нагрузкам и на основании ранее разработанных аналогичных проектов, при рабочем проектировании требуется внесение необходимых уточнений. Все проектируемые расчетные нагрузки по застройке приведены в таблице №2. Суммарные электрические нагрузки по кварталу сведены в таблицу №1. Полная расчетная мощность для всего квартала составит 2421,6 кВА, в том числе для жилой застройки – 1645,7 кВА. 3. Проектные решения. Источник питания ПС110 №294 «Колтуши» напряжение 10 кВ, категория надежности 2. Для надежного электроснабжения проектируемых на территории квартала объектов предусматривается строительство 3-х отдельно стоящих блочных трансформаторных подстанций. Трансформаторные подстанции предусматриваются типа 2БКТП (блочные, комплектные) с установкой 2-х трансформаторов типа ТМГ-10/0,4 кВ (см. таблицу 3). Питание распределительной подстанции предусматривается двумя фидерами от разных секций шин ПС110 №294 «Колтуши». Общая мощность всех проектируемых ТП составит 5260,0 кВА. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Инв.№ подп. | Подпись и дата | Взам.инв.№ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |

| Необходимое количество трансформаторных подстанций и их мощность будут уточнены на стадии рабочего проектирования по мере застройки квартала. Сети 10 и 0,4 кВ предусматривается выполнить кабельными, кабелями с изоляцией из сшитого полиэтилена. Наружное освещение территории предусматривается светильниками с лампами ДНаТ устанавливаемыми на железобетонных опорах. Сеть наружного освещения предусматривается воздушной, самонесущими изолированными проводами подвешенными по опорам. Питание светильников осуществлять от ТП через фотореле, с учетом вечернего и ночного режимов горения. Таблица №1. Суммарные электрические нагрузки по кварталу Наименование; 1 очередь строительства. Нагрузка. Рр, кВт; S, кВА. Жилая застройка; 1460,3; 1645,7. Общественная застройка; 681,4; 758,3. Наружное освещение; 15,0; 17,6. Итого в целом по кварталу; 2156,7; 2421,6. |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Инв.№ подп. | Подпись и дата | Взам.инв.№ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |

| Таблица №2. Наименование потребителей; К-во квартир; Удельн. Нагрузка кВт; Руст.; Кс; соs; tg; Нагрузки. Р кВт; Q кВАр; S кВА. 8 -ми этажный жилой дом на 240 квартир поз.1. Квартирные потребители с пищеприготовле-нием на газовых плитах; 240; 0,76; 181,9; 0,96; 0,292; 181,9; 53,1; 189,5. Электроприемники лифтов; 4; 4х13,0; 52,0; 0,9х 0,7; 0,65; 1,16; 32,8; 38,0; 50,5. Хозяйственные насосы; -; -; 3,0; 0,9; 0,8; 0,75; 2,7; 2,0; 2,5. ИТП; -; -; 3,0; 0,8; 0,8; 0,75; 2,4; 1,8; 3,0. Фасадное освещение; 14; 0,25; 3,5; 1,0; 0,85; 0,62; 3,5; 2,2; 4,1. Итого по дому; 0,95; 0,33; 223,3; 97,1; 249,6. 8 -ми этажный жилой дом на 289 квартир поз.2. Квартирные потребители с пищеприготовле-нием на газовых плитах; 289; 0,74; 214,8; 0,96; 0,292; 214,8; 62,7; 223,8. Электроприемники лифтов; 4; 4х13,0; 52,0; 0,9х 0,7; 0,65; 1,16; 32,8; 38,0; 50,5. Хозяйственные насосы; -; -; 3,0; 0,9; 0,8; 0,75; 2,7; 2,0; 2,5. ИТП; -; -; 3,0; 0,8; 0,8; 0,75; 2,4; 1,8; 3,0. Фасадное освещение; 14; 0,25; 3,5; 1,0; 0,85; 0,62; 3,5; 2,2; 4,1. Итого по дому; 0,95; 0,33; 256,2; 106,7; 283,9. 8 -ми этажный жилой дом на 120 квартир поз.3. Квартирные потребители с пищеприготовле-нием на газовых плитах; 120; 0,83; 100,1; 0,96; 0,292; 100,1; 29,3; 104,3. Электроприемники лифтов; 4; 4х13,0; 52,0; 0,9х 0,7; 0,65; 1,16; 32,8; 38,0; 50,5. Хозяйственные насосы; -; -; 3,0; 0,9; 0,8; 0,75; 2,7; 2,0; 2,5. ИТП; -; -; 3,0; 0,8; 0,8; 0,75; 2,4; 1,8; 3,0. Фасадное освещение; 14; 0,25; 3,5; 1,0; 0,85; 0,62; 3,5; 2,2; 4,1. Итого по дому; 0,95; 0,33; 141,5; 73,3; 164,4. Магазин смешанной торговли поз.10 (S=530,0м2); 0,25; 132,5; 0,9; 0,95; 0,329; 119,3; 39,2; 125,6. |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Инв.№ подп. | Подпись и дата | Взам.инв.№ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |

| 8 -ми этажный жилой дом на 128 квартир поз.4. Квартирные потребители с пищеприготовле-нием на газовых плитах; 128; 0,83; 105,9; 0,96; 0,292; 105,9; 30,9; 110,4. Электроприемники лифтов; 4; 4х13,0; 52,0; 0,9х 0,7; 0,65; 1,16; 32,8; 38,0; 50,5. Хозяйственные насосы; -; -; 3,0; 0,9; 0,8; 0,75; 2,7; 2,0; 2,5. ИТП; -; -; 3,0; 0,8; 0,8; 0,75; 2,4; 1,8; 3,0. Фасадное освещение; 14; 0,25; 3,5; 1,0; 0,85; 0,62; 3,5; 2,2; 4,1. Итого по жилой части дома; 0,95; 0,33; 147,3; 74,9; 170,5. Встроенные коммерческие помещения (S=250,0м2); 0,25; 62,5; 0,9; 0,95; 0,33; 56,2; 18,5; 59,2. Итого по дому; 203,5; 93,4; 229,7. 8 -ми этажный жилой дом на 128 квартир поз.5. Квартирные потребители с пищеприготовле-нием на газовых плитах; 128; 0,83; 105,9; 0,96; 0,292; 105,9; 30,9; 110,4. Электроприемники лифтов; 4; 4х13,0; 52,0; 0,9х 0,7; 0,65; 1,16; 32,8; 38,0; 50,5. Хозяйственные насосы; -; -; 3,0; 0,9; 0,8; 0,75; 2,7; 2,0; 2,5. ИТП; -; -; 3,0; 0,8; 0,8; 0,75; 2,4; 1,8; 3,0. Фасадное освещение; 14; 0,25; 3,5; 1,0; 0,85; 0,62; 3,5; 2,2; 4,1. Итого по жилой части дома; 0,95; 0,33; 147,3; 74,9; 170,5. Встроенные коммерческие помещения (S=250,0м2); 0,25; 62,5; 0,9; 0,95; 0,33; 56,2; 18,5; 59,2. Подземная стоянка S=(2310,0м2); 99,0; 0,8; 0,85; 0,62; 75,1; 44,1; 87,1. Итого по дому; 278,6; 137,5; 316,8. 8 -ми этажный жилой дом на 161 квартир поз.6. Квартирные потребители с пищеприготовле-нием на газовых плитах; 161; 0,8; 127,0; 0,96; 0,292; 127,0; 37,0; 110,0. Электроприемники лифтов; 4; 5х13,0; 65; 0,9х 0,7; 0,65; 1,16; 41,0; 47,5; 63,0. |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Инв.№ подп. | Подпись и дата | Взам.инв.№ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |

| Хозяйственные насосы; -; -; 3,0; 0,9; 0,8; 0,75; 2,7; 2,0; 2,5. ИТП; -; -; 3,0; 0,8; 0,8; 0,75; 2,4; 1,8; 3,0. Фасадное освещение; 16; 0,25; 4,0; 1,0; 0,85; 0,62; 4,0; 2,4; 4,7. Итого по дому; 0,95; 0,33; 177,1; 90,7; 183,2. 8 -ми этажный жилой дом на 128 квартир поз.7. Квартирные потребители с пищеприготовле-нием на газовых плитах; 128; 0,83; 105,9; 0,96; 0,292; 105,9; 30,9; 110,4. Электроприемники лифтов; 4; 4х13,0; 52,0; 0,9х 0,7; 0,65; 1,16; 32,8; 38,0; 50,5. Хозяйственные насосы; -; -; 3,0; 0,9; 0,8; 0,75; 2,7; 2,0; 2,5. ИТП; -; -; 3,0; 0,8; 0,8; 0,75; 2,4; 1,8; 3,0. Фасадное освещение; 14; 0,25; 3,5; 1,0; 0,85; 0,62; 3,5; 2,2; 4,1. Итого по жилой части дома; 0,95; 0,33; 147,3; 74,9; 170,5. Подземная стоянка S=(2820,0м2); 99,0; 0,8; 0,85; 0,62; 92,0; 57,0; 108,0. Итого по дому; 239,3; 131,9; 278,5. Детский сад ясли на 80 мест; 0,95; 0,33; 125,0; 41,2; 131,5. Котельная; 0,82; 0,62; 79,6; 53,5; 95,9. 8 -ми этажный жилой дом на 215 квартир поз.8. Квартирные потребители с пищеприготовле-нием на газовых плитах; 215; 0,77; 164,6; 0,96; 0,293; 164,6; 48,2; 171,5. Электроприемники лифтов; 6; 6х13,0; 78,0; 0,9х 0,65; 0,65; 1,16; 45,6; 39,3; 70,2. Хозяйственные насосы; -; -; 3,0; 0,9; 0,8; 0,75; 2,7; 2,0; 2,5. ИТП; -; -; 3,0; 0,8; 0,8; 0,75; 2,4; 1,8; 3,0. Фасадное освещение; 20; 5,0; 3,5; 1,0; 0,85; 0,62; 5,0; 3,1; 5,9. Итого по жилой части дома; 0,95; 0,33; 220,3; 94,4; 253,1. Подземная стоянка S=(2400,0м2); 99,0; 0,8; 0,85; 0,62; 78,0; 48,3; 91,8. Итого по дому; 298,3; 142,7; 344,9. |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Инв.№ подп. | Подпись и дата | Взам.инв.№ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |

| Таблица №3. Подсчет электрических нагрузок на ТП №; Наименование потребителей; Категория электро- снабже-ния; Расчет-ная мощ-ность кВт; cos; tg; Нагрузки; Приме-чание. Q кВАр; S кВА. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. ТП-1(2 х1000кВА). 1; 8-ми этажный 240 квартирный жилой дом; II; 223,3; 0,95; 0,33; 97,1; 249,6; I очередь. 2; 8-ми этажный 289 квартирный жилой дом; II; 256,2; 0,95; 0,33; 106,7; 283,9; I очередь. 3; 8-ми этажный 120 квартирный жилой дом; II; 141,5; 0,95; 0,33; 73,3; 164,4; I очередь. 10; Магазин смешанной торговли (S=530,0м2); II; 119,3; 0,95; 0,33; 39,2; 125,6; I очередь. Итого; 740,0; 0,95; 0,33; 316,3; 823,5. Наружное освещение; III; 7,5; 0,85; 0,62; 4,6; 8,8. Итого на ТП-1; 747,5; 0,95; 0,33; 320,9; 832,3. ТП-2 (2 х630кВА). 4; 8-ми этажный 128 квартирный жилой дом; II; 203,5; 0,95; 0,33; 93,4; 229,7; I очередь. 5; 8-ми этажный 128 квартирный жилой дом; II; 278,6; 0,95; 0,33; 137,5; 316,8; I очередь. 9; Детский сад ясли на 80 мест; II; 125,0; 0,95; 0,33; 41,2; 131,5; I очередь. Итого; 607,0; 0,95; 0,33; 272,1; 678,0. Наружное освещение; III; 3,0; 0,85; 0,62; 1.9; 3.5. Итого на ТП-2; 610,0; 0,95; 0,33; 274.0; 681.5. ТП-3 (2 х1000кВА). 6; 8-ми этажный 161 квартирный жилой дом; II; 177,1; 0,95; 0,33; 90,7; 183,2; I очередь. 7; 8-ми этажный 128 квартирный жилой дом; II; 239,3; 0,95; 0,33; 131,9; 278,5; I очередь. 8; 8-ми этажный 215 квартирный жилой дом; II; 298,3; 0,95; 0,33; 142,7; 344,9; I очередь. Котельная; II; 79,6; 0,85; 0,62; 53,5; 95,9; I очередь. Итого; 794,3; 0,95; 0,33; 418,8; 902,5. Наружное освещение; III; 4,5; 0,85; 0,62; 2.6; 5.3. Итого на ТП-3; 798.8; 0.95; 0.62; 421.1; 907,8. |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Инв.№ подп. | Подпись и дата | Взам.инв.№ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |

| Газоснабжение Источником газоснабжения квартала многоэтажной застройки пос. Янино-2 является природный газ. Природный газ характеризуется следующими данными: теплота сгорания - 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3), плотность - 0,68 кг/м3. Использование природного газа для проектируемых жилых домов квартала принято на нужды приготовления пищи, отопление и горячее водоснабжение - централизованное от проектируемой квартальной котельной. Максимальный расчетный часовой расход природного газа на индивидуально-бытовые нужды населения (приготовление пищи) определен по сумме номинальных расходов газа газовыми приборами, принимаемых по техническим характеристикам приборов, с учетом коэффициента одновременности их действия в соответствии с п.3.20 СП 42-101-2003. Расчет годовой потребности в газе на индивидуально-бытовые нужды населения произведен, исходя из существующей численности населения, снабжаемого газом, по нормам расхода теплоты на 1 человека в год в соответствии с п.3.11 СП 42-101-2003. Для группы жилых домов №№ 1,2,3, (общее количество квартир – 649; население – 835 чел.) - расчетно-часовой расход газа на нужды приготовления пищи составляет -150.0 м3/ч; годовой – 101.2 тыс.м3/год. Для жилого дома №8 (общее количество квартир – 215; население – 430 чел.) - расчетно-часовой расход газа на нужды приготовления пищи составляет -53.0 м3/ч; годовой – 52.1тыс.м3/год. Для группы жилых домов №№ 4,5,6, 7 (общее количество квартир – 545; население – 860 чел.) - расчетно-часовой расход газа на нужды приготовления пищи составляет -127.0 м3/ч; годовой – 104.3 тыс.м3/год. ОБЩИЙ РАСХОД природного газа по кварталу на цели приготовления пищи составляет: - Расчетно-часовой (с учетом коэффициента одновременности) - 311.0 м3/ч; - Годовой - 257.6 тыс.м3/год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Инв.№ подп. | Подпись и дата | Взам.инв.№ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |

| Расход природного газа на котельную определен по данным разделов ОВ и ВК. Qч отоп. = 6.77 Гкал/ч; Qгод отопл. = 17329.3 Гкал/год Qч вент. = 0.69 Гкал/ч; Qгод вент. = 2831.8 Гкал/ч; Qч гвс.ср. = 0.85 Гкал/ч; Qгод гвс ср. = 6513.26 Гкал/год Qч. общ. = 9.57 Гкал/ч Qгод. общ. = 26674.4 Гкал/год Расход газа: Вч = 1300.0 м3/ч Вгод. = 3624,3 тыс.м3/год ВСЕГО ПО КВАРТАЛУ: Вч = 311.0+1300.0 = 1611,0 м3/ч Вгод. =257.6+3624.3 = 3881.9 тыс.м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Инв.№ подп. | Подпись и дата | Взам.инв.№ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |