## 3й вариант (2)
№ начало участка | № конец участка | Расход на ОВ, Гкал/час | Расход на ГВС, Гкал/час | Потери тепла ОВ+ГВС 4%, Гкал/час | Расход на ОВ+потери, Гкал/час | Расход на ГВС+потери, Гкал/час | Расход на ОВ+ГВС+потери, Гкал/час | Расход массовый на ОВ+ГВС, т/ч | Расход объемный на ОВ+ГВС м3/ч | Диаметр наружный, мм | х | Толщина стенки, мм | Длина по плану l, м | Коэфициент местных сопротивлений | Длина расчетная l+lэ м | Скорость воды, м/с | Площадь сечения, s,м2 | Эквивалентная шероховатость труб, ke м | Материал трубы | Вид прокладки | Средний удельный вес теплоносителя на участке, кгс/м3 | Динамическая вязкость, кгс*сек/м2 | Кинематическая вязкость, м2/сек | Плотность воды при данной температуре кг/м3 | Число рейнольдса Re | Предельное число Рейнольдса Re | Коэффициент гидравлического трения λ, сталь | Коэффициент гидравлического трения для квадратичного закона λ, сталь | Коэффициент гидравлического трения, сталь, на итог | Rеф= V*d/η | lgRеф | Reкв= 500*d/kэ | lgRекв | b=1+ lgRеф/ lgRекв | b | lg3,7d/kэ | lgReф-1 | 1,312*(2-b)*lg(3,7d/kэ)/(lgReф-1) | λ^1/2 | Коэффициент гидравлического трения λ для пластика | t1 ОВ | С ОВ | Δt ОВ | Плотность при данной температуре ρ, т/м3 | t1 ГВС | t1 ГВС | Δt ГВС | Двн, м | Коэффициент гидравлического трения, итог | Удельная потеря давления на трение в одном трубопроводе, кгс/м2 | Удельная потеря давления в одном трубопроводе, Па/м | Удельная потеря напора в одном трубопроводе, Δh, мм/м | Фактическая потеря напора по участкам в одном трубопроводе, м.в.ст | Расход объемный на ОВ м3/ч | Скорость воды, м/с | Средний удельный вес теплоносителя на участке, кгс/м3 | Динамическая вязкость, кгс*сек/м2 | Кинематическая вязкость, м2/сек | Плотность воды при данной температуре кг/м3 | Число рейнольдса Re | Коэффициент гидравлического трения λ, сталь | Коэффициент гидравлического трения, сталь, на итог | Rеф= V*d/η | lgRеф | Reкв= 500*d/kэ | lgRекв | b=1+ lgRеф/ lgRекв | b | lg3,7d/kэ | lgReф-1 | 1,312*(2-b)*lg(3,7d/kэ)/(lgReф-1) | λ^1/2 | Коэффициент гидравлического трения λ для пластика | Плотность при данной температуре ρ, т/м3 | Коэффициент гидравлического трения, итог | Удельная потеря давления в одном трубопроводе, кгс/м2 | Удельная потеря давления в одном трубопроводе, Па/м | Удельная потеря напора в одном трубопроводе, Δh, мм/м | Фактическая потеря напора по участкам в одном трубопроводе, м.в.ст | Суммарная потеря напора по участкам в двух трубопроводах м.в.ст. | Потеря напора у абонента, м.в.ст | Полное давление в подающем трубопроводе м.в.ст. Р1 = | Полное давление в обратном трубопроводе м.в.ст. Р2 = | Перепад давления в конце участка м.в.ст. | Максимальное допустимое давление, м вод. ст. | Пьезометрический напор в подающем трубопроводе м.в.ст. Р1 | Условие | Давление невскип, м в. ст. Р1 | Пьезометрический напор в обратном трубопроводе м.в.ст. Р2 | Условие | Давление невскип, м в. ст. Р2 | Условие,м в. ст. | Абсолютная отметка оси труб в котельной, м | Абсолютная отметка земли (оси труб), м | Разница асолютных отметок, м | Высота здания, м | Линия статич. напора, м вод. ст. | Устовие, м вод. ст. | Пьезометрическое давление в местной системе при статическом режиме, м вод. ст. = | Условие | Давление невскип, м в. ст. Р1 при t= | Суммарный объем воды в трубах, м3
[82 empty] | 55 | 30 |  |  | 55 |  |  | 30 | [7 empty] | 8.77 |  | 36 |  | 70
1 | 2 | 27.74 | 6.15 | 1.3556 | 28.8496 | 6.396 | 35.2456 | 1007.0171 | 1050.7493 | 530 | х | 7 | 182 | 0,4 | 254.8 | 1.3958 | 0.20912 | 0,0005 | сталь | Подземная | 958.38 | 0,000033948 | 3.4749e-07 | 958.38 | 2072583.0686 | 577920 | 0.01957 | 0.019466 | 0,0194662203947347 | 2072583.0686 | 6.3165 | 516000 | 5.7126 | 2.1057 | 2 | 3.5819 | 5.3165 | 0 | 0.13959 | 0.019486 | 105 | 70 | 35 | 0,95838 | 105 | 70 | 35 | 0.516 | 0,0194662203947347 | 3.5924 | 35.2419 | 3.7485 | 0.95511 | 1029.87 | 1.368 | 977.81 | 0,000048576 | 4.8734e-07 | 977.81 | 1448452.94 | 0.019639 | 0,0194662203947347 | 1448452.94 | 6.1609 | 516000 | 5.7126 | 2.0785 | 2 | 3.5819 | 5.1609 | 0 | 0.13959 | 0.019486 | 0,97781 | 0,0194662203947347 | 3.5211 | 34.5416 | 3.601 | 0.91753 | 1.8726 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 160> | #REF! | > | 12,08 | #REF! | > | 3,1161 | >5 | 22 | 19.98 | -2.02 | [6 empty] | 76.1185
1я очередь
2 | 4 | 26.41 | 5.86 | 1.2908 | 27.4664 | 6.0944 | 33.5608 | 958.88 | 1000.5217 | 530 | х | 7 | 113 | 0,4 | 158.2 | 1.329 | 0.20912 | 0,0005 | сталь | Подземная | 958.38 | 0,000033948 | 3.4749e-07 | 958.38 | 1973510.0508 | 577920 | 0.019578 | 0.019466 | 0,0194662203947347 | 1973510.0508 | 6.2952 | 516000 | 5.7126 | 2.102 | 2 | 3.5819 | 5.2952 | 0 | 0.13959 | 0.019486 | 105 | 70 | 35 | 0,95838 | 105 | 70 | 35 | 0.516 | 0,0194662203947347 | 3.2572 | 31.9531 | 3.3987 | 0.53767 | 980.6404 | 1.3026 | 977.81 | 0,000048576 | 4.8734e-07 | 977.81 | 1379214.4105 | 0.01965 | 0,0194662203947347 | 1379214.4105 | 6.1396 | 516000 | 5.7126 | 2.0747 | 2 | 3.5819 | 5.1396 | 0 | 0.13959 | 0.019486 | 0,97781 | 0,0194662203947347 | 3.1925 | 31.3182 | 3.2649 | 0.51651 | 1.0542 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 100> | #REF! | > | 12,08 | #REF! | > | 3,1161 | >5 | 22 | 22.6 | 0.6 | [6 empty] | 47.2604
4 | 6 | 25.07 | 5.57 | 1.2256 | 26.0728 | 5.7928 | 31.8656 | 910.4457 | 949.9841 | 426 | х | 7 | 76 | 0,4 | 106.4 | 1.9794 | 0.13332 | 0,0005 | сталь | Подземная | 958.38 | 0,000033948 | 3.4749e-07 | 958.38 | 2346829.9591 | 461440 | 0.020653 | 0.020573 | 0,0205732725522479 | 2346829.9591 | 6.3705 | 412000 | 5.6149 | 2.1346 | 2 | 3.4841 | 5.3705 | 0 | 0.14351 | 0.020595 | 105 | 70 | 35 | 0,95838 | 105 | 70 | 35 | 0.412 | 0,0205732725522479 | 9.5633 | 93.8161 | 9.9786 | 1.0617 | 931.107 | 1.9401 | 977.81 | 0,000048576 | 4.8734e-07 | 977.81 | 1640114.1192 | 0.020704 | 0,0205732725522479 | 1640114.1192 | 6.2149 | 412000 | 5.6149 | 2.1069 | 2 | 3.4841 | 5.2149 | 0 | 0.14351 | 0.020595 | 0,97781 | 0,0205732725522479 | 9.3733 | 91.9519 | 9.586 | 1.0199 | 2.0817 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 100> | #REF! | > | 12,08 | #REF! | > | 3,1161 | >5 | 22 | 22.6 | 0.6 | [6 empty] | 20.2641
6 | 8 | 24.78 | 5.52 | 1.212 | 25.7712 | 5.7408 | 31.512 | 900.3429 | 939.4425 | 426 | х | 7 | 108 | 0,4 | 151.2 | 1.9574 | 0.13332 | 0,0005 | сталь | Подземная | 958.38 | 0,000033948 | 3.4749e-07 | 958.38 | 2320788.1123 | 461440 | 0.020654 | 0.020573 | 0,0205732725522479 | 2320788.1123 | 6.3656 | 412000 | 5.6149 | 2.1337 | 2 | 3.4841 | 5.3656 | 0 | 0.14351 | 0.020595 | 105 | 70 | 35 | 0,95838 | 105 | 70 | 35 | 0.412 | 0,0205732725522479 | 9.3522 | 91.7456 | 9.7584 | 1.4755 | 920.7749 | 1.9185 | 977.81 | 0,000048576 | 4.8734e-07 | 977.81 | 1621914.4194 | 0.020706 | 0,0205732725522479 | 1621914.4194 | 6.21 | 412000 | 5.6149 | 2.106 | 2 | 3.4841 | 5.21 | 0 | 0.14351 | 0.020595 | 0,97781 | 0,0205732725522479 | 9.1664 | 89.9225 | 9.3744 | 1.4174 | 2.8929 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 100> | #REF! | > | 12,08 | #REF! | > | 3,1161 | >5 | 22 | 22.6 | 0.6 | [6 empty] | 28.7964
2 | 3 | 1.33 | 0.29 | 0.0648 | 1.3832 | 0.3016 | 1.6848 | 48.1371 | 50.2276 | 159 | х | 4.5 | 22 | 0,3 | 28.6 | 0.78953 | 0.017671 | 0,0005 | сталь | Подземная | 958.38 | 0,000033948 | 3.4749e-07 | 958.38 | 340811.181 | 168000 | 0.026818 | 0.026925 | 0,0269252990527845 | 340811.181 | 5.5325 | 150000 | 5.1761 | 2.0689 | 2 | 3.0453 | 4.5325 | 0 | 0.16419 | 0.026957 | 105 | 70 | 35 | 0,95838 | 105 | 70 | 35 | 0.15 | 0,0269252990527845 | 5.4695 | 53.6558 | 5.707 | 0.16322 | 49.2295 | 0.77384 | 977.81 | 0,000048576 | 4.8734e-07 | 977.81 | 238180.5413 | 0.02698 | 0,0269252990527845 | 238180.5413 | 5.3769 | 150000 | 5.1761 | 2.0388 | 2 | 3.0453 | 4.3769 | 0 | 0.16419 | 0.026957 | 0,97781 | 0,0269252990527845 | 5.3608 | 52.5896 | 5.4825 | 0.1568 | 0.32002 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 160> | #REF! | > | 12,08 | #REF! | > | 3,1161 | >5 | 22 | 20.27 | -1.73 | 5.5 | 8.77 | 60> | 37.73 | > | 3,1161 | 0.77754 | #REF!
4 | 5 | 1.34 | 0.29 | 0.0652 | 1.3936 | 0.3016 | 1.6952 | 48.4343 | 50.5377 | 159 | х | 4.5 | 22 | 0,3 | 28.6 | 0.7944 | 0.017671 | 0,0005 | сталь | Подземная | 958.38 | 0,000033948 | 3.4749e-07 | 958.38 | 342914.9537 | 168000 | 0.026816 | 0.026925 | 0,0269252990527845 | 342914.9537 | 5.5352 | 150000 | 5.1761 | 2.0694 | 2 | 3.0453 | 4.5352 | 0 | 0.16419 | 0.026957 | 105 | 70 | 35 | 0,95838 | 105 | 70 | 35 | 0.15 | 0,0269252990527845 | 5.5372 | 54.3203 | 5.7777 | 0.16524 | 49.5334 | 0.77862 | 977.81 | 0,000048576 | 4.8734e-07 | 977.81 | 239650.7915 | 0.026976 | 0,0269252990527845 | 239650.7915 | 5.3796 | 150000 | 5.1761 | 2.0393 | 2 | 3.0453 | 4.3796 | 0 | 0.16419 | 0.026957 | 0,97781 | 0,0269252990527845 | 5.4272 | 53.2409 | 5.5504 | 0.15874 | 0.32398 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 160> | #REF! | > | 12,08 | #REF! | > | 3,1161 | >5 | 22 | 20.27 | -1.73 | 5.5 | 8.77 | 60> | 37.73 | > | 3,1161 | 0.77754 | #REF!
6 | 7 | 0.29 | 0.05 | 0.0136 | 0.3016 | 0.052 | 0.3536 | 10.1029 | 10.5416 | 89 | х | 4.5 | 53 | 0,3 | 68.9 | 0.58255 | 0.0050265 | 0,0005 | сталь | Подземная | 958.38 | 0,000033948 | 3.4749e-07 | 958.38 | 134115.511 | 89600 | 0.031538 | 0.032485 | 0,032485497883736 | 134115.511 | 5.1275 | 80000 | 4.9031 | 2.0458 | 2 | 2.7723 | 4.1275 | 0 | 0.18035 | 0.032528 | 105 | 70 | 35 | 0,95838 | 105 | 70 | 35 | 0.08 | 0,032485497883736 | 6.7361 | 66.0815 | 7.0287 | 0.48428 | 10.3321 | 0.57098 | 977.81 | 0,000048576 | 4.8734e-07 | 977.81 | 93728.4537 | 0.03179 | 0,032485497883736 | 93728.4537 | 4.9719 | 80000 | 4.9031 | 2.014 | 2 | 2.7723 | 3.9719 | 0 | 0.18035 | 0.032528 | 0,97781 | 0,032485497883736 | 6.6023 | 64.7684 | 6.7521 | 0.46522 | 0.9495 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 160> | #REF! | > | 12,08 | #REF! | > | 3,1161 | >5 | 22 | 20.27 | -1.73 | 5.5 | 8.77 | 60> | 37.73 | > | 3,1161 | 0.53281 | #REF!
8 | 9 | 1.34 | 0.28 | 0.0648 | 1.3936 | 0.2912 | 1.6848 | 48.1371 | 50.2276 | 159 | х | 4.5 | 20 | 0,3 | 26 | 0.78953 | 0.017671 | 0,0005 | сталь | Подземная | 958.38 | 0,000033948 | 3.4749e-07 | 958.38 | 340811.181 | 168000 | 0.026818 | 0.026925 | 0,0269252990527845 | 340811.181 | 5.5325 | 150000 | 5.1761 | 2.0689 | 2 | 3.0453 | 4.5325 | 0 | 0.16419 | 0.026957 | 105 | 70 | 35 | 0,95838 | 105 | 70 | 35 | 0.15 | 0,0269252990527845 | 5.4695 | 53.6558 | 5.707 | 0.14838 | 49.2295 | 0.77384 | 977.81 | 0,000048576 | 4.8734e-07 | 977.81 | 238180.5413 | 0.02698 | 0,0269252990527845 | 238180.5413 | 5.3769 | 150000 | 5.1761 | 2.0388 | 2 | 3.0453 | 4.3769 | 0 | 0.16419 | 0.026957 | 0,97781 | 0,0269252990527845 | 5.3608 | 52.5896 | 5.4825 | 0.14254 | 0.29093 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 160> | #REF! | > | 12,08 | #REF! | > | 3,1161 | >5 | 22 | 20.27 | -1.73 | 5.5 | 8.77 | 60> | 37.73 | > | 3,1161 | 0.70686 | #REF!
2я очередь
8 | 10 | 23.44 | 5.24 | 1.1472 | 24.3776 | 5.4496 | 29.8272 | 852.2057 | 889.2148 | 426 | х | 7 | 27 | 0,4 | 37.8 | 1.8528 | 0.13332 | 0,0005 | сталь | Подземная | 958.38 | 0,000033948 | 3.4749e-07 | 958.38 | 2196706.3717 | 461440 | 0.020661 | 0.020573 | 0,0205732725522479 | 2196706.3717 | 6.3418 | 412000 | 5.6149 | 2.1295 | 2 | 3.4841 | 5.3418 | 0 | 0.14351 | 0.020595 | 105 | 70 | 35 | 0,95838 | 105 | 70 | 35 | 0.412 | 0,0205732725522479 | 8.3789 | 82.1974 | 8.7428 | 0.33048 | 871.5453 | 1.8159 | 977.81 | 0,000048576 | 4.8734e-07 | 977.81 | 1535198.2029 | 0.020716 | 0,0205732725522479 | 1535198.2029 | 6.1862 | 412000 | 5.6149 | 2.1017 | 2 | 3.4841 | 5.1862 | 0 | 0.14351 | 0.020595 | 0,97781 | 0,0205732725522479 | 8.2124 | 80.5641 | 8.3988 | 0.31748 | 0.64795 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 100> | #REF! | > | 12,08 | #REF! | > | 3,1161 | >5 | 22 | 22.6 | 0.6 | [6 empty] | 7.1991
10 | 11 | 17.33 | 3.87 | 0.848 | 18.0232 | 4.0248 | 22.048 | 629.9429 | 657.2997 | 377 | х | 7 | 164 | 0,4 | 229.6 | 1.7642 | 0.10349 | 0,0005 | сталь | Подземная | 958.38 | 0,000033948 | 3.4749e-07 | 958.38 | 1842974.4509 | 406560 | 0.021332 | 0.021238 | 0,0212380489654983 | 1842974.4509 | 6.2655 | 363000 | 5.5599 | 2.1269 | 2 | 3.4291 | 5.2655 | 0 | 0.14581 | 0.02126 | 105 | 70 | 35 | 0,95838 | 105 | 70 | 35 | 0.363 | 0,0212380489654983 | 8.9016 | 87.3244 | 9.2881 | 2.1326 | 644.2385 | 1.7292 | 977.81 | 0,000048576 | 4.8734e-07 | 977.81 | 1287987.8265 | 0.021392 | 0,0212380489654983 | 1287987.8265 | 6.1099 | 363000 | 5.5599 | 2.0989 | 2 | 3.4291 | 5.1099 | 0 | 0.14581 | 0.02126 | 0,97781 | 0,0212380489654983 | 8.7247 | 85.5892 | 8.9227 | 2.0486 | 4.1812 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 100> | #REF! | > | 12,08 | #REF! | > | 3,1161 | >5 | 22 | 22.6 | 0.6 | [6 empty] | 33.9451
11 | 12 | 7.78 | 1.64 | 0.3768 | 8.0912 | 1.7056 | 9.7968 | 279.9086 | 292.0643 | 273 | х | 6 | 59 | 0,4 | 82.6 | 1.5164 | 0.053502 | 0,0005 | сталь | Подземная | 958.38 | 0,000033948 | 3.4749e-07 | 958.38 | 1138939.0255 | 292320 | 0.02319 | 0.023129 | 0,0231293505473692 | 1138939.0255 | 6.0565 | 261000 | 5.4166 | 2.1181 | 2 | 3.2859 | 5.0565 | 0 | 0.15217 | 0.023155 | 105 | 70 | 35 | 0,95838 | 105 | 70 | 35 | 0.261 | 0,0231293505473692 | 9.9604 | 97.7114 | 10.3929 | 0.85846 | 286.2607 | 1.4862 | 977.81 | 0,000048576 | 4.8734e-07 | 977.81 | 795963.069 | 0.023265 | 0,0231293505473692 | 795963.069 | 5.9009 | 261000 | 5.4166 | 2.0894 | 2 | 3.2859 | 4.9009 | 0 | 0.15217 | 0.023155 | 0,97781 | 0,0231293505473692 | 9.7625 | 95.7698 | 9.984 | 0.82468 | 1.6831 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 100> | #REF! | > | 12,08 | #REF! | > | 3,1161 | >5 | 22 | 22.6 | 0.6 | [6 empty] | 6.3132
12 | 14 | 6.42 | 1.48 | 0.316 | 6.6768 | 1.5392 | 8.216 | 234.7429 | 244.9371 | 273 | х | 6 | 56 | 0,4 | 78.4 | 1.2717 | 0.053502 | 0,0005 | сталь | Подземная | 958.38 | 0,000033948 | 3.4749e-07 | 958.38 | 955161.1785 | 292320 | 0.023224 | 0.023129 | 0,0231293505473692 | 955161.1785 | 5.9801 | 261000 | 5.4166 | 2.104 | 2 | 3.2859 | 4.9801 | 0 | 0.15217 | 0.023155 | 105 | 70 | 35 | 0,95838 | 105 | 70 | 35 | 0.261 | 0,0231293505473692 | 7.0053 | 68.7223 | 7.3096 | 0.57307 | 240.07 | 1.2464 | 977.81 | 0,000048576 | 4.8734e-07 | 977.81 | 667527.4145 | 0.023313 | 0,0231293505473692 | 667527.4145 | 5.8245 | 261000 | 5.4166 | 2.0753 | 2 | 3.2859 | 4.8245 | 0 | 0.15217 | 0.023155 | 0,97781 | 0,0231293505473692 | 6.8661 | 67.3567 | 7.0219 | 0.55052 | 1.1236 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 100> | #REF! | > | 12,08 | #REF! | > | 3,1161 | >5 | 22 | 22.6 | 0.6 | [6 empty] | 5.9922
14 | 16 | 4.87 | 1.14 | 0.2404 | 5.0648 | 1.1856 | 6.2504 | 178.5829 | 186.3383 | 273 | х | 6 | 100 | 0,4 | 140 | 0.96745 | 0.053502 | 0,0005 | сталь | Подземная | 958.38 | 0,000033948 | 3.4749e-07 | 958.38 | 726647.9345 | 292320 | 0.023289 | 0.023129 | 0,0231293505473692 | 726647.9345 | 5.8613 | 261000 | 5.4166 | 2.0821 | 2 | 3.2859 | 4.8613 | 0 | 0.15217 | 0.023155 | 105 | 70 | 35 | 0,95838 | 105 | 70 | 35 | 0.261 | 0,0231293505473692 | 4.0544 | 39.7734 | 4.2304 | 0.59226 | 182.6355 | 0.94823 | 977.81 | 0,000048576 | 4.8734e-07 | 977.81 | 507827.8179 | 0.023405 | 0,0231293505473692 | 507827.8179 | 5.7057 | 261000 | 5.4166 | 2.0534 | 2 | 3.2859 | 4.7057 | 0 | 0.15217 | 0.023155 | 0,97781 | 0,0231293505473692 | 3.9738 | 38.983 | 4.064 | 0.56896 | 1.1612 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 100> | #REF! | > | 12,08 | #REF! | > | 3,1161 | >5 | 22 | 22.6 | 0.6 | [6 empty] | 10.7004
16 | 18 | 4.49 | 0.97 | 0.2184 | 4.6696 | 1.0088 | 5.6784 | 162.24 | 169.2857 | 273 | х | 6 | 11 | 0,4 | 15.4 | 0.87892 | 0.053502 | 0,0005 | сталь | Подземная | 958.38 | 0,000033948 | 3.4749e-07 | 958.38 | 660149.3715 | 292320 | 0.023316 | 0.023129 | 0,0231293505473692 | 660149.3715 | 5.8196 | 261000 | 5.4166 | 2.0744 | 2 | 3.2859 | 4.8196 | 0 | 0.15217 | 0.023155 | 105 | 70 | 35 | 0,95838 | 105 | 70 | 35 | 0.261 | 0,0231293505473692 | 3.3463 | 32.8268 | 3.4916 | 0.05377 | 165.9218 | 0.86145 | 977.81 | 0,000048576 | 4.8734e-07 | 977.81 | 461354.3903 | 0.023444 | 0,0231293505473692 | 461354.3903 | 5.664 | 261000 | 5.4166 | 2.0457 | 2 | 3.2859 | 4.664 | 0 | 0.15217 | 0.023155 | 0,97781 | 0,0231293505473692 | 3.2798 | 32.1745 | 3.3542 | 0.051655 | 0.10542 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 100> | #REF! | > | 12,08 | #REF! | > | 3,1161 | >5 | 22 | 22.6 | 0.6 | [6 empty] | 1.177
18 | 20 | 2.48 | 0.52 | 0.12 | 2.5792 | 0.5408 | 3.12 | 89.1429 | 93.0141 | 219 | х | 4.5 | 108 | 0,4 | 151.2 | 0.74596 | 0.034636 | 0,0005 | сталь | Подземная | 958.38 | 0,000033948 | 3.4749e-07 | 958.38 | 450808.4405 | 235200 | 0.024675 | 0.024517 | 0,0245173970300325 | 450808.4405 | 5.654 | 210000 | 5.3222 | 2.0623 | 2 | 3.1915 | 4.654 | 0 | 0.15667 | 0.024545 | 105 | 70 | 35 | 0,95838 | 105 | 70 | 35 | 0.21 | 0,0245173970300325 | 3.1757 | 31.1532 | 3.3136 | 0.50101 | 91.1658 | 0.73114 | 977.81 | 0,000048576 | 4.8734e-07 | 977.81 | 315053.626 | 0.024831 | 0,0245173970300325 | 315053.626 | 5.4984 | 210000 | 5.3222 | 2.0331 | 2 | 3.1915 | 4.4984 | 0 | 0.15667 | 0.024545 | 0,97781 | 0,0245173970300325 | 3.1126 | 30.5342 | 3.1832 | 0.4813 | 0.98231 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 100> | #REF! | > | 12,08 | #REF! | > | 3,1161 | >5 | 22 | 22.6 | 0.6 | [6 empty] | 7.4814
20 | 22 | 2.93 | 0.48 | 0.1364 | 3.0472 | 0.4992 | 3.5464 | 101.3257 | 105.726 | 219 | х | 4.5 | 14 | 0,4 | 19.6 | 0.84791 | 0.034636 | 0,0005 | сталь | Подземная | 958.38 | 0,000033948 | 3.4749e-07 | 958.38 | 512418.9274 | 235200 | 0.02463 | 0.024517 | 0,0245173970300325 | 512418.9274 | 5.7096 | 210000 | 5.3222 | 2.0728 | 2 | 3.1915 | 4.7096 | 0 | 0.15667 | 0.024545 | 105 | 70 | 35 | 0,95838 | 105 | 70 | 35 | 0.21 | 0,0245173970300325 | 4.103 | 40.2503 | 4.2812 | 0.083911 | 103.6252 | 0.83106 | 977.81 | 0,000048576 | 4.8734e-07 | 977.81 | 358110.9549 | 0.024769 | 0,0245173970300325 | 358110.9549 | 5.554 | 210000 | 5.3222 | 2.0436 | 2 | 3.1915 | 4.554 | 0 | 0.15667 | 0.024545 | 0,97781 | 0,0245173970300325 | 4.0215 | 39.4505 | 4.1127 | 0.080609 | 0.16452 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 100> | #REF! | > | 12,08 | #REF! | > | 3,1161 | >5 | 22 | 22.6 | 0.6 | [6 empty] | 0.96981
22 | 24 | 1.57 | 0.32 | 0.0756 | 1.6328 | 0.3328 | 1.9656 | 56.16 | 58.5989 | 159 | х | 4.5 | 45 | 0,3 | 58.5 | 0.92112 | 0.017671 | 0,0005 | сталь | Подземная | 958.38 | 0,000033948 | 3.4749e-07 | 958.38 | 397613.0445 | 168000 | 0.026764 | 0.026925 | 0,0269252990527845 | 397613.0445 | 5.5995 | 150000 | 5.1761 | 2.0818 | 2 | 3.0453 | 4.5995 | 0 | 0.16419 | 0.026957 | 105 | 70 | 35 | 0,95838 | 105 | 70 | 35 | 0.15 | 0,0269252990527845 | 7.4446 | 73.0315 | 7.7679 | 0.45442 | 57.4345 | 0.90281 | 977.81 | 0,000048576 | 4.8734e-07 | 977.81 | 277877.2982 | 0.026903 | 0,0269252990527845 | 277877.2982 | 5.4439 | 150000 | 5.1761 | 2.0517 | 2 | 3.0453 | 4.4439 | 0 | 0.16419 | 0.026957 | 0,97781 | 0,0269252990527845 | 7.2967 | 71.5803 | 7.4623 | 0.43654 | 0.89096 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 100> | #REF! | > | 12,08 | #REF! | > | 3,1161 | >5 | 22 | 22.6 | 0.6 | [6 empty] | 1.5904
24 | 26 | 1.24 | 0.27 | 0.0604 | 1.2896 | 0.2808 | 1.5704 | 44.8686 | 46.8171 | 159 | х | 4.5 | 115 | 0,3 | 149.5 | 0.73592 | 0.017671 | 0,0005 | сталь | Подземная | 958.38 | 0,000033948 | 3.4749e-07 | 958.38 | 317669.6811 | 168000 | 0.026845 | 0.026925 | 0,0269252990527845 | 317669.6811 | 5.502 | 150000 | 5.1761 | 2.063 | 2 | 3.0453 | 4.502 | 0 | 0.16419 | 0.026957 | 105 | 70 | 35 | 0,95838 | 105 | 70 | 35 | 0.15 | 0,0269252990527845 | 4.7519 | 46.6166 | 4.9583 | 0.74127 | 45.8868 | 0.7213 | 977.81 | 0,000048576 | 4.8734e-07 | 977.81 | 222007.7885 | 0.027018 | 0,0269252990527845 | 222007.7885 | 5.3464 | 150000 | 5.1761 | 2.0329 | 2 | 3.0453 | 4.3464 | 0 | 0.16419 | 0.026957 | 0,97781 | 0,0269252990527845 | 4.6575 | 45.6903 | 4.7632 | 0.7121 | 1.4534 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 160> | #REF! | > | 12,08 | #REF! | > | 3,1161 | >5 | 22 | 20.27 | -1.73 | 5.5 | 8.77 | 60> | 37.73 | > | 3,1161 | 4.0644 | #REF!
22 | 23 | 1.36 | 0.16 | 0.0608 | 1.4144 | 0.1664 | 1.5808 | 45.1657 | 47.1271 | 159 | х | 4.5 | 48 | 0,3 | 62.4 | 0.74079 | 0.017671 | 0,0005 | сталь | Подземная | 958.38 | 0,000033948 | 3.4749e-07 | 958.38 | 319773.4538 | 168000 | 0.026843 | 0.026925 | 0,0269252990527845 | 319773.4538 | 5.5048 | 150000 | 5.1761 | 2.0635 | 2 | 3.0453 | 4.5048 | 0 | 0.16419 | 0.026957 | 105 | 70 | 35 | 0,95838 | 105 | 70 | 35 | 0.15 | 0,0269252990527845 | 4.8151 | 47.2361 | 5.0242 | 0.31351 | 46.1907 | 0.72607 | 977.81 | 0,000048576 | 4.8734e-07 | 977.81 | 223478.0387 | 0.027014 | 0,0269252990527845 | 223478.0387 | 5.3492 | 150000 | 5.1761 | 2.0335 | 2 | 3.0453 | 4.3492 | 0 | 0.16419 | 0.026957 | 0,97781 | 0,0269252990527845 | 4.7194 | 46.2975 | 4.8265 | 0.30117 | 0.61468 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 160> | #REF! | > | 12,08 | #REF! | > | 3,1161 | >5 | 22 | 20.27 | -1.73 | 5.5 | 8.77 | 60> | 37.73 | > | 3,1161 | 1.6965 | #REF!
16 | 17 | 0.38 | 0.17 | 0.022 | 0.3952 | 0.1768 | 0.572 | 16.3429 | 17.0526 | 108 | х | 4 | 51 | 0,3 | 66.3 | 0.60311 | 0.007854 | 0,0005 | сталь | Подземная | 958.38 | 0,000033948 | 3.4749e-07 | 958.38 | 173561.2496 | 112000 | 0.029808 | 0.030329 | 0,0303294509825929 | 173561.2496 | 5.2395 | 100000 | 5 | 2.0479 | 2 | 2.8692 | 4.2395 | 0 | 0.17426 | 0.030367 | 105 | 70 | 35 | 0,95838 | 105 | 70 | 35 | 0.1 | 0,0303294509825929 | 5.3927 | 52.902 | 5.6269 | 0.37306 | 16.7137 | 0.59113 | 977.81 | 0,000048576 | 4.8734e-07 | 977.81 | 121295.646 | 0.030038 | 0,0303294509825929 | 121295.646 | 5.0838 | 100000 | 5 | 2.0168 | 2 | 2.8692 | 4.0838 | 0 | 0.17426 | 0.030367 | 0,97781 | 0,0303294509825929 | 5.2855 | 51.8508 | 5.4055 | 0.35838 | 0.73144 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 160> | #REF! | > | 12,08 | #REF! | > | 3,1161 | >5 | 22 | 20.27 | -1.73 | 5.5 | 8.77 | 60> | 37.73 | > | 3,1161 | 0.80111 | #REF!
3я очередь
24 | 25 | 0.33 | 0.05 | 0.0152 | 0.3432 | 0.052 | 0.3952 | 11.2914 | 11.7818 | 108 | х | 4 | 15 | 0,3 | 19.5 | 0.4167 | 0.007854 | 0,0005 | сталь | Подземная | 958.38 | 0,000033948 | 3.4749e-07 | 958.38 | 119915.0452 | 112000 | 0.030047 | 0.030329 | 0,0303294509825929 | 119915.0452 | 5.0789 | 100000 | 5 | 2.0158 | 2 | 2.8692 | 4.0789 | 0 | 0.17426 | 0.030367 | 105 | 70 | 35 | 0,95838 | 105 | 70 | 35 | 0.1 | 0,0303294509825929 | 2.5742 | 25.2531 | 2.686 | 0.052377 | 11.5477 | 0.40842 | 977.81 | 0,000048576 | 4.8734e-07 | 977.81 | 83804.2645 | 0.030371 | 0,0303712837533382 | 83804.2645 | 4.9233 | 100000 | 5 | 1.9847 | 1.9847 | 2.8692 | 3.9233 | 0.014725 | 0.17549 | 0.030797 | 0,97781 | 0,0303712837533382 | 2.5265 | 24.7854 | 2.5839 | 0.050386 | 0.10276 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 160> | #REF! | > | 12,08 | #REF! | > | 3,1161 | >5 | 22 | 20.27 | -1.73 | 5.5 | 8.77 | 60> | 37.73 | > | 3,1161 | 0.23562 | #REF!
20 | 21 | 0.91 | 0.2 | 0.0444 | 0.9464 | 0.208 | 1.1544 | 32.9829 | 34.4152 | 133 | х | 4.5 | 24 | 0,3 | 31.2 | 0.79162 | 0.012076 | 0,0005 | сталь | Подземная | 958.38 | 0,000033948 | 3.4749e-07 | 958.38 | 282482.3857 | 138880 | 0.028124 | 0.028448 | 0,0284479683942232 | 282482.3857 | 5.451 | 124000 | 5.0934 | 2.0702 | 2 | 2.9627 | 4.451 | 0 | 0.16877 | 0.028483 | 105 | 70 | 35 | 0,95838 | 105 | 70 | 35 | 0.124 | 0,0284479683942232 | 7.0275 | 68.94 | 7.3327 | 0.22878 | 33.7314 | 0.77589 | 977.81 | 0,000048576 | 4.8734e-07 | 977.81 | 197416.6673 | 0.028293 | 0,0284479683942232 | 197416.6673 | 5.2954 | 124000 | 5.0934 | 2.0397 | 2 | 2.9627 | 4.2954 | 0 | 0.16877 | 0.028483 | 0,97781 | 0,0284479683942232 | 6.8879 | 67.5701 | 7.0442 | 0.21978 | 0.44856 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 160> | #REF! | > | 12,08 | #REF! | > | 3,1161 | >5 | 22 | 20.27 | -1.73 | 5.5 | 8.77 | 60> | 37.73 | > | 3,1161 | 0.57966 | #REF!
18 | 19 | 2.01 | 0.45 | 0.0984 | 2.0904 | 0.468 | 2.5584 | 73.0971 | 76.2716 | 219 | х | 4.5 | 20 | 0,4 | 28 | 0.61169 | 0.034636 | 0,0005 | сталь | Подземная | 958.38 | 0,000033948 | 3.4749e-07 | 958.38 | 369662.9212 | 235200 | 0.024755 | 0.024517 | 0,0245173970300325 | 369662.9212 | 5.5678 | 210000 | 5.3222 | 2.0461 | 2 | 3.1915 | 4.5678 | 0 | 0.15667 | 0.024545 | 105 | 70 | 35 | 0,95838 | 105 | 70 | 35 | 0.21 | 0,0245173970300325 | 2.1353 | 20.9474 | 2.228 | 0.062385 | 74.756 | 0.59954 | 977.81 | 0,000048576 | 4.8734e-07 | 977.81 | 258343.9733 | 0.024944 | 0,0245173970300325 | 258343.9733 | 5.4122 | 210000 | 5.3222 | 2.0169 | 2 | 3.1915 | 4.4122 | 0 | 0.15667 | 0.024545 | 0,97781 | 0,0245173970300325 | 2.0929 | 20.5312 | 2.1404 | 0.059931 | 0.12232 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 100> | #REF! | > | 12,08 | #REF! | > | 3,1161 | >5 | 22 | 22.6 | 0.6 | [6 empty] | 1.3854
14 | 15 | 1.55 | 0.34 | 0.0756 | 1.612 | 0.3536 | 1.9656 | 56.16 | 58.5989 | 159 | х | 4.5 | 20 | 0,3 | 26 | 0.92112 | 0.017671 | 0,0005 | сталь | Подземная | 958.38 | 0,000033948 | 3.4749e-07 | 958.38 | 397613.0445 | 168000 | 0.026764 | 0.026925 | 0,0269252990527845 | 397613.0445 | 5.5995 | 150000 | 5.1761 | 2.0818 | 2 | 3.0453 | 4.5995 | 0 | 0.16419 | 0.026957 | 105 | 70 | 35 | 0,95838 | 105 | 70 | 35 | 0.15 | 0,0269252990527845 | 7.4446 | 73.0315 | 7.7679 | 0.20197 | 57.4345 | 0.90281 | 977.81 | 0,000048576 | 4.8734e-07 | 977.81 | 277877.2982 | 0.026903 | 0,0269252990527845 | 277877.2982 | 5.4439 | 150000 | 5.1761 | 2.0517 | 2 | 3.0453 | 4.4439 | 0 | 0.16419 | 0.026957 | 0,97781 | 0,0269252990527845 | 7.2967 | 71.5803 | 7.4623 | 0.19402 | 0.39598 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 160> | #REF! | > | 12,08 | #REF! | > | 3,1161 | >5 | 22 | 20.27 | -1.73 | 5.5 | 8.77 | 60> | 37.73 | > | 3,1161 | 0.70686 | #REF!
4я очередь
10 | 36 | 6.11 | 1.37 | 0.2992 | 6.3544 | 1.4248 | 7.7792 | 222.2629 | 231.9152 | 273 | х | 6 | 90 | 0,4 | 126 | 1.2041 | 0.053502 | 0,0005 | сталь | Подземная | 958.38 | 0,000033948 | 3.4749e-07 | 958.38 | 904380.4576 | 292320 | 0.023236 | 0.023129 | 0,0231293505473692 | 904380.4576 | 5.9564 | 261000 | 5.4166 | 2.0996 | 2 | 3.2859 | 4.9564 | 0 | 0.15217 | 0.023155 | 105 | 70 | 35 | 0,95838 | 105 | 70 | 35 | 0.261 | 0,0231293505473692 | 6.2803 | 61.6094 | 6.553 | 0.82568 | 227.3068 | 1.1802 | 977.81 | 0,000048576 | 4.8734e-07 | 977.81 | 632038.6153 | 0.02333 | 0,0231293505473692 | 632038.6153 | 5.8007 | 261000 | 5.4166 | 2.0709 | 2 | 3.2859 | 4.8007 | 0 | 0.15217 | 0.023155 | 0,97781 | 0,0231293505473692 | 6.1555 | 60.3851 | 6.2952 | 0.79319 | 1.6189 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 100> | #REF! | > | 12,08 | #REF! | > | 3,1161 | >5 | 22 | 22.6 | 0.6 | [6 empty] | 9.6304
36 | 38 | 4.79 | 1.1 | 0.2356 | 4.9816 | 1.144 | 6.1256 | 175.0171 | 182.6177 | 273 | х | 6 | 28 | 0,4 | 39.2 | 0.94813 | 0.053502 | 0,0005 | сталь | Подземная | 958.38 | 0,000033948 | 3.4749e-07 | 958.38 | 712139.1571 | 292320 | 0.023295 | 0.023129 | 0,0231293505473692 | 712139.1571 | 5.8526 | 261000 | 5.4166 | 2.0805 | 2 | 3.2859 | 4.8526 | 0 | 0.15217 | 0.023155 | 105 | 70 | 35 | 0,95838 | 105 | 70 | 35 | 0.261 | 0,0231293505473692 | 3.8941 | 38.2009 | 4.0632 | 0.15928 | 178.9889 | 0.92929 | 977.81 | 0,000048576 | 4.8734e-07 | 977.81 | 497688.161 | 0.023413 | 0,0231293505473692 | 497688.161 | 5.697 | 261000 | 5.4166 | 2.0518 | 2 | 3.2859 | 4.697 | 0 | 0.15217 | 0.023155 | 0,97781 | 0,0231293505473692 | 3.8167 | 37.4418 | 3.9033 | 0.15301 | 0.31229 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 100> | #REF! | > | 12,08 | #REF! | > | 3,1161 | >5 | 22 | 22.6 | 0.6 | [6 empty] | 2.9961
38 | 40 | 3.45 | 0.82 | 0.1708 | 3.588 | 0.8528 | 4.4408 | 126.88 | 132.3901 | 219 | х | 4.5 | 58 | 0,4 | 81.2 | 1.0618 | 0.034636 | 0,0005 | сталь | Подземная | 958.38 | 0,000033948 | 3.4749e-07 | 958.38 | 641650.6803 | 235200 | 0.024565 | 0.024517 | 0,0245173970300325 | 641650.6803 | 5.8073 | 210000 | 5.3222 | 2.0911 | 2 | 3.1915 | 4.8073 | 0 | 0.15667 | 0.024545 | 105 | 70 | 35 | 0,95838 | 105 | 70 | 35 | 0.21 | 0,0245173970300325 | 6.4335 | 63.1126 | 6.7129 | 0.54509 | 129.7594 | 1.0407 | 977.81 | 0,000048576 | 4.8734e-07 | 977.81 | 448426.3277 | 0.024677 | 0,0245173970300325 | 448426.3277 | 5.6517 | 210000 | 5.3222 | 2.0619 | 2 | 3.1915 | 4.6517 | 0 | 0.15667 | 0.024545 | 0,97781 | 0,0245173970300325 | 6.3057 | 61.8585 | 6.4488 | 0.52364 | 1.0687 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 100> | #REF! | > | 12,08 | #REF! | > | 3,1161 | >5 | 22 | 22.6 | 0.6 | [6 empty] | 4.0178
40 | 42 | 3.16 | 0.77 | 0.1572 | 3.2864 | 0.8008 | 4.0872 | 116.7771 | 121.8485 | 219 | х | 4.5 | 33 | 0,4 | 46.2 | 0.97721 | 0.034636 | 0,0005 | сталь | Подземная | 958.38 | 0,000033948 | 3.4749e-07 | 958.38 | 590559.057 | 235200 | 0.024587 | 0.024517 | 0,0245173970300325 | 590559.057 | 5.7713 | 210000 | 5.3222 | 2.0844 | 2 | 3.1915 | 4.7713 | 0 | 0.15667 | 0.024545 | 105 | 70 | 35 | 0,95838 | 105 | 70 | 35 | 0.21 | 0,0245173970300325 | 5.4497 | 53.462 | 5.6864 | 0.26271 | 119.4272 | 0.9578 | 977.81 | 0,000048576 | 4.8734e-07 | 977.81 | 412720.2501 | 0.024708 | 0,0245173970300325 | 412720.2501 | 5.6157 | 210000 | 5.3222 | 2.0551 | 2 | 3.1915 | 4.6157 | 0 | 0.15667 | 0.024545 | 0,97781 | 0,0245173970300325 | 5.3415 | 52.3997 | 5.4627 | 0.25238 | 0.51509 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 100> | #REF! | > | 12,08 | #REF! | > | 3,1161 | >5 | 22 | 22.6 | 0.6 | [6 empty] | 2.286
42 | 44 | 1.78 | 0.47 | 0.09 | 1.8512 | 0.4888 | 2.34 | 66.8571 | 69.7606 | 159 | х | 4.5 | 50 | 0,3 | 65 | 1.0966 | 0.017671 | 0,0005 | сталь | Подземная | 958.38 | 0,000033948 | 3.4749e-07 | 958.38 | 473348.8625 | 168000 | 0.026711 | 0.026925 | 0,0269252990527845 | 473348.8625 | 5.6752 | 150000 | 5.1761 | 2.0964 | 2 | 3.0453 | 4.6752 | 0 | 0.16419 | 0.026957 | 105 | 70 | 35 | 0,95838 | 105 | 70 | 35 | 0.15 | 0,0269252990527845 | 10.5507 | 103.5027 | 11.0089 | 0.71558 | 68.3744 | 1.0748 | 977.81 | 0,000048576 | 4.8734e-07 | 977.81 | 330806.3073 | 0.026829 | 0,0269252990527845 | 330806.3073 | 5.5196 | 150000 | 5.1761 | 2.0664 | 2 | 3.0453 | 4.5196 | 0 | 0.16419 | 0.026957 | 0,97781 | 0,0269252990527845 | 10.3411 | 101.446 | 10.5758 | 0.68742 | 1.403 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 100> | #REF! | > | 12,08 | #REF! | > | 3,1161 | >5 | 22 | 22.6 | 0.6 | [6 empty] | 1.7671
36 | 37 | 1.32 | 0.27 | 0.0636 | 1.3728 | 0.2808 | 1.6536 | 47.2457 | 49.2975 | 159 | х | 4.5 | 29 | 0,3 | 37.7 | 0.77491 | 0.017671 | 0,0005 | сталь | Подземная | 958.38 | 0,000033948 | 3.4749e-07 | 958.38 | 334499.8628 | 168000 | 0.026825 | 0.026925 | 0,0269252990527845 | 334499.8628 | 5.5244 | 150000 | 5.1761 | 2.0673 | 2 | 3.0453 | 4.5244 | 0 | 0.16419 | 0.026957 | 105 | 70 | 35 | 0,95838 | 105 | 70 | 35 | 0.15 | 0,0269252990527845 | 5.2688 | 51.687 | 5.4976 | 0.20726 | 48.3179 | 0.75951 | 977.81 | 0,000048576 | 4.8734e-07 | 977.81 | 233769.7905 | 0.02699 | 0,0269252990527845 | 233769.7905 | 5.3688 | 150000 | 5.1761 | 2.0372 | 2 | 3.0453 | 4.3688 | 0 | 0.16419 | 0.026957 | 0,97781 | 0,0269252990527845 | 5.1641 | 50.6599 | 5.2813 | 0.1991 | 0.40637 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 160> | #REF! | > | 12,08 | #REF! | > | 3,1161 | >5 | 22 | 20.27 | -1.73 | 5.5 | 8.77 | 60> | 37.73 | > | 3,1161 | 1.0249 | #REF!
42 | 43 | 1.38 | 0.3 | 0.0672 | 1.4352 | 0.312 | 1.7472 | 49.92 | 52.0879 | 159 | х | 4.5 | 29 | 0,3 | 37.7 | 0.81877 | 0.017671 | 0,0005 | сталь | Подземная | 958.38 | 0,000033948 | 3.4749e-07 | 958.38 | 353433.8173 | 168000 | 0.026804 | 0.026925 | 0,0269252990527845 | 353433.8173 | 5.5483 | 150000 | 5.1761 | 2.0719 | 2 | 3.0453 | 4.5483 | 0 | 0.16419 | 0.026957 | 105 | 70 | 35 | 0,95838 | 105 | 70 | 35 | 0.15 | 0,0269252990527845 | 5.8822 | 57.7039 | 6.1376 | 0.23139 | 51.0529 | 0.8025 | 977.81 | 0,000048576 | 4.8734e-07 | 977.81 | 247002.0428 | 0.026961 | 0,0269252990527845 | 247002.0428 | 5.3927 | 150000 | 5.1761 | 2.0418 | 2 | 3.0453 | 4.3927 | 0 | 0.16419 | 0.026957 | 0,97781 | 0,0269252990527845 | 5.7653 | 56.5573 | 5.8961 | 0.22228 | 0.45367 | 5.778 | #REF! | #REF! | #REF! | 160> | #REF! | > | 12,08 | #REF! | > | 3,1161 | >5 | 22 | 20.27 | -1.73 | 5.5 | 8.77 | 60> | 37.73 | > | 3,1161 | 1.0249 | #REF!
38 | 39 | 1.34 | 0.28 | 0.0648 | 1.3936 | 0.2912 | 1.6848 | 48.1371 | 50.2276 | 159 | х | 4.5 | 28 | 0,3 | 36.4 | 0.78953 | 0.017671 | 0,0005 | сталь | Подземная | 958.38 | 0,000033948 | 3.4749e-07 | 958.38 | 340811.181 | 168000 | 0.026818 | 0.026925 | 0,0269252990527845 | 340811.181 | 5.5325 | 150000 | 5.1761 | 2.0689 | 2 | 3.0453 | 4.5325 | 0 | 0.16419 | 0.026957 | 105 | 70 | 35 | 0,95838 | 105 | 70 | 35 | 0.15 | 0,0269252990527845 | 5.4695 | 53.6558 | 5.707 | 0.20774 | 49.2295 | 0.77384 | 977.81 | 0,000048576 | 4.8734e-07 | 977.81 | 238180.5413 | 0.02698 | 0,0269252990527845 | 238180.5413 | 5.3769 | 150000 | 5.1761 | 2.0388 | 2 | 3.0453 | 4.3769 | 0 | 0.16419 | 0.026957 | 0,97781 | 0,0269252990527845 | 5.3608 | 52.5896 | 5.4825 | 0.19956 | 0.4073 | 4.5664 | #REF! | #REF! | #REF! | 160> | #REF! | > | 12,08 | #REF! | > | 3,1161 | >5 | 22 | 20.27 | -1.73 | 5.5 | 8.77 | 60> | 37.73 | > | 3,1161 | 0.9896 | #REF!
40 | 41 | 0.29 | 0.05 | 0.0136 | 0.3016 | 0.052 | 0.3536 | 10.1029 | 10.5416 | 89 | х | 4.5 | 53 | 0,3 | 68.9 | 0.58255 | 0.0050265 | 0,0005 | сталь | Подземная | 958.38 | 0,000033948 | 3.4749e-07 | 958.38 | 134115.511 | 89600 | 0.031538 | 0.032485 | 0,032485497883736 | 134115.511 | 5.1275 | 80000 | 4.9031 | 2.0458 | 2 | 2.7723 | 4.1275 | 0 | 0.18035 | 0.032528 | 105 | 70 | 35 | 0,95838 | 105 | 70 | 35 | 0.08 | 0,032485497883736 | 6.7361 | 66.0815 | 7.0287 | 0.48428 | 10.3321 | 0.57098 | 977.81 | 0,000048576 | 4.8734e-07 | 977.81 | 93728.4537 | 0.03179 | 0,032485497883736 | 93728.4537 | 4.9719 | 80000 | 4.9031 | 2.014 | 2 | 2.7723 | 3.9719 | 0 | 0.18035 | 0.032528 | 0,97781 | 0,032485497883736 | 6.6023 | 64.7684 | 6.7521 | 0.46522 | 0.9495 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 160> | #REF! | > | 12,08 | #REF! | > | 3,1161 | >5 | 22 | 20.27 | -1.73 | 5.5 | 8.77 | 60> | 37.73 | > | 3,1161 | 0.53281 | #REF!
44 | 45 | 1.34 | 0.28 | 0.0648 | 1.3936 | 0.2912 | 1.6848 | 48.1371 | 50.2276 | 159 | х | 4.5 | 21 | 0,3 | 27.3 | 0.78953 | 0.017671 | 0,0005 | сталь | Подземная | 958.38 | 0,000033948 | 3.4749e-07 | 958.38 | 340811.181 | 168000 | 0.026818 | 0.026925 | 0,0269252990527845 | 340811.181 | 5.5325 | 150000 | 5.1761 | 2.0689 | 2 | 3.0453 | 4.5325 | 0 | 0.16419 | 0.026957 | 105 | 70 | 35 | 0,95838 | 105 | 70 | 35 | 0.15 | 0,0269252990527845 | 5.4695 | 53.6558 | 5.707 | 0.1558 | 49.2295 | 0.77384 | 977.81 | 0,000048576 | 4.8734e-07 | 977.81 | 238180.5413 | 0.02698 | 0,0269252990527845 | 238180.5413 | 5.3769 | 150000 | 5.1761 | 2.0388 | 2 | 3.0453 | 4.3769 | 0 | 0.16419 | 0.026957 | 0,97781 | 0,0269252990527845 | 5.3608 | 52.5896 | 5.4825 | 0.14967 | 0.30547 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 160> | #REF! | > | 12,08 | #REF! | > | 3,1161 | >5 | 22 | 20.27 | -1.73 | 5.5 | 8.77 | 60> | 37.73 | > | 3,1161 | 0.7422 | #REF!
44 | 46 | 0.44 | 0.19 | 0.0252 | 0.4576 | 0.1976 | 0.6552 | 18.72 | 19.533 | 108 | х | 4 | 78 | 0,3 | 101.4 | 0.69084 | 0.007854 | 0,0005 | сталь | Подземная | 958.38 | 0,000033948 | 3.4749e-07 | 958.38 | 198806.5223 | 112000 | 0.029739 | 0.030329 | 0,0303294509825929 | 198806.5223 | 5.2984 | 100000 | 5 | 2.0597 | 2 | 2.8692 | 4.2984 | 0 | 0.17426 | 0.030367 | 105 | 70 | 35 | 0,95838 | 105 | 70 | 35 | 0.1 | 0,0303294509825929 | 7.0755 | 69.411 | 7.3828 | 0.74862 | 19.1448 | 0.67711 | 977.81 | 0,000048576 | 4.8734e-07 | 977.81 | 138938.6491 | 0.029942 | 0,0303294509825929 | 138938.6491 | 5.1428 | 100000 | 5 | 2.0286 | 2 | 2.8692 | 4.1428 | 0 | 0.17426 | 0.030367 | 0,97781 | 0,0303294509825929 | 6.9349 | 68.0317 | 7.0923 | 0.71916 | 1.4678 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 160> | #REF! | > | 12,08 | #REF! | > | 3,1161 | >5 | 22 | 20.27 | -1.73 | 5.5 | 8.77 | 60> | 37.73 | > | 3,1161 | 1.2252 | #REF!
5я, 6я очередь
11 | 27 | 9.55 | 2.23 | 0.4712 | 9.932 | 2.3192 | 12.2512 | 350.0343 | 365.2354 | 377 | х | 7 | 128 | 0,4 | 179.2 | 0.98032 | 0.10349 | 0,0005 | сталь | Подземная | 958.38 | 0,000033948 | 3.4749e-07 | 958.38 | 1024067.8789 | 406560 | 0.021442 | 0.021238 | 0,0212380489654983 | 1024067.8789 | 6.0103 | 363000 | 5.5599 | 2.081 | 2 | 3.4291 | 5.0103 | 0 | 0.14581 | 0.02126 | 105 | 70 | 35 | 0,95838 | 105 | 70 | 35 | 0.363 | 0,0212380489654983 | 2.7484 | 26.9622 | 2.8678 | 0.51391 | 357.9778 | 0.96084 | 977.81 | 0,000048576 | 4.8734e-07 | 977.81 | 715683.8017 | 0.021548 | 0,0212380489654983 | 715683.8017 | 5.8547 | 363000 | 5.5599 | 2.053 | 2 | 3.4291 | 4.8547 | 0 | 0.14581 | 0.02126 | 0,97781 | 0,0212380489654983 | 2.6938 | 26.4264 | 2.755 | 0.49369 | 1.0076 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 100> | #REF! | > | 12,08 | #REF! | > | 3,1161 | >5 | 22 | 22.6 | 0.6 | [6 empty] | 26.4937
27 | 29 | 7.28 | 1.73 | 0.3604 | 7.5712 | 1.7992 | 9.3704 | 267.7257 | 279.3524 | 273 | х | 6 | 113 | 0,4 | 158.2 | 1.4504 | 0.053502 | 0,0005 | сталь | Подземная | 958.38 | 0,000033948 | 3.4749e-07 | 958.38 | 1089367.3694 | 292320 | 0.023198 | 0.023129 | 0,0231293505473692 | 1089367.3694 | 6.0372 | 261000 | 5.4166 | 2.1146 | 2 | 3.2859 | 5.0372 | 0 | 0.15217 | 0.023155 | 105 | 70 | 35 | 0,95838 | 105 | 70 | 35 | 0.261 | 0,0231293505473692 | 9.1122 | 89.3908 | 9.5079 | 1.5042 | 273.8014 | 1.4216 | 977.81 | 0,000048576 | 4.8734e-07 | 977.81 | 761319.2411 | 0.023277 | 0,0231293505473692 | 761319.2411 | 5.8816 | 261000 | 5.4166 | 2.0858 | 2 | 3.2859 | 4.8816 | 0 | 0.15217 | 0.023155 | 0,97781 | 0,0231293505473692 | 8.9311 | 87.6146 | 9.1338 | 1.445 | 2.9491 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 100> | #REF! | > | 12,08 | #REF! | > | 3,1161 | >5 | 22 | 22.6 | 0.6 | [6 empty] | 12.0915
29 | 31 | 6.74 | 1.49 | 0.3292 | 7.0096 | 1.5496 | 8.5592 | 244.5486 | 255.1687 | 273 | х | 6 | 90 | 0,4 | 126 | 1.3248 | 0.053502 | 0,0005 | сталь | Подземная | 958.38 | 0,000033948 | 3.4749e-07 | 958.38 | 995060.3163 | 292320 | 0.023216 | 0.023129 | 0,0231293505473692 | 995060.3163 | 5.9978 | 261000 | 5.4166 | 2.1073 | 2 | 3.2859 | 4.9978 | 0 | 0.15217 | 0.023155 | 105 | 70 | 35 | 0,95838 | 105 | 70 | 35 | 0.261 | 0,0231293505473692 | 7.6028 | 74.5836 | 7.933 | 0.99956 | 250.0983 | 1.2985 | 977.81 | 0,000048576 | 4.8734e-07 | 977.81 | 695411.4711 | 0.023301 | 0,0231293505473692 | 695411.4711 | 5.8422 | 261000 | 5.4166 | 2.0786 | 2 | 3.2859 | 4.8422 | 0 | 0.15217 | 0.023155 | 0,97781 | 0,0231293505473692 | 7.4517 | 73.1015 | 7.6208 | 0.96023 | 1.9598 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 100> | #REF! | > | 12,08 | #REF! | > | 3,1161 | >5 | 22 | 22.6 | 0.6 | [6 empty] | 9.6304
31 | 33 | 4.3 | 0.94 | 0.2096 | 4.472 | 0.9776 | 5.4496 | 155.7029 | 162.4646 | 273 | х | 6 | 123 | 0,4 | 172.2 | 0.8435 | 0.053502 | 0,0005 | сталь | Подземная | 958.38 | 0,000033948 | 3.4749e-07 | 958.38 | 633549.9463 | 292320 | 0.023329 | 0.023129 | 0,0231293505473692 | 633549.9463 | 5.8018 | 261000 | 5.4166 | 2.0711 | 2 | 3.2859 | 4.8018 | 0 | 0.15217 | 0.023155 | 105 | 70 | 35 | 0,95838 | 105 | 70 | 35 | 0.261 | 0,0231293505473692 | 3.082 | 30.2347 | 3.2159 | 0.55377 | 159.2363 | 0.82674 | 977.81 | 0,000048576 | 4.8734e-07 | 977.81 | 442765.0193 | 0.023461 | 0,0231293505473692 | 442765.0193 | 5.6462 | 261000 | 5.4166 | 2.0424 | 2 | 3.2859 | 4.6462 | 0 | 0.15217 | 0.023155 | 0,97781 | 0,0231293505473692 | 3.0208 | 29.6339 | 3.0893 | 0.53198 | 1.0858 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 100> | #REF! | > | 12,08 | #REF! | > | 3,1161 | >5 | 22 | 22.6 | 0.6 | [6 empty] | 13.1615
12 | 13 | 1.36 | 0.16 | 0.0608 | 1.4144 | 0.1664 | 1.5808 | 45.1657 | 47.1271 | 159 | х | 4.5 | 63 | 0,3 | 81.9 | 0.74079 | 0.017671 | 0,0005 | сталь | Подземная | 958.38 | 0,000033948 | 3.4749e-07 | 958.38 | 319773.4538 | 168000 | 0.026843 | 0.026925 | 0,0269252990527845 | 319773.4538 | 5.5048 | 150000 | 5.1761 | 2.0635 | 2 | 3.0453 | 4.5048 | 0 | 0.16419 | 0.026957 | 105 | 70 | 35 | 0,95838 | 105 | 70 | 35 | 0.15 | 0,0269252990527845 | 4.8151 | 47.2361 | 5.0242 | 0.41148 | 46.1907 | 0.72607 | 977.81 | 0,000048576 | 4.8734e-07 | 977.81 | 223478.0387 | 0.027014 | 0,0269252990527845 | 223478.0387 | 5.3492 | 150000 | 5.1761 | 2.0335 | 2 | 3.0453 | 4.3492 | 0 | 0.16419 | 0.026957 | 0,97781 | 0,0269252990527845 | 4.7194 | 46.2975 | 4.8265 | 0.39529 | 0.80677 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 160> | #REF! | > | 12,08 | #REF! | > | 3,1161 | >5 | 22 | 20.27 | -1.73 | 5.5 | 8.77 | 60> | 37.73 | > | 3,1161 | 2.2266 | #REF!
28 | 27 | 2.27 | 0.5 | 0.1108 | 2.3608 | 0.52 | 2.8808 | 82.3086 | 85.883 | 219 | х | 4 | 20 | 0,4 | 28 | 0.68226 | 0.034967 | 0,0005 | сталь | Подземная | 958.38 | 0,000033948 | 3.4749e-07 | 958.38 | 414273.728 | 236320 | 0.024679 | 0.024486 | 0,0244857462934959 | 414273.728 | 5.6173 | 211000 | 5.3243 | 2.055 | 2 | 3.1935 | 4.6173 | 0 | 0.15657 | 0.024513 | 105 | 70 | 35 | 0,95838 | 105 | 70 | 35 | 0.211 | 0,0244857462934959 | 2.6404 | 25.9026 | 2.7551 | 0.077143 | 84.1764 | 0.6687 | 977.81 | 0,000048576 | 4.8734e-07 | 977.81 | 289520.844 | 0.02485 | 0,0244857462934959 | 289520.844 | 5.4617 | 211000 | 5.3243 | 2.0258 | 2 | 3.1935 | 4.4617 | 0 | 0.15657 | 0.024513 | 0,97781 | 0,0244857462934959 | 2.588 | 25.3879 | 2.6467 | 0.074107 | 0.15125 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 160> | #REF! | > | 12,08 | #REF! | > | 3,1161 | >5 | 22 | 20.27 | -1.73 | 5.5 | 8.77 | 60> | 37.73 | > | 3,1161 | 1.3987 | #REF!
29 | 30 | 0.54 | 0.24 | 0.0312 | 0.5616 | 0.2496 | 0.8112 | 23.1771 | 24.1837 | 159 | х | 4.5 | 83 | 0,3 | 107.9 | 0.38014 | 0.017671 | 0,0005 | сталь | Подземная | 958.38 | 0,000033948 | 3.4749e-07 | 958.38 | 164094.2723 | 168000 | 0.027217 | 0.026925 | 0,0272166543530244 | 164094.2723 | 5.2151 | 150000 | 5.1761 | 2.0075 | 2 | 3.0453 | 4.2151 | 0 | 0.16419 | 0.026957 | 105 | 70 | 35 | 0,95838 | 105 | 70 | 35 | 0.15 | 0,0272166543530244 | 1.2817 | 12.5733 | 1.3373 | 0.1443 | 23.7031 | 0.37259 | 977.81 | 0,000048576 | 4.8734e-07 | 977.81 | 114679.5199 | 0.027535 | 0,0275352029642468 | 114679.5199 | 5.0595 | 150000 | 5.1761 | 1.9775 | 1.9775 | 3.0453 | 4.0595 | 0.022172 | 0.16598 | 0.027548 | 0,97781 | 0,0275352029642468 | 1.2709 | 12.4677 | 1.2998 | 0.14024 | 0.28454 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 160> | #REF! | > | 12,08 | #REF! | > | 3,1161 | >5 | 22 | 20.27 | -1.73 | 5.5 | 8.77 | 60> | 37.73 | > | 3,1161 | 2.9335 | #REF!
31 | 32 | 2.44 | 0.55 | 0.1196 | 2.5376 | 0.572 | 3.1096 | 88.8457 | 92.7041 | 219 | х | 6 | 20 | 0,4 | 28 | 0.76518 | 0.033653 | 0,0005 | сталь | Подземная | 958.38 | 0,000033948 | 3.4749e-07 | 958.38 | 455817.4232 | 231840 | 0.024754 | 0.024614 | 0,024613636851944 | 455817.4232 | 5.6588 | 207000 | 5.316 | 2.0645 | 2 | 3.1852 | 4.6588 | 0 | 0.15698 | 0.024641 | 105 | 70 | 35 | 0,95838 | 105 | 70 | 35 | 0.207 | 0,024613636851944 | 3.4031 | 33.3848 | 3.5509 | 0.099426 | 90.8619 | 0.74998 | 977.81 | 0,000048576 | 4.8734e-07 | 977.81 | 318554.2219 | 0.024908 | 0,024613636851944 | 318554.2219 | 5.5032 | 207000 | 5.316 | 2.0352 | 2 | 3.1852 | 4.5032 | 0 | 0.15698 | 0.024641 | 0,97781 | 0,024613636851944 | 3.3355 | 32.7214 | 3.4112 | 0.095514 | 0.19494 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 160> | #REF! | > | 12,08 | #REF! | > | 3,1161 | >5 | 22 | 20.27 | -1.73 | 5.5 | 8.77 | 60> | 37.73 | > | 3,1161 | 1.3461 | #REF!
33 | 35 | 2.86 | 0.61 | 0.1388 | 2.9744 | 0.6344 | 3.6088 | 103.1086 | 107.5863 | 219 | х | 4.5 | 100 | 0,4 | 140 | 0.86283 | 0.034636 | 0,0005 | сталь | Подземная | 958.38 | 0,000033948 | 3.4749e-07 | 958.38 | 521435.0962 | 235200 | 0.024625 | 0.024517 | 0,0245173970300325 | 521435.0962 | 5.7172 | 210000 | 5.3222 | 2.0742 | 2 | 3.1915 | 4.7172 | 0 | 0.15667 | 0.024545 | 105 | 70 | 35 | 0,95838 | 105 | 70 | 35 | 0.21 | 0,0245173970300325 | 4.2486 | 41.6792 | 4.4332 | 0.62064 | 105.4485 | 0.84569 | 977.81 | 0,000048576 | 4.8734e-07 | 977.81 | 364412.0274 | 0.024761 | 0,0245173970300325 | 364412.0274 | 5.5616 | 210000 | 5.3222 | 2.045 | 2 | 3.1915 | 4.5616 | 0 | 0.15667 | 0.024545 | 0,97781 | 0,0245173970300325 | 4.1642 | 40.851 | 4.2587 | 0.59622 | 1.2169 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 160> | #REF! | > | 12,08 | #REF! | > | 3,1161 | >5 | 22 | 20.27 | -1.73 | 5.5 | 8.77 | 60> | 37.73 | > | 3,1161 | 6.9272 | #REF!
33 | 34 | 1.44 | 0.33 | 0.0708 | 1.4976 | 0.3432 | 1.8408 | 52.5943 | 54.8783 | 159 | х | 4.5 | 59 | 0,3 | 76.7 | 0.86263 | 0.017671 | 0,0005 | сталь | Подземная | 958.38 | 0,000033948 | 3.4749e-07 | 958.38 | 372367.7718 | 168000 | 0.026786 | 0.026925 | 0,0269252990527845 | 372367.7718 | 5.571 | 150000 | 5.1761 | 2.0763 | 2 | 3.0453 | 4.571 | 0 | 0.16419 | 0.026957 | 105 | 70 | 35 | 0,95838 | 105 | 70 | 35 | 0.15 | 0,0269252990527845 | 6.5293 | 64.0521 | 6.8128 | 0.52254 | 53.7878 | 0.84549 | 977.81 | 0,000048576 | 4.8734e-07 | 977.81 | 260234.2951 | 0.026934 | 0,0269252990527845 | 260234.2951 | 5.4154 | 150000 | 5.1761 | 2.0462 | 2 | 3.0453 | 4.4154 | 0 | 0.16419 | 0.026957 | 0,97781 | 0,0269252990527845 | 6.3995 | 62.7793 | 6.5448 | 0.50198 | 1.0245 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 160> | #REF! | > | 12,08 | #REF! | > | 3,1161 | >5 | 22 | 20.27 | -1.73 | 5.5 | 8.77 | 60> | 37.73 | > | 3,1161 | 2.0852 | #REF!