## Лист1
Таблица 1 - Замечания АО «ТЭК СПб» к проекту актуализации Схемы теплоснабжения
№ п/п | № Книги, страницы | Замечание АО "ТЭК СПб" | Примечание
1 | По всем материалам | Исправить: ГУП "ТЭК СПб" на АО "ТЭК СПб" | Примеры некорректных наименований: Текстовые материалы: Глава 6, табл. 6.1, стр. 6, Глава 11, стр. 51, стр. 99, Глава 12, стр. 17, Глава 14, стр. 5, стр. 8. Графические материалы: №3 Зоны ЕТО. Перспективное положение и №5 Существующие и перспективные источники тепловой энергии Заневского ГП.
2 | Глава 4. Таблица 4.1. Баланс тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии на территории Заневского городского поселения | Уточнить наименование представленной нагрузки: Присоединенная (расчетная) нагрузка. | -
3 | Глава 7. Таблица 7.1. Сводная информация о мероприятиях схемы теплоснабжения в отношении источников тепловой энергии | 1. Мероприятие по котельной АО "ТЭК СПб" в части замены при последующем строительстве БМК в ближайшие года нецелесообразно. 2. Установленная мощность в 2,4 МВт при строительстве новой БМК избыточна в соответствии с указанной в таблице 7.2 Технико-экономические показатели работы источников, где указана расчетная нагрузка котельной в 0,992 Гкал/ч. Также для строительства БМК отсутствует территория. В соответствии с вышесказанным, взамен мероприятий по замене котла и строительству БМК целесообразно сохранить мероприятия в соответствии с Схемой теплоснабжения Заневского г.п. (актуализация на 2025 год), утвержденной Постановлением от 23.12.2024 №1199 в части: "Реконструкция котельной д. Заневка, д. 48 с установленной мощностью 1,2 Гкал/ч" с автоматизацией котельной в период 2027-2029 гг. | Утвержденная Схема теплоснабжения Заневского г.п. (Глава 7, п. 7.12 Обоснование перспективных балансов, стр. 15): "Также на данном источнике (прим. - АО "ТЭК СПб") планируется реконструкция с увеличением установленной мощности для обеспечения теплоснабжением перспективных потребителей в дер. Заневка. 1 этап (2029 год) - комплексная реконструкция котельной д. Заневка, д. 48 с установленной мощностью 1,2 Гкал/ч, в том числе работы: - демонтаж основного и вспомогательного оборудования в котельном зале; - установка водогрейных жаротрубных котлов с установленной мощностью 1,2 Гкал/ч c вспомогательным оборудованием; - автоматизация котельной с работой без обслуживающего персонала. 2 этап (после 2029 года) – (прим. - при необходимости) увеличение установленной тепловой мощности котельной за счет установки дополнительных современных водогрейных жаротрубных котлов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки (в соответствии с Генеральным планом)."
4 | По тексту | Исправить адрес котельной: дер. Заневка д. 48А