Схема теплоснабжения

муниципального образования

Заневское городское поселение

Всеволожского района Ленинградской области

на период до 2040 года

(Актуализация на 2026 год)

Обосновывающие материалы

Глава 10. Перспективные топливные балансы

2025 год

| РАЗРАБОТАНО: Генеральный директор ООО «НТЦ «Победа» _____________________А.А. Катков | СОГЛАСОВАНО: Глава администрации Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области _________________ А.В. Гердий |
| --- | --- |
| "___" ________________2025 г. | "___" ______________2025 г. |

Схема теплоснабжения

муниципального образования

Заневское городское поселение Всеволожского района Ленинградской области

на период до 2040 года

(Актуализация на 2026 год)

Глава 10. Перспективные топливные балансы

2025 год

# СОСТАВ ДОКУМЕНТА

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения, являющиеся ее неотъемлемой частью, включают следующие главы:

| Глава 1 | "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения"; |
| --- | --- |
| Глава 2 | "Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения"; |
| Глава 3 | "Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения"; |
| Глава 4 | "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей"; |
| Глава 5 | "Мастер-план развития систем теплоснабжения Заневского городского поселения»; |
| Глава 6 | "Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах"; |
| Глава 7 | "Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии"; |
| Глава 8 | "Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей"; |
| Глава 9 | "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения"; |
| Глава 10 | "Перспективные топливные балансы"; |
| Глава 11 | "Оценка надежности теплоснабжения"; |
| Глава 12 | "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию"; |
| Глава 13 | "Индикаторы развития систем теплоснабжения Заневского городского поселения"; |
| Глава 14 | "Ценовые (тарифные) последствия"; |
| Глава 15 | "Реестр единых теплоснабжающих организаций"; |
| Глава 16 | "Реестр мероприятий схемы теплоснабжения"; |
| Глава 17 | "Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения"; |
| Глава 19 | «Оценка экологической безопасности теплоснабжения» |

СОДЕРЖАНИЕ

СОСТАВ ДОКУМЕНТА	3

ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	5

10.1.	Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения	5

10.2.	Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива	15

10.3.	Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	16

10.4.	Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	16

10.5.	Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	29

10.6.	Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа	29

10.7.	Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии	29

# ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

  - Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения

Результаты расчетов перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного топлива для зимнего и летнего периодов для источников Заневского городского поселения представлены в таблице ниже.

- Существующий и перспективный топливный баланс на источниках тепловой энергии на территории Заневского городского поселения

| Наименование | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №40 ООО «СМЭУ «Заневка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка источника | Гкал/ч | 36,546 | 44,195 | 44,431 | 55,654 | 59,397 | 70,436 | 79,435 | 88,433 | 97,431 | 99,126 | 100,820 | 102,513 | 104,207 | 105,900 | 107,594 | 109,287 | 110,981 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 32,961 | 40,415 | 40,378 | 49,625 | 53,000 | 60,978 | 66,910 | 72,843 | 78,775 | 80,105 | 81,435 | 82,765 | 84,095 | 85,425 | 86,755 | 88,085 | 89,415 |
| Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | 3,541 | 3,735 | 4,009 | 5,992 | 6,356 | 9,422 | 12,488 | 15,554 | 18,620 | 18,984 | 19,347 | 19,711 | 20,074 | 20,438 | 20,802 | 21,165 | 21,529 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,044 | 0,045 | 0,044 | 0,036 | 0,041 | 0,036 | 0,037 | 0,036 | 0,035 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 152,82 | 152,87 | 152,87 | 152,87 | 152,87 | 152,87 | 151,98 | 151,98 | 151,98 | 151,98 | 151,98 | 151,98 | 151,98 | 151,98 | 151,98 | 151,98 | 151,98 |
| Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 5585,01 | 6756,05 | 6792,21 | 8507,76 | 9080,00 | 10767,60 | 12072,19 | 13439,63 | 14807,10 | 15064,75 | 15322,13 | 15579,51 | 15836,89 | 16094,27 | 16351,65 | 16609,03 | 16866,41 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | 541,16 | 570,93 | 612,80 | 916,03 | 971,61 | 1440,32 | 1897,86 | 2363,83 | 2829,80 | 2885,05 | 2940,31 | 2995,56 | 3050,82 | 3106,07 | 3161,32 | 3216,58 | 3271,83 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 1916,75 | 2257,78 | 2298,10 | 2986,50 | 3182,99 | 3984,12 | 4672,68 | 5384,50 | 6096,34 | 6206,79 | 6317,17 | 6427,55 | 6537,93 | 6648,31 | 6758,69 | 6869,07 | 6979,44 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 4687,99 | 5978,82 | 6010,82 | 7529,00 | 8035,41 | 9528,86 | 10683,37 | 11893,49 | 13103,65 | 13331,65 | 13559,42 | 13787,19 | 14014,96 | 14242,73 | 14470,50 | 14698,28 | 14926,05 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | кг/ч | 644,71 | 645,15 | 692,47 | 1035,11 | 1097,92 | 1627,56 | 2144,58 | 2671,13 | 3197,67 | 3260,11 | 3322,54 | 3384,98 | 3447,42 | 3509,86 | 3572,29 | 3634,73 | 3697,17 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | кг/ч | 1608,90 | 1998,04 | 2033,72 | 2642,93 | 2816,81 | 3525,78 | 4135,12 | 4765,05 | 5395,00 | 5492,74 | 5590,42 | 5688,10 | 5785,78 | 5883,46 | 5981,15 | 6078,83 | 6176,51 |
| Годовой расход условного топлива, природный газ | млн. тут | 17,377 | 21,472 | 21,816 | 28,194 | 30,110 | 37,243 | 43,391 | 49,783 | 56,185 | 57,320 | 58,444 | 59,609 | 60,781 | 61,959 | 63,068 | 64,141 | 65,174 |
| Годовой расход натурального топлива, природный газ | млн. м3/год | 14,586 | 19,002 | 19,306 | 24,950 | 26,646 | 32,959 | 38,399 | 44,056 | 49,721 | 50,726 | 51,720 | 52,752 | 53,789 | 54,831 | 55,813 | 56,762 | 57,676 |
| Котельная АО «ТЭК СПБ» Заневка 48А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка источника | Гкал/ч | 1,429 | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 0,992 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 1,343 | 0,953 | 0,953 | 0,953 | 0,953 | 0,953 | 0,953 | 0,953 | 0,953 | 0,953 | 0,953 | 0,953 | 0,953 | 0,953 | 0,953 | 0,953 | 0,953 |
| Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,085 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 178,17 | 168,55 | 168,55 | 168,55 | 168,55 | 168,55 | 168,55 | 154,44 | 154,44 | 154,44 | 154,44 | 154,44 | 154,44 | 154,44 | 154,44 | 154,44 | 154,44 |
| Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 254,54 | 167,24 | 167,24 | 167,24 | 167,24 | 167,24 | 167,24 | 153,24 | 153,24 | 153,24 | 153,24 | 153,24 | 153,24 | 153,24 | 153,24 | 153,24 | 153,24 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | 15,23 | 6,56 | 6,56 | 6,56 | 6,56 | 6,56 | 6,56 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 80,49 | 50,38 | 50,38 | 50,38 | 50,38 | 50,38 | 50,38 | 46,16 | 46,16 | 46,16 | 46,16 | 46,16 | 46,16 | 46,16 | 46,16 | 46,16 | 46,16 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 214,82 | 139,91 | 144,17 | 144,17 | 144,17 | 144,17 | 144,17 | 132,10 | 132,10 | 132,10 | 132,10 | 132,10 | 132,10 | 132,10 | 132,10 | 132,10 | 132,10 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | кг/ч | 18,04 | 7,84 | 7,61 | 7,61 | 7,61 | 7,61 | 7,61 | 6,97 | 6,97 | 6,97 | 6,97 | 6,97 | 6,97 | 6,97 | 6,97 | 6,97 | 6,97 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | кг/ч | 67,93 | 42,15 | 43,43 | 43,43 | 43,43 | 43,43 | 43,43 | 39,80 | 39,80 | 39,80 | 39,80 | 39,80 | 39,80 | 39,80 | 39,80 | 39,80 | 39,80 |
| Годовой расход условного топлива, природный газ | млн. тут | 0,477 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,463 | 0,424 | 0,424 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,426 | 0,426 | 0,423 |
| Годовой расход натурального топлива, природный газ | млн. м3/год | 0,403 | 0,386 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,399 | 0,399 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,365 |
| Котельная 9,8 МВт ООО «КЭК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка источника | Гкал/ч | 2,725 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 2,608 | 2,581 | 2,581 | 2,581 | 2,581 | 2,581 | 2,581 | 2,581 | 2,581 | 2,581 | 2,581 | 2,581 | 2,581 | 2,581 | 2,581 | 2,581 | 2,581 |
| Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,117 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 158,39 | 158,39 | 158,39 | 158,39 | 158,39 | 158,39 | 158,39 | 158,39 | 158,39 | 158,39 | 158,39 | 158,39 | 158,39 | 158,39 | 158,39 | 158,39 | 158,39 |
| Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 431,61 | 427,62 | 427,62 | 427,62 | 427,62 | 427,62 | 427,62 | 427,62 | 427,62 | 427,62 | 427,62 | 427,62 | 427,62 | 427,62 | 427,62 | 427,62 | 427,62 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | 18,61 | 18,79 | 18,79 | 18,79 | 18,79 | 18,79 | 18,79 | 18,79 | 18,79 | 18,79 | 18,79 | 18,79 | 18,79 | 18,79 | 18,79 | 18,79 | 18,79 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 131,25 | 130,29 | 130,29 | 130,29 | 130,29 | 130,29 | 130,29 | 130,29 | 130,29 | 130,29 | 130,29 | 130,29 | 130,29 | 130,29 | 130,29 | 130,29 | 130,29 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 370,71 | 367,28 | 367,28 | 367,28 | 367,28 | 367,28 | 367,28 | 367,28 | 367,28 | 367,28 | 367,28 | 367,28 | 367,28 | 367,28 | 367,28 | 367,28 | 367,28 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | кг/ч | 21,67 | 21,87 | 21,87 | 21,87 | 21,87 | 21,87 | 21,87 | 21,87 | 21,87 | 21,87 | 21,87 | 21,87 | 21,87 | 21,87 | 21,87 | 21,87 | 21,87 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | кг/ч | 112,73 | 111,90 | 111,90 | 111,90 | 111,90 | 111,90 | 111,90 | 111,90 | 111,90 | 111,90 | 111,90 | 111,90 | 111,90 | 111,90 | 111,90 | 111,90 | 111,90 |
| Годовой расход условного топлива, природный газ | млн. тут | 1,319 | 1,319 | 1,323 | 1,327 | 1,331 | 1,335 | 1,339 | 1,343 | 1,347 | 1,351 | 1,355 | 1,359 | 1,363 | 1,367 | 1,372 | 1,376 | 1,380 |
| Годовой расход натурального топлива, природный газ | млн. м3/год | 1,133 | 1,133 | 1,136 | 1,139 | 1,143 | 1,146 | 1,150 | 1,153 | 1,157 | 1,160 | 1,164 | 1,167 | 1,171 | 1,174 | 1,178 | 1,182 | 1,185 |
| Котельная 19,2 МВт ООО «КЭК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка источника | Гкал/ч | 14,999 | 14,850 | 14,850 | 14,850 | 14,850 | 14,850 | 14,850 | 14,850 | 14,850 | 14,850 | 14,850 | 14,850 | 14,850 | 14,850 | 14,850 | 14,850 | 14,850 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 14,829 | 14,679 | 14,679 | 14,679 | 14,679 | 14,679 | 14,679 | 14,679 | 14,679 | 14,679 | 14,679 | 14,679 | 14,679 | 14,679 | 14,679 | 14,679 | 14,679 |
| Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,170 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 158,17 | 158,17 | 158,17 | 154,43 | 153,67 | 153,67 | 153,67 | 153,67 | 153,67 | 153,67 | 153,67 | 153,67 | 153,67 | 153,67 | 153,67 | 153,67 | 153,67 |
| Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 2372,28 | 2348,84 | 2348,84 | 2293,35 | 2282,07 | 2282,07 | 2282,07 | 2282,07 | 2282,07 | 2282,07 | 2282,07 | 2282,07 | 2282,07 | 2282,07 | 2282,07 | 2282,07 | 2282,07 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | 26,91 | 27,16 | 27,16 | 26,52 | 26,39 | 26,39 | 26,39 | 26,39 | 26,39 | 26,39 | 26,39 | 26,39 | 26,39 | 26,39 | 26,39 | 26,39 | 26,39 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 700,22 | 660,35 | 660,35 | 644,75 | 641,58 | 641,58 | 641,58 | 641,58 | 641,58 | 641,58 | 641,58 | 641,58 | 641,58 | 641,58 | 641,58 | 641,58 | 641,58 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 2037,54 | 2017,41 | 2017,41 | 1969,75 | 1960,06 | 1960,06 | 1960,06 | 1960,06 | 1960,06 | 1960,06 | 1960,06 | 1960,06 | 1960,06 | 1960,06 | 1960,06 | 1960,06 | 1960,06 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | кг/ч | 31,33 | 31,63 | 31,63 | 30,88 | 30,73 | 30,73 | 30,73 | 30,73 | 30,73 | 30,73 | 30,73 | 30,73 | 30,73 | 30,73 | 30,73 | 30,73 | 30,73 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | кг/ч | 601,42 | 567,17 | 567,17 | 553,77 | 551,05 | 551,05 | 551,05 | 551,05 | 551,05 | 551,05 | 551,05 | 551,05 | 551,05 | 551,05 | 551,05 | 551,05 | 551,05 |
| Годовой расход условного топлива, природный газ | млн. тут | 6,630 | 6,630 | 6,650 | 6,512 | 6,500 | 6,519 | 6,539 | 6,558 | 6,578 | 6,598 | 6,618 | 6,638 | 6,659 | 6,679 | 6,700 | 6,720 | 6,741 |
| Годовой расход натурального топлива, природный газ | млн. м3/год | 5,695 | 5,695 | 5,712 | 5,593 | 5,582 | 5,599 | 5,616 | 5,633 | 5,650 | 5,667 | 5,684 | 5,702 | 5,719 | 5,737 | 5,754 | 5,772 | 5,790 |
| Котельная 17,2 МВт ООО «КЭК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка источника | Гкал/ч | 9,756 | 9,663 | 9,663 | 9,663 | 9,663 | 9,663 | 9,663 | 9,663 | 9,663 | 9,663 | 9,663 | 9,663 | 9,663 | 9,663 | 9,663 | 9,663 | 9,663 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 9,463 | 9,367 | 9,367 | 9,367 | 9,367 | 9,367 | 9,367 | 9,367 | 9,367 | 9,367 | 9,367 | 9,367 | 9,367 | 9,367 | 9,367 | 9,367 | 9,367 |
| Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,293 | 0,296 | 0,296 | 0,296 | 0,296 | 0,296 | 0,296 | 0,296 | 0,296 | 0,296 | 0,296 | 0,296 | 0,296 | 0,296 | 0,296 | 0,296 | 0,296 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 158,22 | 158,22 | 158,22 | 158,22 | 158,22 | 155,59 | 155,59 | 155,59 | 155,59 | 155,59 | 155,59 | 155,59 | 155,59 | 155,59 | 155,59 | 155,59 | 155,59 |
| Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 1543,58 | 1528,89 | 1528,89 | 1528,89 | 1528,89 | 1503,46 | 1503,46 | 1503,46 | 1503,46 | 1503,46 | 1503,46 | 1503,46 | 1503,46 | 1503,46 | 1503,46 | 1503,46 | 1503,46 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | 46,40 | 46,84 | 46,84 | 46,84 | 46,84 | 46,06 | 46,06 | 46,06 | 46,06 | 46,06 | 46,06 | 46,06 | 46,06 | 46,06 | 46,06 | 46,06 | 46,06 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 476,21 | 451,04 | 451,04 | 451,04 | 451,04 | 443,53 | 443,53 | 443,53 | 443,53 | 443,53 | 443,53 | 443,53 | 443,53 | 443,53 | 443,53 | 443,53 | 443,53 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 1,33 | 1,31 | 1,31 | 1313,16 | 1313,16 | 1291,31 | 1291,31 | 1291,31 | 1291,31 | 1291,31 | 1291,31 | 1291,31 | 1291,31 | 1291,31 | 1291,31 | 1291,31 | 1291,31 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | кг/ч | 54,02 | 54,53 | 54,53 | 54,53 | 54,53 | 53,63 | 53,63 | 53,63 | 53,63 | 53,63 | 53,63 | 53,63 | 53,63 | 53,63 | 53,63 | 53,63 | 53,63 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | кг/ч | 0,41 | 0,39 | 0,39 | 387,39 | 387,39 | 380,95 | 380,95 | 380,95 | 380,95 | 380,95 | 380,95 | 380,95 | 380,95 | 380,95 | 380,95 | 380,95 | 380,95 |
| Годовой расход условного топлива, природный газ | млн. тут | 4,516 | 4,516 | 4,530 | 4,543 | 4,557 | 4,494 | 4,508 | 4,521 | 4,535 | 4,549 | 4,563 | 4,577 | 4,591 | 4,605 | 4,619 | 4,633 | 4,648 |
| Годовой расход натурального топлива, природный газ | млн. м3/год | 3,879 | 3,879 | 3,891 | 3,902 | 3,914 | 3,860 | 3,872 | 3,883 | 3,895 | 3,907 | 3,919 | 3,931 | 3,943 | 3,955 | 3,967 | 3,979 | 3,992 |
| Котельные ООО «Петротеплоснаб» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка источника | Гкал/ч | 2,823 | 2,801 | 2,801 | 2,801 | 2,801 | 2,801 | 2,801 | 2,801 | 2,801 | 2,801 | 2,801 | 2,801 | 2,801 | 2,801 | 2,801 | 2,801 | 2,823 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 2,489 | 2,464 | 2,464 | 2,464 | 2,464 | 2,464 | 2,464 | 2,464 | 2,464 | 2,464 | 2,464 | 2,464 | 2,464 | 2,464 | 2,464 | 2,464 | 2,489 |
| Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,334 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,334 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 162,04 | 162,04 | 162,04 | 162,04 | 162,04 | 162,04 | 162,04 | 162,04 | 158,45 | 156,29 | 154,86 | 154,86 | 154,86 | 154,86 | 154,86 | 154,86 | 162,04 |
| Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 457,49 | 453,92 | 453,92 | 453,92 | 453,92 | 453,92 | 453,92 | 453,92 | 443,88 | 437,83 | 433,82 | 433,82 | 433,82 | 433,82 | 433,82 | 433,82 | 457,49 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | 54,19 | 54,71 | 54,71 | 54,71 | 54,71 | 54,71 | 54,71 | 54,71 | 53,50 | 52,77 | 52,29 | 52,29 | 52,29 | 52,29 | 52,29 | 52,29 | 54,19 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 164,18 | 163,59 | 163,59 | 163,59 | 163,59 | 163,59 | 163,59 | 163,59 | 159,97 | 157,79 | 156,34 | 156,34 | 156,34 | 156,34 | 156,34 | 156,34 | 164,18 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 394,38 | 391,31 | 391,31 | 391,31 | 391,31 | 391,31 | 391,31 | 391,31 | 382,66 | 377,44 | 373,99 | 373,99 | 373,99 | 373,99 | 373,99 | 373,99 | 394,38 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | кг/ч | 62,86 | 63,46 | 63,46 | 63,46 | 63,46 | 63,46 | 63,46 | 63,46 | 62,06 | 61,21 | 60,65 | 60,65 | 60,65 | 60,65 | 60,65 | 60,65 | 62,86 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | кг/ч | 141,54 | 141,02 | 141,02 | 141,02 | 141,02 | 141,02 | 141,02 | 141,02 | 137,90 | 136,02 | 134,78 | 134,78 | 134,78 | 134,78 | 134,78 | 134,78 | 141,54 |
| Годовой расход условного топлива, природный газ | млн. тут | 1,426 | 1,426 | 1,426 | 1,426 | 1,426 | 1,426 | 1,426 | 1,426 | 1,394 | 1,375 | 1,363 | 1,363 | 1,363 | 1,363 | 1,363 | 1,363 | 1,426 |
| Годовой расход натурального топлива, природный газ | млн. м3/год | 1,229 | 1,229 | 1,229 | 1,229 | 1,229 | 1,229 | 1,229 | 1,229 | 1,202 | 1,185 | 1,175 | 1,175 | 1,175 | 1,175 | 1,175 | 1,175 | 1,229 |
| Котельная 19,5 МВт ООО «СЕВЗАПОПТТОРГ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка источника | Гкал/ч | 4,356 | 13,756 | 13,756 | 13,756 | 13,756 | 13,756 | 13,756 | 13,756 | 13,756 | 13,756 | 13,756 | 13,756 | 13,756 | 13,756 | 13,756 | 13,756 | 13,756 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 4,356 | 12,988 | 12,988 | 12,988 | 12,988 | 12,988 | 12,988 | 12,988 | 12,988 | 12,988 | 12,988 | 12,988 | 12,988 | 12,988 | 12,988 | 12,988 | 12,988 |
| Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,000 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 150,35 | 152,45 | 152,45 | 152,45 | 152,45 | 152,01 | 152,01 | 152,01 | 152,01 | 152,01 | 152,01 | 152,01 | 152,01 | 152,01 | 152,01 | 152,01 | 152,01 |
| Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 654,94 | 2097,11 | 2097,11 | 2097,11 | 2097,11 | 2091,06 | 2091,06 | 2091,06 | 2091,06 | 2091,06 | 2091,06 | 2091,06 | 2091,06 | 2091,06 | 2091,06 | 2091,06 | 2091,06 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | 0,00 | 117,07 | 117,07 | 117,07 | 117,07 | 116,73 | 116,73 | 116,73 | 116,73 | 116,73 | 116,73 | 116,73 | 116,73 | 116,73 | 116,73 | 116,73 | 116,73 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 178,62 | 657,08 | 657,08 | 657,08 | 657,08 | 655,19 | 655,19 | 655,19 | 655,19 | 655,19 | 655,19 | 655,19 | 655,19 | 655,19 | 655,19 | 655,19 | 655,19 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 564,54 | 1807,63 | 1807,63 | 1807,63 | 1807,63 | 1802,41 | 1802,41 | 1802,41 | 1802,41 | 1802,41 | 1802,41 | 1802,41 | 1802,41 | 1802,41 | 1802,41 | 1802,41 | 1802,41 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | кг/ч | 0,00 | 135,82 | 135,82 | 135,82 | 135,82 | 135,43 | 135,43 | 135,43 | 135,43 | 135,43 | 135,43 | 135,43 | 135,43 | 135,43 | 135,43 | 135,43 | 135,43 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | кг/ч | 153,96 | 566,38 | 566,38 | 566,38 | 566,38 | 564,75 | 564,75 | 564,75 | 564,75 | 564,75 | 564,75 | 564,75 | 564,75 | 564,75 | 564,75 | 564,75 | 564,75 |
| Годовой расход условного топлива, природный газ | млн. тут | 1,782 | 5,956 | 5,964 | 5,971 | 5,979 | 5,969 | 5,977 | 5,984 | 5,992 | 5,999 | 6,007 | 6,014 | 6,022 | 6,030 | 6,037 | 6,045 | 6,053 |
| Годовой расход натурального топлива, природный газ | млн. м3/год | 1,536 | 5,134 | 5,141 | 5,147 | 5,154 | 5,145 | 5,152 | 5,158 | 5,165 | 5,171 | 5,178 | 5,184 | 5,191 | 5,197 | 5,204 | 5,211 | 5,217 |
| Котельная 1,12 МВт ООО «Тепловая Компания Северная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка источника | Гкал/ч | 0,523 | 0,662 | 0,662 | 0,662 | 0,662 | 0,662 | 0,662 | 0,662 | 0,662 | 0,662 | 0,662 | 0,662 | 0,662 | 0,662 | 0,662 | 0,662 | 0,662 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,405 | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 0,511 |
| Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,118 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 140,68 | 150,00 | 150,00 | 152,79 | 152,79 | 152,79 | 152,79 | 152,79 | 152,79 | 152,79 | 152,79 | 152,79 | 152,79 | 152,79 | 152,79 | 152,79 | 152,79 |
| Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 73,55 | 99,36 | 99,36 | 101,20 | 101,20 | 101,20 | 101,20 | 101,20 | 101,20 | 101,20 | 101,20 | 101,20 | 101,20 | 101,20 | 101,20 | 101,20 | 101,20 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | 16,56 | 22,72 | 22,72 | 23,14 | 23,14 | 23,14 | 23,14 | 23,14 | 23,14 | 23,14 | 23,14 | 23,14 | 23,14 | 23,14 | 23,14 | 23,14 | 23,14 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 32,11 | 43,62 | 43,62 | 44,43 | 44,43 | 44,43 | 44,43 | 44,43 | 44,43 | 44,43 | 44,43 | 44,43 | 44,43 | 44,43 | 44,43 | 44,43 | 44,43 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 63,95 | 86,40 | 86,40 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | кг/ч | 19,05 | 26,13 | 26,13 | 26,61 | 26,61 | 26,61 | 26,61 | 26,61 | 26,61 | 26,61 | 26,61 | 26,61 | 26,61 | 26,61 | 26,61 | 26,61 | 26,61 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | кг/ч | 27,92 | 37,93 | 37,93 | 38,64 | 38,64 | 38,64 | 38,64 | 38,64 | 38,64 | 38,64 | 38,64 | 38,64 | 38,64 | 38,64 | 38,64 | 38,64 | 38,64 |
| Годовой расход условного топлива, природный газ | млн. тут | 0,270 | 0,368 | 0,368 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 |
| Годовой расход натурального топлива, природный газ | млн. м3/год | 0,234 | 0,320 | 0,320 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 |
| Котельная 3 МВт ООО «Тепловая Компания Северная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка источника | Гкал/ч | 1,736 | 1,803 | 3,589 | 6,599 | 6,599 | 6,599 | 6,599 | 7,864 | 7,864 | 7,864 | 7,864 | 7,864 | 7,864 | 7,864 | 7,864 | 7,864 | 7,864 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 1,506 | 1,726 | 3,104 | 5,434 | 5,434 | 5,434 | 5,434 | 6,601 | 6,601 | 6,601 | 6,601 | 6,601 | 6,601 | 6,601 | 6,601 | 6,601 | 6,601 |
| Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,231 | 0,078 | 0,485 | 1,165 | 1,165 | 1,165 | 1,165 | 1,263 | 1,263 | 1,263 | 1,263 | 1,263 | 1,263 | 1,263 | 1,263 | 1,263 | 1,263 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 152,00 | 155,00 | 155,00 | 152,85 | 150,69 | 150,69 | 150,69 | 150,69 | 150,69 | 150,69 | 150,69 | 150,69 | 150,69 | 150,69 | 150,69 | 150,69 | 150,69 |
| Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 263,92 | 279,53 | 556,28 | 1008,64 | 994,39 | 994,39 | 994,39 | 1185,01 | 1185,01 | 1185,01 | 1185,01 | 1185,01 | 1185,01 | 1185,01 | 1185,01 | 1185,01 | 1185,01 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | 35,04 | 12,02 | 75,13 | 178,02 | 175,51 | 175,51 | 175,51 | 190,28 | 190,28 | 190,28 | 190,28 | 190,28 | 190,28 | 190,28 | 190,28 | 190,28 | 190,28 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 97,46 | 84,98 | 206,35 | 404,56 | 398,84 | 398,84 | 398,84 | 461,57 | 461,57 | 461,57 | 461,57 | 461,57 | 461,57 | 461,57 | 461,57 | 461,57 | 461,57 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 294,41 | 241,57 | 486,68 | 882,45 | 869,98 | 869,98 | 869,98 | 1036,75 | 1036,75 | 1036,75 | 1036,75 | 1036,75 | 1036,75 | 1036,75 | 1036,75 | 1036,75 | 1036,75 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | кг/ч | 31,41 | 13,91 | 85,87 | 203,48 | 200,61 | 200,61 | 200,61 | 217,49 | 217,49 | 217,49 | 217,49 | 217,49 | 217,49 | 217,49 | 217,49 | 217,49 | 217,49 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | кг/ч | 108,73 | 73,44 | 180,53 | 353,94 | 348,94 | 348,94 | 348,94 | 403,82 | 403,82 | 403,82 | 403,82 | 403,82 | 403,82 | 403,82 | 403,82 | 403,82 | 403,82 |
| Годовой расход условного топлива, природный газ | млн. тут | 0,829 | 1,059 | 1,906 | 2,010 | 1,993 | 2,004 | 1,993 | 2,060 | 2,074 | 2,087 | 2,101 | 2,115 | 2,129 | 2,143 | 2,157 | 2,171 | 2,185 |
| Годовой расход натурального топлива, природный газ | млн. м3/год | 0,925 | 0,915 | 1,667 | 1,759 | 1,744 | 1,754 | 1,743 | 1,802 | 1,814 | 1,826 | 1,838 | 1,850 | 1,862 | 1,875 | 1,887 | 1,899 | 1,912 |
| Котельная 14 МВт ООО «Тепловая Компания Северная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка источника | Гкал/ч | 1,384 | 4,515 | 7,257 | 12,883 | 23,419 | 35,449 | 46,979 | 62,449 | 62,449 | 62,449 | 62,449 | 62,449 | 62,449 | 62,449 | 62,449 | 62,449 | 62,449 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 1,247 | 4,059 | 6,389 | 10,960 | 18,667 | 27,017 | 35,142 | 45,842 | 45,842 | 45,842 | 45,842 | 45,842 | 45,842 | 45,842 | 45,842 | 45,842 | 45,842 |
| Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,137 | 0,455 | 0,867 | 1,922 | 4,751 | 8,431 | 11,836 | 16,606 | 16,606 | 16,606 | 16,606 | 16,606 | 16,606 | 16,606 | 16,606 | 16,606 | 16,606 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 161,26 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 153,49 | 151,98 | 151,98 | 151,98 | 151,98 | 151,98 | 151,98 | 151,98 | 151,98 | 151,98 | 151,98 |
| Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 223,20 | 699,81 | 1124,82 | 1996,85 | 3629,93 | 5494,58 | 7210,80 | 9490,99 | 9490,99 | 9490,99 | 9490,99 | 9490,99 | 9490,99 | 9490,99 | 9490,99 | 9490,99 | 9490,99 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | 22,12 | 70,59 | 134,45 | 297,98 | 736,47 | 1306,87 | 1816,78 | 2523,85 | 2523,85 | 2523,85 | 2523,85 | 2523,85 | 2523,85 | 2523,85 | 2523,85 | 2523,85 | 2523,85 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 76,96 | 242,20 | 404,55 | 761,31 | 1525,60 | 2448,98 | 3287,87 | 4423,98 | 4423,98 | 4423,98 | 4423,98 | 4423,98 | 4423,98 | 4423,98 | 4423,98 | 4423,98 | 4423,98 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 195,28 | 612,34 | 984,22 | 1747,25 | 3176,19 | 4807,76 | 6309,45 | 8304,62 | 8304,62 | 8304,62 | 8304,62 | 8304,62 | 8304,62 | 8304,62 | 8304,62 | 8304,62 | 8304,62 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | кг/ч | 25,28 | 80,68 | 153,66 | 340,55 | 841,68 | 1493,57 | 2076,32 | 2884,40 | 2884,40 | 2884,40 | 2884,40 | 2884,40 | 2884,40 | 2884,40 | 2884,40 | 2884,40 | 2884,40 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | кг/ч | 67,33 | 211,92 | 353,99 | 666,14 | 1334,90 | 2142,85 | 2876,89 | 3870,98 | 3870,98 | 3870,98 | 3870,98 | 3870,98 | 3870,98 | 3870,98 | 3870,98 | 3870,98 | 3870,98 |
| Годовой расход условного топлива, природный газ | млн. тут | 0,685 | 2,299 | 3,704 | 6,896 | 13,587 | 21,599 | 28,905 | 38,796 | 38,835 | 38,874 | 38,914 | 38,953 | 38,992 | 39,032 | 39,071 | 39,111 | 39,151 |
| Годовой расход натурального топлива, природный газ | млн. м3/год | 0,599 | 2,011 | 3,241 | 6,034 | 11,889 | 18,899 | 25,292 | 33,947 | 33,981 | 34,015 | 34,049 | 34,084 | 34,118 | 34,153 | 34,187 | 34,222 | 34,257 |
| Котельная 6,48 МВт ООО «Пром Импульс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка источника | Гкал/ч | 3,280 | 3,704 | 3,704 | 3,704 | 3,704 | 3,704 | 3,704 | 3,704 | 3,704 | 3,704 | 3,704 | 3,704 | 3,704 | 3,704 | 3,704 | 3,704 | 3,704 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 2,792 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 3,320 |
| Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,488 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 149,20 | 154,34 | 154,34 | 152,80 | 150,69 | 150,69 | 150,69 | 150,69 | 150,69 | 150,69 | 150,69 | 150,69 | 150,69 | 150,69 | 150,69 | 150,69 | 150,69 |
| Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 489,32 | 571,64 | 571,64 | 565,93 | 558,12 | 558,12 | 558,12 | 558,12 | 558,12 | 558,12 | 558,12 | 558,12 | 558,12 | 558,12 | 558,12 | 558,12 | 558,12 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | 72,82 | 59,26 | 59,26 | 58,67 | 57,86 | 57,86 | 57,86 | 57,86 | 57,86 | 57,86 | 57,86 | 57,86 | 57,86 | 57,86 | 57,86 | 57,86 | 57,86 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 186,41 | 199,00 | 199,00 | 197,01 | 194,29 | 194,29 | 194,29 | 194,29 | 194,29 | 194,29 | 194,29 | 194,29 | 194,29 | 194,29 | 194,29 | 194,29 | 194,29 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 0,42 | 0,50 | 0,50 | 493,71 | 486,89 | 486,89 | 486,89 | 486,89 | 486,89 | 486,89 | 486,89 | 486,89 | 486,89 | 486,89 | 486,89 | 486,89 | 486,89 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | кг/ч | 84,48 | 67,93 | 67,93 | 67,25 | 66,32 | 66,32 | 66,32 | 66,32 | 66,32 | 66,32 | 66,32 | 66,32 | 66,32 | 66,32 | 66,32 | 66,32 | 66,32 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | кг/ч | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 171,87 | 169,50 | 169,50 | 169,50 | 169,50 | 169,50 | 169,50 | 169,50 | 169,50 | 169,50 | 169,50 | 169,50 | 169,50 | 169,50 |
| Годовой расход условного топлива, природный газ | млн. тут | 1,725 | 1,853 | 1,859 | 1,846 | 1,826 | 1,832 | 1,837 | 1,843 | 1,849 | 1,855 | 1,861 | 1,867 | 1,872 | 1,878 | 1,885 | 1,891 | 1,897 |
| Годовой расход натурального топлива, природный газ | млн. м3/год | 1,487 | 1,616 | 1,621 | 1,610 | 1,593 | 1,598 | 1,603 | 1,608 | 1,613 | 1,618 | 1,623 | 1,628 | 1,634 | 1,639 | 1,644 | 1,649 | 1,655 |
| Котельная 7,44 МВт ООО «Пром Импульс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка источника | Гкал/ч | 5,342 | 5,508 | 5,508 | 5,508 | 5,508 | 5,508 | 5,508 | 5,508 | 5,508 | 5,508 | 5,508 | 5,508 | 5,508 | 5,508 | 5,508 | 5,508 | 5,508 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 4,874 | 5,049 | 5,049 | 5,049 | 5,049 | 5,049 | 5,049 | 5,049 | 5,049 | 5,049 | 5,049 | 5,049 | 5,049 | 5,049 | 5,049 | 5,049 | 5,049 |
| Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,468 | 0,458 | 0,458 | 0,458 | 0,458 | 0,458 | 0,458 | 0,458 | 0,458 | 0,458 | 0,458 | 0,458 | 0,458 | 0,458 | 0,458 | 0,458 | 0,458 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 156,40 | 156,40 | 156,40 | 156,40 | 156,40 | 156,40 | 156,40 | 156,40 | 155,15 | 154,64 | 154,64 | 154,64 | 154,64 | 154,64 | 154,64 | 154,64 | 154,64 |
| Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 835,43 | 861,38 | 861,38 | 861,38 | 861,38 | 861,38 | 861,38 | 861,38 | 854,49 | 851,69 | 851,69 | 851,69 | 851,69 | 851,69 | 851,69 | 851,69 | 851,69 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | 73,17 | 71,66 | 71,66 | 71,66 | 71,66 | 71,66 | 71,66 | 71,66 | 71,09 | 70,86 | 70,86 | 70,86 | 70,86 | 70,86 | 70,86 | 70,86 | 70,86 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 281,06 | 287,04 | 287,04 | 287,04 | 287,04 | 287,04 | 287,04 | 287,04 | 284,75 | 283,81 | 283,81 | 283,81 | 283,81 | 283,81 | 283,81 | 283,81 | 283,81 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 720,11 | 751,45 | 751,45 | 751,45 | 751,45 | 751,45 | 751,45 | 751,45 | 745,45 | 743,00 | 743,00 | 743,00 | 743,00 | 743,00 | 743,00 | 743,00 | 743,00 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | кг/ч | 84,89 | 82,15 | 82,15 | 82,15 | 82,15 | 82,15 | 82,15 | 82,15 | 81,49 | 81,22 | 81,22 | 81,22 | 81,22 | 81,22 | 81,22 | 81,22 | 81,22 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | кг/ч | 242,26 | 250,41 | 250,41 | 250,41 | 250,41 | 250,41 | 250,41 | 250,41 | 248,41 | 247,59 | 247,59 | 247,59 | 247,59 | 247,59 | 247,59 | 247,59 | 247,59 |
| Годовой расход условного топлива, природный газ | млн. тут | 2,590 | 2,664 | 2,677 | 2,691 | 2,705 | 2,719 | 2,733 | 2,748 | 2,740 | 2,745 | 2,760 | 2,775 | 2,790 | 2,805 | 2,820 | 2,836 | 2,654 |
| Годовой расход натурального топлива, природный газ | млн. м3/год | 2,233 | 2,324 | 2,336 | 2,348 | 2,360 | 2,372 | 2,384 | 2,397 | 2,390 | 2,395 | 2,408 | 2,421 | 2,434 | 2,447 | 2,460 | 2,474 | 2,315 |
| Котельная 31 МВт ООО «ЭЛСО-ЭГМ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка источника | Гкал/ч | 4,11 | 4,91 | 6,19 | 7,79 | 11,64 | 14,35 | 14,35 | 15,30 | 15,30 | 15,30 | 15,30 | 15,30 | 15,30 | 15,30 | 15,30 | 15,30 | 15,30 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 3,74 | 4,47 | 5,63 | 7,09 | 10,59 | 13,06 | 13,06 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 |
| Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,37 | 0,44 | 0,56 | 0,70 | 1,05 | 1,29 | 1,29 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,05 | 0,04 | 0,07 | 0,09 | 0,13 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 158,39 | 154,58 | 157 | 157 | 154,49 | 154,49 | 154,49 | 154,49 | 154,49 | 154,49 | 154,49 | 154,49 | 154,49 | 154,49 | 154,49 | 154,49 | 154,49 |
| Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 650,90 | 758,78 | 972,35 | 1223,66 | 1798,75 | 2217,01 | 2217,01 | 2363,63 | 2363,63 | 2363,63 | 2363,63 | 2363,63 | 2363,63 | 2363,63 | 2363,63 | 2363,63 | 2363,63 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | 58,70 | 68,43 | 87,69 | 110,36 | 162,23 | 199,95 | 199,95 | 213,17 | 213,17 | 213,17 | 213,17 | 213,17 | 213,17 | 213,17 | 213,17 | 213,17 | 213,17 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 220,21 | 256,71 | 328,96 | 413,99 | 608,55 | 750,06 | 750,06 | 799,66 | 799,66 | 799,66 | 799,66 | 799,66 | 799,66 | 799,66 | 799,66 | 799,66 | 799,66 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 560,44 | 654,12 | 838,23 | 1054,88 | 1550,65 | 1911,22 | 1911,22 | 2037,61 | 2037,61 | 2037,61 | 2037,61 | 2037,61 | 2037,61 | 2037,61 | 2037,61 | 2037,61 | 2037,61 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | кг/ч | 50,55 | 58,99 | 75,60 | 95,14 | 139,85 | 172,37 | 172,37 | 183,77 | 183,77 | 183,77 | 183,77 | 183,77 | 183,77 | 183,77 | 183,77 | 183,77 | 183,77 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | кг/ч | 189,61 | 221,30 | 283,59 | 356,89 | 524,61 | 646,60 | 646,60 | 689,36 | 689,36 | 689,36 | 689,36 | 689,36 | 689,36 | 689,36 | 689,36 | 689,36 | 689,36 |
| Годовой расход условного топлива, природный газ | млн. тут | 1,976 | 2,408 | 3,047 | 3,834 | 5,636 | 6,947 | 6,947 | 7,407 | 7,407 | 7,407 | 7,407 | 7,407 | 7,407 | 7,407 | 7,407 | 7,407 | 7,407 |
| Годовой расход натурального топлива, природный газ | млн. м3/год | 1,701 | 2,076 | 2,627 | 3,306 | 4,859 | 5,989 | 5,989 | 6,385 | 6,385 | 6,385 | 6,385 | 6,385 | 6,385 | 6,385 | 6,385 | 6,385 | 6,385 |
| Котельная 8 МВт ООО «ЭЛСО-ЭГМ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка источника | Гкал/ч | 5,45 | 5,45 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 4,92 | 4,92 | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 5,52 |
| Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,54 | 0,54 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 150,6 | 154,58 | 157 | 157 | 154,58 | 154,58 | 154,58 | 154,58 | 154,58 | 154,58 | 154,58 | 154,58 | 154,58 | 154,58 | 154,58 | 154,58 | 154,58 |
| Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 821,38 | 843,09 | 961,35 | 961,35 | 946,53 | 946,53 | 946,53 | 946,53 | 946,53 | 946,53 | 946,53 | 946,53 | 946,53 | 946,53 | 946,53 | 946,53 | 946,53 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | 80,68 | 82,81 | 94,42 | 94,42 | 92,97 | 92,97 | 92,97 | 92,97 | 92,97 | 92,97 | 92,97 | 92,97 | 92,97 | 92,97 | 92,97 | 92,97 | 92,97 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 282,69 | 290,16 | 330,86 | 330,86 | 325,76 | 325,76 | 325,76 | 325,76 | 325,76 | 325,76 | 325,76 | 325,76 | 325,76 | 325,76 | 325,76 | 325,76 | 325,76 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 707,23 | 726,80 | 828,75 | 828,75 | 815,97 | 815,97 | 815,97 | 815,97 | 815,97 | 815,97 | 815,97 | 815,97 | 815,97 | 815,97 | 815,97 | 815,97 | 815,97 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | кг/ч | 69,46 | 71,39 | 81,40 | 81,40 | 80,14 | 80,14 | 80,14 | 80,14 | 80,14 | 80,14 | 80,14 | 80,14 | 80,14 | 80,14 | 80,14 | 80,14 | 80,14 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | кг/ч | 243,40 | 250,14 | 285,22 | 285,22 | 280,83 | 280,83 | 280,83 | 280,83 | 280,83 | 280,83 | 280,83 | 280,83 | 280,83 | 280,83 | 280,83 | 280,83 | 280,83 |
| Годовой расход условного топлива, природный газ | млн. тут | 2,512 | 2,560 | 2,901 | 2,901 | 2,856 | 2,856 | 2,856 | 2,856 | 2,856 | 2,856 | 2,856 | 2,856 | 2,856 | 2,856 | 2,856 | 2,856 | 2,856 |
| Годовой расход натурального топлива, природный газ | млн. м3/год | 2,163 | 2,207 | 2,501 | 2,501 | 2,462 | 2,462 | 2,462 | 2,462 | 2,462 | 2,462 | 2,462 | 2,462 | 2,462 | 2,462 | 2,462 | 2,462 | 2,462 |
| Котельная ООО «РТК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка источника | Гкал/ч | 3,919 | 5,737 | 6,278 | 8,372 | 10,466 | 10,466 | 10,466 | 10,466 | 10,466 | 10,466 | 10,466 | 10,466 | 10,466 | 10,466 | 10,466 | 10,466 | 10,466 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 3,776 | 5,238 | 5,779 | 7,289 | 8,799 | 8,799 | 8,799 | 8,799 | 8,799 | 8,799 | 8,799 | 8,799 | 8,799 | 8,799 | 8,799 | 8,799 | 8,799 |
| Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,143 | 0,499 | 0,499 | 1,083 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,153 | 0,220 | 0,241 | 0,324 | 0,406 | 0,408 | 0,409 | 0,411 | 0,413 | 0,414 | 0,416 | 0,418 | 0,419 | 0,421 | 0,423 | 0,424 | 0,426 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 154,27 | 154,27 | 153,19 | 153,19 | 153,19 | 153,19 | 153,19 | 153,19 | 153,19 | 153,19 | 153,19 | 153,19 | 153,19 | 153,19 | 153,19 | 153,19 | 153,19 |
| Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 604,62 | 885,05 | 961,73 | 1282,51 | 1603,29 | 1603,29 | 1603,29 | 1603,29 | 1603,29 | 1603,29 | 1603,29 | 1603,29 | 1603,29 | 1603,29 | 1603,29 | 1603,29 | 1603,29 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | 22,10 | 77,01 | 76,47 | 165,93 | 255,39 | 255,39 | 255,39 | 255,39 | 255,39 | 255,39 | 255,39 | 255,39 | 255,39 | 255,39 | 255,39 | 255,39 | 255,39 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 180,97 | 297,38 | 317,90 | 470,45 | 623,00 | 623,00 | 623,00 | 623,00 | 623,00 | 623,00 | 623,00 | 623,00 | 623,00 | 623,00 | 623,00 | 623,00 | 623,00 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 520,84 | 762,41 | 828,47 | 1104,80 | 1381,13 | 1381,13 | 1381,13 | 1381,13 | 1381,13 | 1381,13 | 1381,13 | 1381,13 | 1381,13 | 1381,13 | 1381,13 | 1381,13 | 1381,13 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | кг/ч | 25,66 | 89,39 | 88,77 | 192,62 | 296,47 | 296,47 | 296,47 | 296,47 | 296,47 | 296,47 | 296,47 | 296,47 | 296,47 | 296,47 | 296,47 | 296,47 | 296,47 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | кг/ч | 155,89 | 256,17 | 273,85 | 405,26 | 536,67 | 536,67 | 536,67 | 536,67 | 536,67 | 536,67 | 536,67 | 536,67 | 536,67 | 536,67 | 536,67 | 536,67 | 536,67 |
| Годовой расход условного топлива, природный газ | млн. тут | 1,699 | 2,814 | 3,120 | 4,542 | 5,958 | 5,982 | 6,005 | 6,029 | 6,053 | 6,077 | 6,102 | 6,126 | 6,151 | 6,176 | 6,201 | 6,226 | 6,252 |
| Годовой расход натурального топлива, природный газ | млн. м3/год | 1,463 | 2,424 | 2,688 | 3,912 | 5,133 | 5,153 | 5,173 | 5,194 | 5,214 | 5,235 | 5,256 | 5,277 | 5,298 | 5,320 | 5,342 | 5,363 | 5,385 |
| Новая котельная в д. Заневка на 55 МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка источника | Гкал/ч | – |  | 3,24 | 4,31 | 5,39 | 6,47 | 7,55 | 9,64 | 11,73 | 13,82 | 16,63 | 21,48 | 24,23 | 27,67 | 31,11 | 34,55 | 37,99 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч |  |  | 2,89 | 3,86 | 4,82 | 5,78 | 6,75 | 8,58 | 10,41 | 12,24 | 14,69 | 18,79 | 21,24 | 24,40 | 27,56 | 30,71 | 33,87 |
| Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч |  |  | 0,34 | 0,46 | 0,57 | 0,69 | 0,80 | 1,06 | 1,32 | 1,58 | 1,94 | 2,69 | 2,99 | 3,27 | 3,55 | 3,84 | 4,12 |
| Собственные нужды | Гкал/ч |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал |  |  | 150,90 | 150,90 | 150,90 | 150,90 | 150,90 | 150,90 | 150,90 | 150,90 | 150,90 | 150,90 | 150,90 | 150,90 | 150,90 | 150,90 | 150,90 |
| Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч |  |  | 488,27 | 651,03 | 813,78 | 976,54 | 1139,30 | 1454,60 | 1769,91 | 2085,21 | 2509,39 | 3240,78 | 3656,38 | 4175,47 | 4694,55 | 5213,63 | 5732,72 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч |  |  | 51,88 | 69,17 | 86,46 | 103,76 | 121,05 | 160,25 | 199,45 | 238,65 | 292,57 | 405,61 | 450,95 | 493,60 | 536,26 | 578,92 | 621,58 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч |  |  | 170,89 | 227,86 | 284,82 | 341,79 | 398,75 | 513,26 | 627,76 | 742,26 | 897,16 | 1178,84 | 1325,16 | 1497,75 | 1670,34 | 1842,93 | 2015,53 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч |  |  | 424,58 | 566,11 | 707,64 | 849,16 | 990,69 | 1264,87 | 1539,05 | 1813,23 | 2182,08 | 2818,07 | 3179,46 | 3630,84 | 4082,22 | 4533,59 | 4984,97 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | кг/ч |  |  | 45,11 | 60,15 | 75,19 | 90,22 | 105,26 | 139,35 | 173,44 | 207,52 | 254,41 | 352,71 | 392,13 | 429,22 | 466,32 | 503,41 | 540,51 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | кг/ч |  |  | 148,60 | 198,14 | 247,67 | 297,21 | 346,74 | 446,31 | 545,88 | 645,44 | 780,14 | 1025,08 | 1152,31 | 1302,39 | 1452,47 | 1602,55 | 1752,63 |
| Годовой расход условного топлива, природный газ | млн. тут |  |  | 1,66 | 2,21 | 2,77 | 3,32 | 3,88 | 4,98 | 6,09 | 7,19 | 8,68 | 11,37 | 12,79 | 14,49 | 16,18 | 17,88 | 19,57 |
| Годовой расход натурального топлива, природный газ | млн. м3/год |  |  | 1,44 | 1,93 | 2,41 | 2,89 | 3,37 | 4,33 | 5,29 | 6,25 | 7,55 | 9,89 | 11,12 | 12,60 | 14,07 | 15,55 | 17,02 |
| Новая котельная ООО «ТК «Мурино» (д. Новосергиевка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка источника | Гкал/ч | – |  |  | 13,925 | 30,560 | 43,100 | 43,100 | 43,440 | 44,100 | 44,610 | 45,920 | 45,920 | 45,920 | 45,920 | 45,920 | 45,920 | 45,920 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч |  |  |  | 10,935 | 24,070 | 33,930 | 33,930 | 34,220 | 34,400 | 34,700 | 35,610 | 35,610 | 35,610 | 35,610 | 35,610 | 35,610 | 35,610 |
| Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч |  |  |  | 2,990 | 6,490 | 9,170 | 9,170 | 9,220 | 9,700 | 9,910 | 10,310 | 10,310 | 10,310 | 10,310 | 10,310 | 10,310 | 10,310 |
| Собственные нужды | Гкал/ч |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал |  |  |  | 151,98 | 151,98 | 151,98 | 151,98 | 151,98 | 151,98 | 151,98 | 151,98 | 151,98 | 151,98 | 151,98 | 151,98 | 151,98 | 151,98 |
| Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч |  |  |  | 2116,26 | 4644,38 | 6550,15 | 6550,15 | 6601,82 | 6702,13 | 6779,64 | 6978,72 | 6978,72 | 6978,72 | 6978,72 | 6978,72 | 6978,72 | 6978,72 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч |  |  |  | 454,41 | 986,32 | 1393,62 | 1393,62 | 1401,22 | 1474,16 | 1506,08 | 1566,87 | 1566,87 | 1566,87 | 1566,87 | 1566,87 | 1566,87 | 1566,87 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч |  |  |  | 907,64 | 1983,97 | 2799,94 | 2799,94 | 2819,56 | 2899,97 | 2944,32 | 3042,83 | 3042,83 | 3042,83 | 3042,83 | 3042,83 | 3042,83 | 3042,83 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч |  |  |  | 1851,50 | 4063,32 | 5730,67 | 5730,67 | 5775,87 | 5863,63 | 5931,44 | 6105,62 | 6105,62 | 6105,62 | 6105,62 | 6105,62 | 6105,62 | 6105,62 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | кг/ч |  |  |  | 519,39 | 1127,37 | 1592,90 | 1592,90 | 1601,59 | 1684,97 | 1721,45 | 1790,93 | 1790,93 | 1790,93 | 1790,93 | 1790,93 | 1790,93 | 1790,93 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | кг/ч |  |  |  | 794,09 | 1735,76 | 2449,65 | 2449,65 | 2466,81 | 2537,16 | 2575,96 | 2662,14 | 2662,14 | 2662,14 | 2662,14 | 2662,14 | 2662,14 | 2662,14 |
| Годовой расход условного топлива, природный газ | млн. тут |  |  |  | 5,530 | 12,012 | 16,903 | 16,958 | 17,073 | 17,331 | 17,536 | 18,054 | 18,061 | 18,068 | 18,075 | 18,083 | 18,090 | 18,097 |
| Годовой расход натурального топлива, природный газ | млн. м3/год |  |  |  | 4,838 | 10,509 | 14,788 | 14,837 | 14,937 | 15,163 | 15,342 | 15,795 | 15,801 | 15,808 | 15,814 | 15,820 | 15,827 | 15,833 |
| Новая котельная в д. Новосергиевка на 46,5 МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка источника | Гкал/ч | – |  | 4,40 | 6,60 | 8,80 | 11,00 | 13,20 | 15,23 | 17,27 | 19,31 | 21,35 | 23,39 | 25,43 | 27,46 | 29,50 | 31,54 | 35,37 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч |  |  | 4,02 | 6,03 | 8,04 | 10,05 | 12,06 | 13,97 | 15,88 | 17,79 | 19,69 | 21,60 | 23,51 | 25,42 | 27,32 | 29,23 | 32,93 |
| Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч |  |  | 0,38 | 0,57 | 0,76 | 0,94 | 1,13 | 1,26 | 1,39 | 1,53 | 1,66 | 1,79 | 1,92 | 2,05 | 2,18 | 2,31 | 2,44 |
| Собственные нужды | Гкал/ч |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал |  |  | 150,90 | 150,90 | 150,90 | 150,90 | 150,90 | 150,90 | 150,90 | 150,90 | 150,90 | 150,90 | 150,90 | 150,90 | 150,90 | 150,90 | 150,90 |
| Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч |  |  | 663,75 | 995,63 | 1327,51 | 1659,39 | 1991,26 | 2298,86 | 2606,47 | 2914,07 | 3221,67 | 3529,27 | 3836,87 | 4144,47 | 4452,07 | 4759,67 | 5337,35 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч |  |  | 56,99 | 85,49 | 113,99 | 142,49 | 170,98 | 190,73 | 210,47 | 230,22 | 249,96 | 269,71 | 289,45 | 309,20 | 328,94 | 348,69 | 368,43 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч |  |  | 222,47 | 333,71 | 444,95 | 556,19 | 667,42 | 765,68 | 863,93 | 962,18 | 1060,43 | 1158,68 | 1256,93 | 1355,18 | 1453,43 | 1551,68 | 1723,59 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч |  |  | 577,18 | 865,77 | 1154,36 | 1442,95 | 1731,53 | 1999,01 | 2266,49 | 2533,97 | 2801,45 | 3068,93 | 3336,41 | 3603,88 | 3871,36 | 4138,84 | 4641,18 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | кг/ч |  |  | 49,56 | 74,34 | 99,12 | 123,90 | 148,68 | 165,85 | 183,02 | 200,19 | 217,36 | 234,53 | 251,70 | 268,87 | 286,04 | 303,20 | 320,37 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | кг/ч |  |  | 193,46 | 290,18 | 386,91 | 483,64 | 580,37 | 665,80 | 751,24 | 836,68 | 922,11 | 1007,55 | 1092,98 | 1178,42 | 1263,85 | 1349,29 | 1498,77 |
| Годовой расход условного топлива, природный газ | млн. тут |  |  | 2,18 | 3,27 | 4,36 | 5,45 | 6,54 | 7,52 | 8,49 | 9,46 | 10,44 | 11,41 | 12,38 | 13,36 | 14,33 | 15,30 | 17,03 |
| Годовой расход натурального топлива, природный газ | млн. м3/год |  |  | 1,90 | 2,85 | 3,79 | 4,74 | 5,69 | 6,54 | 7,38 | 8,23 | 9,08 | 9,92 | 10,77 | 11,61 | 12,46 | 13,31 | 14,81 |
| Новая котельная гп. Янино-1 на 1,2 МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка источника | Гкал/ч | – |  | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч |  |  | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч |  |  | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Собственные нужды | Гкал/ч |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал |  |  | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 |
| Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч |  |  | 153,45 | 153,45 | 153,45 | 153,45 | 153,45 | 153,45 | 153,45 | 153,45 | 153,45 | 153,45 | 153,45 | 153,45 | 153,45 | 153,45 | 153,45 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч |  |  | 24,80 | 24,80 | 24,80 | 24,80 | 24,80 | 24,80 | 24,80 | 24,80 | 24,80 | 24,80 | 24,80 | 24,80 | 24,80 | 24,80 | 24,80 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч |  |  | 59,89 | 59,89 | 59,89 | 59,89 | 59,89 | 59,89 | 59,89 | 59,89 | 59,89 | 59,89 | 59,89 | 59,89 | 59,89 | 59,89 | 59,89 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч |  |  | 133,43 | 133,43 | 133,43 | 133,43 | 133,43 | 133,43 | 133,43 | 133,43 | 133,43 | 133,43 | 133,43 | 133,43 | 133,43 | 133,43 | 133,43 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | кг/ч |  |  | 21,57 | 21,57 | 21,57 | 21,57 | 21,57 | 21,57 | 21,57 | 21,57 | 21,57 | 21,57 | 21,57 | 21,57 | 21,57 | 21,57 | 21,57 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | кг/ч |  |  | 52,08 | 52,08 | 52,08 | 52,08 | 52,08 | 52,08 | 52,08 | 52,08 | 52,08 | 52,08 | 52,08 | 52,08 | 52,08 | 52,08 | 52,08 |
| Годовой расход условного топлива, природный газ | млн. тут |  |  | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| Годовой расход натурального топлива, природный газ | млн. м3/год |  |  | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |

- Топливный баланс Правобережной ТЭЦ (ТЭЦ-5) филиала «Невский «ТГК-1»

| Показатель | Ед. изм. | 2024* | 2025** | 2026*** | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 2524,06 | 2501,51 | 2579,74 | 2673,31 | 2688,86 | 2767,48 | 2769,03 | 2770,58 | 2809,94 | 3593,81 | 3618,15 | 3636,49 | 3655,29 | 3674,10 | 3692,90 | 3711,71 | 3730,52 |
| Выработка в теплофикационном цикле | тыс. Гкал | 1833,04 | 2187,89 | 2245,69 | 1899,74 | 1622,01 | 2324,94 | 2325,49 | 2326,01 | 2339,17 | 2778,83 | 2791,99 | 2801,89 | 2812,02 | 2914,14 | 2408,45 | 2412,61 | 2936,03 |
| РОУ ПВК | тыс. Гкал | 691,02 | 313,62 | 334,05 | 773,57 | 1066,86 | 442,54 | 443,55 | 444,57 | 470,77 | 814,98 | 826,16 | 834,60 | 843,27 | 1345,80 | 1702,77 | 869,97 | 880,21 |
| Собственные нужды | тыс. Гкал | 48,44 | 54,18 | 55,45 | 48,19 | 42,24 | 57,48 | 57,49 | 57,51 | 57,83 | 68,70 | 69,03 | 69,27 | 69,52 | 59,14 | 51,90 | 70,25 | 70,46 |
| Хозяйственные нужды | тыс. Гкал |  | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть (Заневское ГП) | тыс. Гкал | 284,013 | 292,630 | 300,040 | 320,131 | 321,373 | 321,373 | 321,373 | 321,373 | 321,373 | 321,373 | 321,373 | 321,373 | 321,373 | 321,373 | 321,373 | 321,373 | 321,373 |
| Потери в тепловых сетях (Заневское ГП) | тыс. Гкал | 15,332 | 18,970 | 18,960 | 20,240 | 20,333 | 20,333 | 20,333 | 20,333 | 20,333 | 20,333 | 20,333 | 20,333 | 20,333 | 20,333 | 20,333 | 20,333 | 20,333 |
| Полезный отпуск потребителям (Заневское ГП) | тыс. Гкал | 268,68 | 273,66 | 281,08 | 299,89 | 301,04 | 301,04 | 301,04 | 301,04 | 301,04 | 301,04 | 301,04 | 301,04 | 301,04 | 301,04 | 301,04 | 301,04 | 301,04 |
| Выработка электрической энергии всего, в том числе | тыс. МВт-ч | 2687,21 | 3238,20 | 3517,54 | 2174,60 | 2007,35 | 3558,87 | 3559,16 | 3559,43 | 3566,45 | 3804,18 | 3811,36 | 3816,76 | 3822,29 | 2393,92 | 2051,75 | 3838,58 | 3843,40 |
| на тепловом потреблении | тыс. МВт-ч | 1793,33 | 2255,79 | 2450,38 | 1721,66 | 1455,13 | 2506,99 | 2507,39 | 2507,78 | 2517,71 | 2840,31 | 2849,72 | 2856,79 | 2864,02 | 1982,77 | 1485,78 | 2885,30 | 2891,73 |
| в конденсационном режиме | тыс. МВт-ч | 893,88 | 982,41 | 1067,16 | 452,94 | 552,23 | 1051,88 | 1051,76 | 1051,65 | 1048,74 | 963,87 | 961,64 | 959,97 | 958,28 | 411,14 | 565,97 | 953,27 | 951,67 |
| Затрачено условного топлива всего, в том числе | тыс. т условного топлива | 912,52 | 997,55 | 1060,37 | 823,10 | 803,86 | 1097,61 | 1097,91 | 1098,21 | 1105,75 | 1270,66 | 1275,77 | 1279,62 | 1283,56 | 1023,26 | 977,77 | 1295,35 | 1299,17 |
| на выработку электрической энергии | тыс. т условного топлива | 496,56 | 587,88 | 637,52 | 381,75 | 357,72 | 643,67 | 643,71 | 643,75 | 644,79 | 680,59 | 681,68 | 682,51 | 683,35 | 416,13 | 364,84 | 685,85 | 686,58 |
| на выработку тепловой энергии | тыс. т условного топлива | 415,96 | 409,67 | 422,84 | 441,36 | 446,15 | 453,94 | 454,20 | 454,46 | 460,96 | 590,08 | 594,09 | 597,11 | 600,21 | 607,13 | 612,93 | 609,50 | 612,59 |
| УРУТ на выработку электрической энергии | г/кВт-ч | 184,79 | 181,55 | 181,24 | 175,55 | 178,20 | 180,86 | 180,86 | 180,86 | 180,79 | 178,90 | 178,86 | 178,82 | 178,78 | 173,83 | 177,82 | 178,67 | 178,64 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 161,69 | 160,30 | 160,46 | 162,18 | 163,36 | 160,69 | 160,69 | 160,69 | 160,74 | 161,11 | 161,12 | 161,13 | 161,14 | 162,63 | 163,67 | 161,16 | 161,17 |
| УРУТ на отпуск электрической энергии | г/кВт-ч | 197,35 | 192,53 | 191,63 | 188,91 | 191,62 | 191,40 | 191,40 | 191,40 | 191,36 | 190,12 | 190,09 | 190,07 | 190,04 | 188,15 | 193,21 | 189,97 | 189,95 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 164,80 | 163,77 | 163,91 | 165,10 | 165,92 | 164,03 | 164,03 | 164,03 | 164,05 | 164,19 | 164,20 | 164,20 | 164,20 | 165,24 | 165,97 | 164,21 | 164,21 |
| Максимальный часовой расход природного газа при расчетной температуре наружного воздуха | тыс. м3/ч | 220,93 | 223,68 | 226,53 | 229,08 | 231,67 | 232,34 | 232,30 | 232,26 | 233,64 | 240,80 | 241,46 | 242,12 | 242,78 | 243,28 | 247,37 | 244,76 | 245,42 |
| Максимальный часовой расход природного газа в летний период | тыс. м3/ч | 33,14 | 33,55 | 33,98 | 34,36 | 34,75 | 34,85 | 34,85 | 34,84 | 35,05 | 36,12 | 36,22 | 36,32 | 36,42 | 36,49 | 37,11 | 36,71 | 36,81 |

* - факт 2024 года;

** - принято в соответствии с Протоколом комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 06.12.2024 №243 и Производственной программой ТСО на 2025 год;

*** - принято в соответствии со сводным прогнозным балансом на 2026 год и Производственной программой ТСО на 2026 год.

  - Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Нормативные запасы топлива для котельных формируются в соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 10 августа 2012 года №377.

В настоящее время, на котельных Заневского городского поселения в качестве аварийного топлива используется дизельное топливо.

На Правобережной ТЭЦ-5 ПАО «ТГК-1» в качестве резервного и аварийного топлива применяется мазут.

Расход резервного и аварийного топлива определяется нормативом технологического запаса топлива на котельных - ОНЗТ и определяется по сумме объемов ННЗТ и НЭЗТ.

Перспективные запасы топлива рассчитывались для котельных № 40 ООО «СМЭУ «Заневка», 19,5 МВт ООО «СЕВЗАПОПТТОРГ» и Правобережной ТЭЦ (ТЭЦ-5) филиала «Невский «ТГК-1» (согласно схеме теплоснабжения Санкт-Петербурга).

В таблице ниже представлены результаты оценки перспективных значений нормативов создания запасов топлива на период 2025 – 2040 гг.

- Общий нормативный запас топлива котельных №40 ООО «СМЭУ «Заневка» и 19,5 МВт ООО «Тепловая Компания» тыс. т.

| Источник | Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2027 | 2031 | 2036 | 2040 |
| Котельная № 40 ООО «СМЭУ «Заневка | 5,79 | 6,50 | 10,57 | 14,10 | 15,45 |
| Котельная 19,5 МВт ООО «СЕВЗАПОПТТОРГ» | 1,33 | 1,33 | 1,34 | 1,35 | 1,36 |

- Общий нормативный запас топлива Правобережная ТЭЦ (ТЭЦ-5) филиала «Невский «ТГК-1» тыс. т.

| Источник | Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2027 | 2031 | 2036 | 2040 |
| Правобережная ТЭЦ (ТЭЦ-5) филиала «Невский «ТГК-1» | 4,01 | 3,28 | 4,34 | 4,55 | 4,58 |

  - Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Все источники теплоснабжения на территории Заневского ГП имеют в качестве основного вида топлива природный газ.

Источники тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива на территории Заневского ГП отсутствуют.

  - Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Основным видом топлива, используемого на котельных Заневского ГП поселения, является природный газ. В качестве аварийного топлива используется дизельное топливо.

Ниже представлены паспорта качества топлива, используемого на источниках Заневского городского поселения.

- Паспорт качества природного газа котельной №40 ООО «СМЭУ «Заневка» (лист 1)

- Паспорт качества природного газа котельной №40 ООО «СМЭУ «Заневка» (лист 2)

- Паспорт качества природного газа котельной ООО «ЭЛСО-ЭГМ» (лист 1)

- Паспорт качества природного газа котельной ООО «ЭЛСО-ЭГМ» (лист 2)

- Паспорт качества природного газа котельной АО «ТЭК СПб» (лист 1)

- Паспорт качества природного газа котельной АО «ТЭК СПб» (лист 2)

- Паспорт качества природного газа котельной ООО «РТК» (лист 1)

- Паспорт качества природного газа котельной ООО «РТК» (лист 2)

- Паспорт качества природного газа котельных ООО «Пром Импульс» (лист 1)

- Паспорт качества природного газа котельных ООО «Пром Импульс» (лист 2)

- Паспорт качества дизельного топлива котельной № 40 ООО «СМЭУ «Заневка» (лист 1)

- Паспорт качества дизельного топлива котельной № 40 ООО «СМЭУ «Заневка» (лист 2)

  - Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

В качестве преобладающего вида топлива в Заневского городского поселения используется природный газ, который задействован на всех источниках централизованного теплоснабжения.

  - Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

Приоритетным направлением развития топливного баланса источников тепловой энергии, действующих на территории Заневского городского поселения, является сохранение в качестве основного вида топлива природного газа.

  - Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии

Перспективные топливные балансы скорректированы на основании существующих данных, предоставленных ресурсоснабжающими организациями.