Приложение к письму от 07.05.2026 №16-01/71

Замечания и предложения ПАО «ТГК-1»
к проекту схемы теплоснабжения МО «Заневское городское поселение»

| № п/п | Том Глава Раздел | № стр. | Предложение / замечание | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Глава 1 | 25 | Скорректировать схему функциональной структуры системы теплоснабжения (соединить синей стрелкой «договор на теплоснабжение» ПАО «ТГК-1» и потребителя напрямую) | Договоры теплоснабжения заключены не между потребителем и АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», а между потребителем и ПАО «ТГК-1» |
| 2 | ПЗ Глава 1 Глава 2 Глава 7 Глава 13 | 74-75 220 14-15 38-39 14 | Привести балансы тепловой мощности в соответствии с таблицей 1 | В соответствии со схемой теплоснабжения Санкт-Петербурга |
| 3 | Глава 1 Часть 1.2.16.4 | 79 | Предложение убрать слово «котельной» |  |
| 4 | Глава 1 Часть 1.2.16.8 | 80 | Неверно указано наименование станции «Северная» заменить на «Правобережная» |  |
| 5 | Глава 1 Часть 1.2.16.10 | 81 | Неверно указан год – скорректировать на 2025 |  |
| 6 | Глава 1 | 226 | Таблица 1.76 неверно указан год – скорректировать на 2025 |  |
| 7 | Глава 2 | 5 | Полезный отпуск на Лен. область по отчету 2025 года – 236 201 Гкал |  |
| 8 | Глава 2 | 6 | Скорректировать договорную тепловую нагрузку по ПАО «ТГК-1» | В соответствии с направленными ИД, договорная тепловая нагрузка составляет 131,83 Гкал/ч (против 131,58 в проекте) |
| 9 | Глава 7 | 38-39 | Привести ТЭП по ТЭЦ-5 | По ТЭЦ-5 приведены только балансы тепловой мощности |
| 10 | ПЗ Глава 10 | 136-137 13 | Привести данные топливных балансов за 2025-2027 гг. в соответствии с таблицей 2 | Необходимо добавить уточнение, что отпуск тепловой энергии с коллекторов. Нет разбивки на город и область Привести данные за 2025 по факту ТСО, данные за 2026-2027 год в соответствии со сводным балансом и производственной программой ТСО |
| 11 | Глава 11 (и иные разделы в части касающейся) | 78 | Уточнить необходимость повышения надежности трубопроводов ПАО «ТГК-1» | Указанный в рамках моделирования аварийной ситуации участок тепловой сети находится на балансе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» |
| 12 | ПЗ Глава 12 Глава 16 | 141 7-8 6 | Привести затраты на мероприятия ТЭЦ-5 в соответствии с таблицей 3 | Отсутствуют мероприятия ТЭЦ-5 ПАО «ТГК-1» (ЕТО №4) |
| 13 | Глава 14 ПЗ | 6 165 | Привести информацию по ТЭЦ-5 ПАО «ТГК-1» | Информация о зоне деятельности ЕТО №4 ПАО «ТГК-1» отсутствует |
| 14 | Глава 15 (и иные разделы в части касающейся) | 6 | Исправить наименование организации на ПАО «ТГК-1» | Филиал «Невский» является структурным подразделением ПАО «ТГК-1», а не обособленной организацией |

Таблица 1 – Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки на каждом этапе в зоне действия ТЭЦ-5 с разделением тепловых нагрузок потребителей на Санкт-Петербург и Ленинградскую область

| Наименование | ед. Изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 1303,0 | 1303,0 | 1303,0 | 1343,0 | 1343,0 | 1363,0 | 1363,0 | 1383,0 | 1383,0 | 1403,0 | 1403,0 | 1403,0 | 1403,0 |
| отборы паровых турбин, в том числе: | Гкал/ч | 423,0 | 423,0 | 423,0 | 423,0 | 423,0 | 423,0 | 423,0 | 423,0 | 423,0 | 423,0 | 423,0 | 423,0 | 423,0 |
| производственных показателей (с учетом противодавления) | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| теплофикационных показателей (с учетом противодавления) | Гкал/ч | 423,0 | 423,0 | 423,0 | 423,0 | 423,0 | 423,0 | 423,0 | 423,0 | 423,0 | 423,0 | 423,0 | 423,0 | 423,0 |
| КУВ | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПВК | Гкал/ч | 820,0 | 820,0 | 820,0 | 860,0 | 860,0 | 880,0 | 880,0 | 900,0 | 900,0 | 920,0 | 920,0 | 920,0 | 920,0 |
| РОУ | Гкал/ч | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| Ограничения | Гкал/ч | 242,0 | 242,0 | 242,0 | 42,0 | 42,0 | -58,0 | -58,0 | -158,0 | -58,0 | -158,0 | -158,0 | -158,0 | -158,0 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1061,0 | 1061,0 | 1061,0 | 1301,0 | 1301,0 | 1421,0 | 1421,0 | 1541,0 | 1441,0 | 1561,0 | 1561,0 | 1561,0 | 1561,0 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 1011,0 | 1011,0 | 1011,0 | 1251,0 | 1251,0 | 1371,0 | 1371,0 | 1491,0 | 1391,0 | 1511,0 | 1511,0 | 1511,0 | 1511,0 |
| Потери при передаче всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 85,9 | 78,7 | 79,1 | 78,7 | 78,9 | 78,3 | 77,7 | 77,6 | 79,7 | 79,5 | 79,3 | 79,1 | 78,9 |
| через изоляционные конструкции | Гкал/ч | 66,9 | 61,2 | 61,7 | 61,3 | 61,5 | 61,0 | 60,6 | 60,5 | 62,2 | 62,0 | 61,9 | 61,7 | 61,6 |
| с утечками теплоносителя | Гкал/ч | 19,0 | 17,4 | 17,5 | 17,4 | 17,4 | 17,3 | 17,2 | 17,1 | 17,5 | 17,5 | 17,4 | 17,4 | 17,3 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Подключенная нагрузка (договор), в т.ч.: | Гкал/ч | 1158,0 | 1180,6 | 1202,5 | 1206,2 | 1221,8 | 1222,1 | 1222,4 | 1232,4 | 1285,1 | 1290,1 | 1295,0 | 1299,9 | 1304,9 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 937,9 | 955,4 | 972,5 | 975,1 | 984,0 | 984,1 | 984,3 | 991,9 | 1020,4 | 1024,6 | 1028,8 | 1033,0 | 1037,2 |
| ГВС | Гкал/ч | 220,1 | 225,2 | 230,1 | 231,1 | 237,9 | 238,0 | 238,2 | 240,5 | 264,7 | 265,5 | 266,2 | 267,0 | 267,7 |
| Пар | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подключенная нагрузка в г. Санкт-Петербурге (договор), в т.ч.: | Гкал/ч | 1041,2 | 1060,3 | 1075,3 | 1071,8 | 1087,5 | 1087,8 | 1088,1 | 1098,0 | 1147,3 | 1152,3 | 1157,2 | 1162,1 | 1167,0 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 842,8 | 858,5 | 872,1 | 871,2 | 880,1 | 880,2 | 880,4 | 888,0 | 914,8 | 919,0 | 923,2 | 927,4 | 931,6 |
| ГВС | Гкал/ч | 198,3 | 201,7 | 203,1 | 200,6 | 207,4 | 207,5 | 207,7 | 210,0 | 232,5 | 233,3 | 234,0 | 234,7 | 235,5 |
| Пар | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подключенная нагрузка в Лен, области (договор), в т.ч.: | Гкал/ч | 116,9 | 120,3 | 127,2 | 134,4 | 134,4 | 134,4 | 134,4 | 134,4 | 137,8 | 137,8 | 137,8 | 137,8 | 137,8 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 95,1 | 96,9 | 100,3 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 105,6 | 105,6 | 105,6 | 105,6 | 105,6 |
| ГВС | Гкал/ч | 21,8 | 23,5 | 26,9 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 32,2 |
| Пар | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подключенная нагрузка (расчет), в т.ч.: | Гкал/ч | 699,2 | 721,7 | 743,6 | 747,3 | 762,9 | 763,2 | 763,5 | 773,5 | 826,2 | 831,2 | 836,1 | 841,0 | 846,0 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 583,3 | 600,7 | 617,8 | 620,4 | 629,3 | 629,5 | 629,6 | 637,2 | 665,7 | 669,9 | 674,1 | 678,3 | 682,5 |
| ГВС | Гкал/ч | 115,9 | 121,0 | 125,8 | 126,9 | 133,6 | 133,8 | 133,9 | 136,3 | 160,5 | 161,2 | 162,0 | 162,7 | 163,5 |
| Пар | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подключенная нагрузка в г. Санкт-Петербурге (расчет), в т.ч.: | Гкал/ч | 634,2 | 653,3 | 668,3 | 664,8 | 680,5 | 680,8 | 681,1 | 691,0 | 740,3 | 745,3 | 750,2 | 755,1 | 760,1 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 528,1 | 543,8 | 557,4 | 556,5 | 565,4 | 565,5 | 565,7 | 573,3 | 600,1 | 604,3 | 608,5 | 612,7 | 616,9 |
| ГВС | Гкал/ч | 106,1 | 109,5 | 110,9 | 108,4 | 115,1 | 115,3 | 115,4 | 117,7 | 140,2 | 141,0 | 141,7 | 142,5 | 143,2 |
| Пар | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подключенная нагрузка в Лен. области (расчет), в т.ч.: | Гкал/ч | 65,0 | 68,4 | 75,3 | 82,4 | 82,4 | 82,4 | 82,4 | 82,4 | 85,9 | 85,9 | 85,9 | 85,9 | 85,9 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 55,2 | 56,9 | 60,4 | 63,9 | 63,9 | 63,9 | 63,9 | 63,9 | 65,6 | 65,6 | 65,6 | 65,6 | 65,6 |
| ГВС | Гкал/ч | 9,8 | 11,5 | 15,0 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 |
| Пар | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подключенная тепловая нагрузка на коллекторах (по договорным нагрузкам) | Гкал/ч | 1249,4 | 1264,6 | 1287,0 | 1290,3 | 1306,1 | 1305,8 | 1305,5 | 1315,4 | 1370,2 | 1374,9 | 1379,7 | 1384,4 | 1389,2 |
| Подключенная тепловая нагрузка на коллекторах (по расчетным нагрузкам) | Гкал/ч | 790,5 | 805,7 | 828,1 | 831,4 | 847,2 | 846,9 | 846,6 | 856,5 | 911,3 | 916,0 | 920,8 | 925,5 | 930,3 |
| Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по договорным нагрузкам) | Гкал/ч | -238,4 | -253,6 | -276,0 | -39,3 | -55,1 | 65,2 | 65,5 | 175,6 | 20,8 | 136,1 | 131,3 | 126,6 | 121,8 |
| Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по расчетным нагрузкам) | Гкал/ч | 220,5 | 205,3 | 182,9 | 419,6 | 403,8 | 524,1 | 524,4 | 634,5 | 479,7 | 595,0 | 590,2 | 585,5 | 580,7 |
| Отношение резерва(+)/дефицита(-) к тепловой мощности «нетто» (по договорным нагрузкам) | % | -23,6% | -25,1% | -27,3% | -3,1% | -4,4% | 4,8% | 4,8% | 11,8% | 1,5% | 9,0% | 8,7% | 8,4% | 8,1% |
| Отношение резерва(+)/дефицита(-) к тепловой мощности «нетто» (по расчетным нагрузкам) | % | 21,8% | 20,3% | 18,1% | 33,5% | 32,3% | 38,2% | 38,2% | 42,6% | 34,5% | 39,4% | 39,1% | 38,7% | 38,4% |

Продолжение Таблицы 1

| Наименование | ед. Изм. | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 1403,0 | 1403,0 | 1403,0 |
| отборы паровых турбин, в том числе: | Гкал/ч | 423,0 | 423,0 | 423,0 |
| производственных показателей (с учетом противодавления) | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| теплофикационных показателей (с учетом противодавления) | Гкал/ч | 423,0 | 423,0 | 423,0 |
| КУВ | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПВК | Гкал/ч | 920,0 | 920,0 | 920,0 |
| РОУ | Гкал/ч | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| Ограничения | Гкал/ч | -158,0 | -158,0 | -158,0 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1561,0 | 1561,0 | 1561,0 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 1511,0 | 1511,0 | 1511,0 |
| Потери при передаче всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 78,8 | 78,6 | 78,4 |
| через изоляционные конструкции | Гкал/ч | 61,5 | 61,3 | 61,2 |
| с утечками теплоносителя | Гкал/ч | 17,3 | 17,2 | 17,2 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Подключенная нагрузка (договор), в т.ч.: | Гкал/ч | 1309,8 | 1314,7 | 1319,7 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1041,4 | 1045,6 | 1049,7 |
| ГВС | Гкал/ч | 268,4 | 269,2 | 269,9 |
| Пар | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подключенная нагрузка в г. Санкт-Петербурге (договор), в т.ч.: | Гкал/ч | 1172,0 | 1176,9 | 1181,8 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 935,8 | 940,0 | 944,2 |
| ГВС | Гкал/ч | 236,2 | 237,0 | 237,7 |
| Пар | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подключенная нагрузка в Лен, области (договор), в т.ч.: | Гкал/ч | 137,8 | 137,8 | 137,8 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 105,6 | 105,6 | 105,6 |
| ГВС | Гкал/ч | 32,2 | 32,2 | 32,2 |
| Пар | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подключенная нагрузка (расчет), в т.ч.: | Гкал/ч | 850,9 | 855,8 | 860,8 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 686,7 | 690,9 | 695,1 |
| ГВС | Гкал/ч | 164,2 | 164,9 | 165,7 |
| Пар | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подключенная нагрузка в г. Санкт-Петербурге (расчет), в т.ч.: | Гкал/ч | 765,0 | 769,9 | 774,9 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 621,1 | 625,3 | 629,4 |
| ГВС | Гкал/ч | 143,9 | 144,7 | 145,4 |
| Пар | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подключенная нагрузка в Лен. области (расчет), в т.ч.: | Гкал/ч | 85,9 | 85,9 | 85,9 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 65,6 | 65,6 | 65,6 |
| ГВС | Гкал/ч | 20,3 | 20,3 | 20,3 |
| Пар | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подключенная тепловая нагрузка на коллекторах (по договорным нагрузкам) | Гкал/ч | 1393,9 | 1398,7 | 1403,4 |
| Подключенная тепловая нагрузка на коллекторах (по расчетным нагрузкам) | Гкал/ч | 935,0 | 939,8 | 944,5 |
| Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по договорным нагрузкам) | Гкал/ч | 117,1 | 112,3 | 107,6 |
| Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности (по расчетным нагрузкам) | Гкал/ч | 576,0 | 571,2 | 566,5 |
| Отношение резерва(+)/дефицита(-) к тепловой мощности «нетто» (по договорным нагрузкам) | % | 7,7% | 7,4% | 7,1% |
| Отношение резерва(+)/дефицита(-) к тепловой мощности «нетто» (по расчетным нагрузкам) | % | 38,1% | 37,8% | 37,5% |

Таблица 2 – Топливный баланс ТЭЦ-5

| Показатель | Ед. изм. | 2025* | 2026** | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 2405,61 | 2567,02 | 2673,77 |
| Выработка в теплофикационном цикле | тыс. Гкал | 2187,89 | 2245,69 | 1899,74 |
| РОУ ПВК | тыс. Гкал | 313,62 | 334,05 | 773,57 |
| Собственные нужды | тыс. Гкал | 54,18 | 55,45 | 48,19 |
| Хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 4,36 | 5,13 | 5,37 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть (Заневское ГП) | тыс. Гкал | 292,630 | 300,040 | 287,71 |
| Потери в тепловых сетях (Заневское ГП) | тыс. Гкал | 18,970 | 18,960 | 18,96 |
| Полезный отпуск потребителям (Заневское ГП) | тыс. Гкал | 236,21 | 281,08 | 268,75 |
| Выработка электрической энергии всего, в том числе | тыс. МВт-ч | 2846,59 | 2687,21 | 2400,83 |
| на тепловом потреблении | тыс. МВт-ч | 2003,29 | 1891,80 | 1636,03 |
| в конденсационном режиме | тыс. МВт-ч | 843,30 | 795,41 | 764,80 |
| Затрачено условного топлива всего, в том числе | тыс. т условного топлива | 931,04 | 904,34 | 863,87 |
| на выработку электрической энергии | тыс. т условного топлива | 538,28 | 481,96 | 426,26 |
| на выработку тепловой энергии | тыс. т условного топлива | 392,76 | 422,38 | 437,61 |
| УРУТ на отпуск электрической энергии с шин | г/кВт-ч | 201,06 | 190,80 | 190,65 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кг/Гкал | 163,27 | 163,00 | 163,67 |
| Максимальный часовой расход природного газа при расчетной температуре наружного воздуха | тыс. м3/ч | 223,68 | 226,53 | 229,08 |
| Максимальный часовой расход природного газа в летний период | тыс. м3/ч | 33,55 | 33,98 | 34,36 |

* - принято по факту ТСО за 2025 год;

** - принято в соответствии утвержденным ФАС балансом на 2026 год и Производственной программой ТСО на 2026 год.

*** - принято в соответствии с прогнозным балансом и производственной программой на 2027 год.

Таблица 3 – Мероприятия ТЭЦ-5

| Наименование мероприятий для актуализации схемы теплоснабжения | Источник финансирования | Сметная стоимость, тыс. руб. (без НДС) | Расходы на реализацию мероприятий, тыс.руб. (без НДС) Заневское городское поселение |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| Итого |  | 202 302,00 | 6 071,83 | 32 946,43 | 56 048,88 | 71 859,16 | 13 786,89 | 16 976,59 |
| Техническое перевооружение теплофикационной установки и водогрейного котлоагрегата ст. №16 с увеличением тепловой мощности водогрейного котлоагрегата (с 100 Гкал/ч до 120 Гкал/час) энергоблоков №1 и № 2 на Правобережной ТЭЦ | Амортизация/прибыль, направленная на инвестиции | 67 710,48 | 5 933,93 | 30 320,67 | 13 561,62 | 13 282,03 |  |  |
| Модернизация системы управления энергоблока ст. №2 Правобережной ТЭЦ | Амортизация | 25 654,78 | 137,89 | 1 935,76 | 10 104,12 | 13 477,00 |  |  |
| Техническое перевооружение ПВК ст. № 15 Правобережной ТЭЦ | Амортизация | 51 593,37 | 0,00 | 345,00 | 23 973,24 | 27 275,13 |  |  |
| Техническое перевооружение ПВК ст. №14 Правобережной ТЭЦ | Амортизация | 51 593,37 | 0,00 | 345,00 | 2 659,90 | 17 825,00 | 13 786,89 | 16 976,59 |
| Организация антитеррористической защиты объектов теплоснабжения | Прибыль, направленная на инвестиции | 5 750,00 |  |  | 5 750,00 |  |  |  |